公开招标采购

招  标  文  件

项目名称：左权县公安局业务技术用房智能化工程

招标编号： 1407222025CGK00003

左权县政府采购中心

2025年3月

目    录

第一部分  招标公告………………………………………………1

第二部分  投标人须知……………………………………………4

- 第三部分  资格审查内容及标准…………………………………29

- 第四部分  评标方法和评标标准…………………………………31

- 第五部分  采购需求………………………………………………39

第六部分  合同文本………………………………………………89

第七部分　投标文件格式…………………………………………93

第一部分  招标公告

- 项目概况 - 左权县公安局业务技术用房智能化工程项目的潜在供应商应在政采云平台线上获取采购文件上，并于2025年3月25日8:00（北京时间）前提交响应文件。

- 一、项目基本情况

- 项目编号：1407222025CGK00003

- 项目名称：左权县公安局业务技术用房智能化工程

- 采购方式：公开招标

- 预算金额(元)：4746753.14元

- 最高限价(元)：4746753.14元

- 供货地点（项目现场）：左权县公安局

- 供货时间：签订合同后90天内

- 本项目不接受联合体投标

- 二、供应商资格要求：

- 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

- (1)具有独立承担民事责任的能力；

- (2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- (3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- (4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- (5)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- (6)法律、行政法规规定的其他条件。

- 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业采购。

- 3.本项目的特定资格要求：电子与智能化工程专业承包贰级及以上相关资质。

- 三、获取磋商文件

- 1.时间：2025年3月4日至2025年3月10日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

- 2.地点：政采云平台线上获取

- （登录中国政府采购网山西分网（www.ccgp-shanxi.gov.cn），通过项目采购公告下方点击“潜在供应商”免费下载招标文件）

- 3、方式：在线获取

- 4、售价：免费

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间、地点和方式

- 1、提交投标文件截止时间及开标时间：2025年3月25日08点00分（北京时间）

- 2、投标地点（网址）：请登录政采云投标客户端投标。

- 3、方式：登录中国政府采购网山西分网上传投标文件。投标截止时间前未完成提交的，将拒收投标文件。

- 开标时登录中国政府采购网山西分网在规定时间内解密电子投标文件，解密设备及网络环境由投标人自行准备。

- 开标地点：左权县滨河路行政便民服务中心八楼808室

- 五、公告期限

- 自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

- 针对本项目的质疑需一次性提出，多次提出将不予受理。

- 七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1．采购单位联系人及联系方式

采购单位名称：左权县公安局

地址：左权县公安局

联系人：郭先生

联系电话：13663540661

2．集中采购机构联系人及联系方式

集中采购机构：左权县政府采购中心

地  址：左权县滨河路便民大楼八楼

联系人：申女士

联系电话：0354-8636280

左权县政府采购中心

2025年3月3日

第二部分  投标人须知

一、前　附　表

| 序号 | 内 容 |  | 说明与要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人资格条件 |  | ①具有独立承担民事责任的能力； ②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； ③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； ④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； ⑤参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； ⑥电子与智能化工程专业承包贰级及以上相关资质。（特殊资质） ⑦法律法规规定的其他条件。 |
| 2 | 采购方式 |  | 公开招标 |
| 3 | 预算金额及最高限价 |  | 预算金额：4746753.14元。 最高限价：4746753.14元。 |
| 4 | 投标 保证金 | 交纳 金额 | 第一包：人民币47000元整（肆万柒仟元整）； |
|  |  | 提交 形式 | 投标人应当采用电汇、转账、网上银行支付等非现金方式汇入指定账号，并注明“项目编号-保证金”。 第一包：开户名称：左权县营商环境局 账号：352103010300000160786 开户行：山西左权农村商业银行股份有限公司 开户行行号：402175302582 |
|  |  | 退还 方式 | 按原路转账方式退还。 |
| 5 | 投标报价 |  | 投标人就招标文件“第五部分 采购需求”规定的服务内容进行唯一报价，不得拆包（项）报价。 |
|  |  |  | 投标报价包括响应“第五部分 采购需求”所产生费用的总和。 |
| 6 | 投标文件提交 | 电子投标文件 | 登录中国山西政府采购网山西分网-山西政府采购平台投标客户端上传投标文件，投标截止时间前未完成投标文件网上提交的，将拒收投标文件。 |
|  |  |  | 投标人应在投标截止时间前将加密的电子投标文件上传到到山西省政府采购平台的指定位置，上传时必须得到电脑“上传成功”之类的确认。请投标人在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确。 |
|  |  |  | 投标人应自备设备及网络环境，确保可完成解密、报价等相应事宜，如有技术疑问请咨询400-881-7190。 |
| 7 | 投标文件构成 |  | 详见招标文件“第二部分 投标人须知” |
| 8 | 投标文件编制 及注意事项 |  | 详见招标文件“第七部分 投标文件格式” |
| 9 | 投标有效期 |  | ①投标有效期自提交投标文件的截止之日起算90天。 ②在特殊情况下，采购人或集中采购机构可与投标人协商延长投标有效期。 |
| 10 | 技术选择性方案 |  | 不接受 |
| 11 | 联合体投标 |  | 不接受 |
| 12 | 分包 |  | 不接受 |
| 13 | 进口产品 |  | 不允许进口产品 本项目采购标的物未特别注明“进口产品”（通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品）字样的，均必须采购国产产品。 本项目采购标的物特别注明“进口产品”字样的，如无能够满足采购需求的国产产品，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。如果有能够满足采购需求的国产产品参与，应当按照公平竞争的原则进行评审。 |
| 14 | 本项目核心产品 |  | 以技术要求表中标注“★”项为准。 |
| 15 | 免费质保期 |  | 免费质保期应按照“采购需求说明”中要求的年限执行；没有列明免费质保期年限的，按照国家或相关行业规定执行。 |
| 16 | 合同期内调价 |  | 不接受 |
| 17 | 采购资金 支付程序及方式 |  | 详见“第五部分 采购需求”。 |
| 18 | 讲标 | 讲标 内容 | 无 |
|  |  | 讲标 时间 | 无 |
| 19 | 履约 保证金 | 具体 规定 | 详见“第二部分 投标人须知29履约保证金”。 |
|  |  | 交纳 金额 | 详见“第五部分 采购需求”，如未提到履约保证金请忽略本条。 |
| 20 | 采购合同 |  | 中标人按照《中标公告》的具体要求，携带相关资料到指定地点领取《采购合同》。 |
| 21 | 电子化采购项目视为串通情形的认定 |  | 1、不同投标人的投标保证金转出账户的银行账户名称相同的属于《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第87号)第三十七条第(六)项“不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出”的情形。 2、系统记录的参加同一项目的不同投标人编制电子投标文件使用的计算机或上传电子投标文件使用的计算机网卡MAC地址、IP地址一致的，属于《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第87号)第三十七条第(一)项“不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制”的情形。 3、投标人上传的电子投标文件若出现使用本项目其他投标人的数字证书加密的或加盖本项目的其他投标人的电子印章的，属于《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第87号)第三十七条第(五)项“不同投标人的投标文件相互混装”的情形。 4、出现上述情形的，属于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十四条第(七)项“供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为”。 |
| 22 | 政府采购政策要求 | 节能产品 | 凡涉及最新公布的《节能产品政府采购品目清单》标注“★”的政府强制采购节能产品，投标人须提供所投产品国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。 |
|  |  |  | 投标货物中有最新公布的《节能产品政府采购品目清单》中强制采购产品以外的其他节能产品将按照“第四部分 评标方法和评标标准”给予加分。 |
|  |  | 环境标志产品 | 凡涉及最新公布的《环保产品政府采购品目清单》标注“★”的政府强制采购环保产品，报价人须提供所投产品国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环保产品认证证书。 |
|  |  |  | 投标货物中有最新公布的《环境标志产品政府采购品目清单》中产品的将按照“第四部分 评标方法和评标标准”给予加分。 |
|  |  | 信息安全产品 | 报价货物中如含有工信部会同有关部门制定下发的《网络关键设备和网络安全专用产品目录》中的网络安全专用产品，须提供由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求的有效证明材料扫描件。（具备资格的机构是指列入《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》的机构）。详情见国家互联网信息办公室 、业和信息化部、公安部、财政部、国家认证认可监督管理委员会等五部委2023年第1号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》。 |
|  |  | 中 小 企 业 | 根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），按照本次采购标的所属行业的划型标准，符合条件的中小企业须按照招标文件格式提供《中小企业声明函》（详见第七部分 投标文件格式）。 |
|  |  |  | 对于非专门面向中小企业采购的政府采购项目或者采购包，根据财政部发布的《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定，对小微企业报价给予15%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 在满足采购实质性要求或者评分相等情况下，优先面向中小型市场主体采购。 1、是否专门面向中小/微企业采购：否 2、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：软件和信息技术服务业； |
|  |  |  | 小微企业提供本企业制造的货物、承建的工程或者承接的服务，或者提供其他小微企业制造的货物，享受价格折扣优惠政策。供应商提供的货物既有小微企业制造货物，也有中大型企业制造货物的，不享受价格折扣优惠政策。 |
|  |  |  | 如接受联合体投标，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业，享受价格折扣优惠政策；联合体中有大中型企业也有小微企业，且联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体报价给予6%的折扣。组成联合体的小微企业与联合体内其他企业存在直接控股、管理关系的，不享受价格折扣优惠政策。 |
|  |  | 监 狱 企 业 | 根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，能够提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的“属于监狱企业的证明文件”的监狱企业，视同小型、微型企业。 |
|  |  | 福 利 企 业 | 根据财库〔2017〕141号《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，符合享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位条件且提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。 |
|  |  | 创新产品、创新服务 | 1.投标人投标产品或服务属于《山西省创新产品和服务推荐清单》中创新产品或创新服务的，在评审时，享受投标产品6%的价格折扣，以折扣后的价格参与评审。 2.投标人投标创新产品或创新服务的，需如实填写《创新产品或创新服务明细表》，并提供《山西省创新产品和服务推荐清单》的扫描件或截图。（格式见附件第七部分） 3.创新产品或创新服务的价格折扣政策可与中小企业、监狱企业、福利企业等政府采购政策叠加。 |
|  |  | 绿色低碳及创新产品和服务 | 根据晋财购〔2022〕25号《山西省财政厅关于运用政府采购政策支持绿色低碳高质量发展的通知》，同时符合绿色发展或者创新发展政府采购政策的小微企业，给予顶格评审优惠政策支持。 |
| 23 | 信用记录查询 | 查 询 渠 道 | “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn） |
|  |  | 查询截止时间 | 开标当日 |
|  |  | 信用信息查询结果 | 被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人的投标文件无效。 |
|  |  |  | 查询结果显示“没查到您要的信息”，视为没有不良信用记录。 |
| 24 | 招标服务费 |  | 本次招标不收取任何服务费。 |

二、 投标人须知

（一） 总则

1  适用范围

1.1本招标文件仅适用于本次采购活动。

2  定义

2.1“集中采购机构”是指左权县政府采购中心。

2.2“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，即本次招标活动的采购单位。

2.3“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的供应商。

2.4“中标人”是指经过评标委员会评审或经采购人确认后，符合本次招标要求的投标人。

2.5“投标货物”是指各种形态、种类的物品，包括原材料、设备、产品、辅件配件、备品备件、软件、服务等标的物。

2.6“服务承诺”是指为了保障项目顺利实施由投标人承担的货物的提供、运输、安装、调试、技术指导、培训以及售前、售中、售后服务和投标人承诺的其他类似服务。

2.7“产品缺陷”是指投标货物的设计、原材料和零部件、制造、装配或说明指示等方面存在的潜在隐患或有碍产品使用安全和产品使用寿命等情形。

2.8“欺诈行为”是指项目采购过程或合同实施过程虚报、谎报、隐瞒事实，以假充真，以次充好，虚假承诺，损害国家公共利益的行为。

3  投标人资格

3.1符合《政府采购法》第二十二条、《政府采购法实施条例》第十七条等相关法律法规的规定。

3.2符合招标公告有关要求，承认并履行招标文件各项规定。

3.3能够承担投标过程及履行采购合同中的全部责任与义务。

3.4投标人负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的投标。

3.5投标人为本项目提供过前期整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务，不得参加本项目投标。

4  知识产权

4.1投标人须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，且免受第三方提出的包括但不限于因侵犯其专利权、商标权或工业设计权等知识产权而引起的法律或经济纠纷。如因采购人使用而遭受第三方主张权利的，投标人须承担全部赔偿责任，包括但不限于采购人、采购代理机构的责任。

4.2如投标人不拥有投标货物、资料、技术、服务等的知识产权，则投标报价中已包含采购人使用该知识的一切相关费用；否则，由此造成的一切损失由投标人承担。

4.3投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，须在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人须提供开发接口和开发手册等技术文档。

4.4系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。

5  投标有效期

5.1投标有效期自提交投标文件的截止之日起算90天。

5.2在特殊情况下，采购人或集中采购机构可与投标人协商延长投标有效期。

6  投标费用

6.1无论投标结果如何，投标人应自行承担参加投标相关的全部费用。

7  集中采购机构的权利

7.1集中采购机构无论出于任何情况和原因，可停止本次招标，无需对受影响的投标人承担任何责任。

- 8  解释权

8.1本次招标文件的最终解释权属于左权县政府采购中心。

(二) 招标文件

9  招标文件的构成

9.1招标文件包括：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）资格审查内容及标准

（4）评标方法和评标标准

（5）采购需求

（6）合同文本

（7）投标文件格式

（8）招标文件的澄清公告以及图纸、答疑、变更或补充通知等

由采购人或集中采购机构提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，被视为保密资料，仅被用于本项目规定的用途。除非得到采购人或集中采购机构的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人或集中采购机构要求，投标人应归还所有从采购人或集中采购机构处获得的保密资料。

10  招标文件的澄清和修改

10.1任何要求澄清招标文件的投标人，应在法定时限内通知集中采购机构。

10.2在投标截止日前的任何时候，无论出于何种原因，集中采购机构可主动地或在解答投标人提出的问题时对招标文件进行澄清或修改。

10.3招标文件的澄清和修改将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体以澄清公告的形式予以公布，视为已送达各投标人，投标人有义务在招标活动期间浏览相关网站。

(三) 投标文件

11  投标文件的构成

响应文件为电子响应文件，包括：

11.1报价一览表

11.2资格审查部分

11.3商务技术部分

11.4响应文件的补充、修改以及澄清、说明或补正。

12  投标文件的编制

12.1投标人应详细审阅招标文件的全部内容，按照招标文件的要求认真编制投标文件，保证所提供的全部资料合法、真实、完整、有效，以使其投标文件对招标文件做出实质性响应。

12.2供应商登录中国政府采购网山西分网编制响应文件。

12.3投标文件应以中文书写或打印，字迹清晰、内容齐全，行间不得插字、涂改和增删。如有修改，必须加盖投标单位公章或经法定代表人（全权代理人）签字后生效。

12.4 投标人资质证书（或资格证明）处于年检、换证、升级、变更等期间，除法律法规或发证机构有书面材料明确表明投标人资质（或资格）有效外，一律不予认可。

13  投标语言及计量单位

13.1投标文件以及投标人与集中采购机构就有关投标的所有来往的文字、函电统一使用中文；非中文数据或资料，提供其中文译文。

13.2投标文件中的计量单位，除招标文件有特殊规定外，一律使用中华人民共和国法定计量单位。

14  投标报价

14.1投标均以人民币报价。

14.2投标人应根据自身生产、经营状况和工商营业执照确定的经营范围，按照第五部分“采购需求”对某包（项）或全部货物进行唯一报价，具体要求详见第二部分《前附表》，集中采购机构不接受有任何选择性的报价。

14.3投标人应以“包”为基本单位进行报价。若整个需求分为若干包，则投标人可选择其中的部分或所有包报价，并以“包”为单位分别填报《开标一览表》《投标报价表》。

14.4投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

(一)《开标一览表》与《投标报价表》不一致时，以《开标一览表》为准;

(二)大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

(三)单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以《开标一览表》的总价为准，并修改单价;

(四)总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，投标人须按照上述规定的顺序进行修正并书面确认，经确认后的报价对投标人产生约束力。

15  投标保证金

15.1投标人应当采用电汇、转账、网上银行支付等非现金方式汇入指定账号，并注明“项目编号-保证金”。

开户名称：左权县营商环境局

账号：352103010300000160786

开户行：山西左权农村商业银行股份有限公司

开户行行号：402175302582

15.2集中采购机构自中标通知书发出之日起5个工作日内无息退还未中标人的投标保证金；自采购合同签订之日起5个工作日内无息退还中标人的投标保证金。

15.3发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销其投标文件的；

（2）投标人弄虚作假的；

（3）投标人与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（4）中标人不按照招标文件要求提交履约保证金的；

（5）中标人无正当理由不与采购人订立合同的；

（6）中标人在签订合同时向采购人提出附加条件的；

（7）招标文件规定的其他情形；

（8）其他违反法律、法规和规章的行为。

16  投标文件签署

16.1投标文件应按照招标文件规定进行签署、加盖公章。招标文件规定的“单位公章”、“公章”等均指标准公章，不得使用其他（如带有“专用章”等字样）印章。

16.2投标文件的签署应清晰工整。

17  投标文件的密封和标记

17.1提交的电子响应文件应使用数字证书进行加密。

17.2响应文件一经提交，无论供应商是否成交，均不予退还。

(四) 投标

18  投标文件递交

18.1投标时间及投标截止时间以《招标公告》或《澄清公告》公告时间为准。延长投标截止时间的采购项目，集中采购机构和投标人的权利及义务将受到新的投标截止时间的约束。

18.2供应商在响应文件提交截止时间前，可对响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或集中采购机构；补充、修改的内容应按采购文件要求签章、加密。

18.3供应商在响应文件提交截止时间后，不得对其响应文件进行补充、修改或撤回。

18.4投标人有下列情形之一的，集中采购机构将拒收投标文件：

（1）未按集中采购机构要求获取采购文件的；

（2）在采购文件规定的响应文件提交截止时间之后提交响应文件的；

19  串通投标

19.1有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

（1）投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；

（2）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

（3）投标人之间事先约定由某一特定供应商中标；

（4）投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（5）投标人相互之间为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

19.2有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出。

19.3电子化采购项目视为串通情形的认定

（1）不同投标人的投标保证金转出账户的银行账户名称相同的属于《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第87号)第三十七条第(六)项“不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出”的情形。

（2）系统记录的参加同一项目的不同投标人编制电子投标文件使用的计算机或上传电子投标文件使用的计算机网卡MAC地址、IP地址一致的，属于《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第87号)第三十七条第(一)项“不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制”的情形。

（3）投标人上传的电子投标文件若出现使用本项目其他投标人的数字证书加密的或加盖本项目的其他投标人的电子印章的，属于《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第87号)第三十七条第(五)项“不同投标人的投标文件相互混装”的情形。

（4）出现上述情形的，属于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十四条第(七)项“供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为”。

20  弄虚作假

20.1有下列情形之一的，属于投标人弄虚作假的行为：

（1）使用伪造、变造的许可证件、印章或票据凭证等；

（2）提供虚假的材料、样品、检验报告、财务状况或者业绩；

（3）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

（4）提供虚假的信用状况；

（5）冒名顶替他人签字；

（6）提供虚假的技术参数或服务方案；

（7）其他弄虚作假的行为。

21  投标人存在下列情况之一的，投标无效：

21.1获取招标文件时的单位名称与其递交的投标文件中公章不一致的；

21.2未按照招标文件的规定提交投标保证金、投标文件的；

21.3未按招标文件要求递交投标产品样品及其它需要提供的证明材料等的；

21.4不具备招标文件中规定的资格要求的；

21.5投标人信用记录查询被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

21.6投标人通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的；

21.7如接受联合体投标，投标文件没有提交联合体协议的；

21.8投标文件未按招标文件要求加密、胶装、密封、签署、签字或盖章的；

21.9投标报价出现明显错误，投标人拒绝按照“第二部分 投标人须知14.4”的规定进行修正的；

21.10投标总价、投标单价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；或者投标单价高于市场销售单价的；

21.11评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，且投标人不能证明其报价合理性的；

21.12招标文件中明确要求的事项，而投标文件中未做出响应的；

21.13投标文件未对标注“★”不允许负偏离的实质性要求和条件做出实质性响应的；

21.14投标文件对非标注“★”项的技术指标或其他要求响应负偏离超过五项（含五项）的；

21.15采购货物未注明“进口产品”字样的，投标产品为进口产品；

21.16投标人照搬照抄招标文件“第五部分 采购需求”的内容，并未提供技术资料或提供资料不全面的；

21.17投标文件中的非中文数据或资料未提供其中文译文，评标委员会无法评判的；

21.18投标产品各项技术标准低于国家强制性标准的；

21.19采购货物属于最新公布的《节能产品政府采购品目清单》标注“★”的政府强制采购节能产品，未提供所投产品国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

21.20采购货物中含有财政部门会同有关部门制定下发的《信息安全产品强制性认证目录》内的产品，未提供由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求的有效证明材料扫描件的。（具备资格的机构是指列入《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》的机构）。详情见国家互联网信息办公室、业和信息化部、公安部、财政部、国家认证认可监督管理委员会等五部委2023年第1号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》。

21.21采购货物中含有《实施国家强制性产品认证的产品目录》内须强制3C认证的产品，但未提供所投产品国家确定的认证机构按国家标准认证颁发的有效认证证书的；

21.22投标产品中所包括的软件类产品为非正版软件的；

21.23同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价的，但招标文件要求提交备选投标的除外；

21.24评标委员会要求澄清的事项，投标人在规定时限内未做出解释，做出的解释不合理或不能提供证明材料的；

21.25投标文件未对交货(完工)时间、地点、质保期做出实质性响应的；

21.26投标人在评审过程中所进行的试图影响评审结果的一切不符合法律或招标规定的活动；

21.27投标人相互串通投标、弄虚作假的；

21.28投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

21.29法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

22  有下列情形之一的，应予废标：

22.1采购人提供的《采购需求》错误的；

22.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

22.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

22.4因重大变故，采购任务取消的。

(五) 开标

23  开标

23.1集中采购机构按照《招标公告》或《澄清公告》规定的时间和地点组织开标会。

23.2投标文件开启时，投标人登录“网上开标大厅”在规定时间内解密电子投标文件。

23.3开标时，集中采购机构依据《开标一览表》公布投标人名称、投标价格等内容，以及集中采购机构认为需要公布的其它事项。

23.4投标人在投标文件开启现场对开启过程和开启记录进行签字确认，当场未确认且未提出疑义的，视同认可开启结。

(六) 资格审查

24  成立资格审查小组

24.1集中采购机构将根据政府采购有关法律法规和本招标文件的规定，组建资格审查小组。

24.2资格审查小组成员与投标人有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

25  资格审查小组职责

25.1资格审查小组成员依法对投标人资格进行审查，并根据有关法律法规和招标文件规定的审查程序、审查方法及审查标准独立履行审查职责。

25.2资格审查小组成员对存在争议的事项，按照“一票否决”的原则做出结论。

(七) 评标

26  成立评标委员会

26.1集中采购机构将根据政府采购有关法律法规和本招标文件的规定，结合本招标项目特点组建评标委员会，对具备实质性响应的投标文件进行评估和比较。评标委员会由5人单数组成，其中经济、技术等方面的专家不少于三分之二。集中采购机构就招标文件征询过意见的专家,不得作为评标专家参加评标，招标机构工作人员不得参加评标。

26.2评标委员会的组成人员与投标人有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

27  评标委员会职责

27.1评标委员会成员负责具体评标事务，根据有关法律法规和招标文件规定的评标程序、评标方法及评标标准独立履行评标职责。

27.2评标委员会对需要共同认定的事项存在争议的，按照“少数服从多数”的原则做出结论。

27.3确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人。

(八) 签订合同

28  中标通知

28.1集中采购机构在中标人确定之日起2个工作日内，在中国政府采购网山西分网发布《中标公告》。

28.2集中采购机构告知投标人本人评审得分与排序，采购人或集中采购机构对未中标的投标人不作未中标原因的解释。

28.3中标人登录中国政府采购网山西分网自行打印《中标通知书》。

28.4中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出以后，采购人改变中标结果或中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任，出现争议的，报财政部门处理。

29  履约保证金

29.1中标人应按照采购人或集中采购机构的要求于签订采购合同前，足额缴纳履约保证金。

29.2中标人不按照采购人或集中采购机构要求提交履约保证金的，取消其中标资格。

29.3当中标人全面完成采购合同事项并验收合格后，采购人或集中采购机构如数退还履约保证金（不计利息）。

29.4如果中标人未按双方签订合同事项履约，则没收其全部履约保证金；给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

30  领取合同

30.1中标人按照规定的时间，携带相关资料，并保证履行投标文件中的全部承诺，与采购人签订《采购合同》。

30.2招标文件、招标文件的澄清及修改、中标人的投标文件、中标人在评审过程当中的答复澄清事项等均为此次采购合同附件，并具有法律效力。

30.3中标人不得再与采购人签订背离合同实质性内容的其他协议或声明。

30.4采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

31  对投标人不良行为的处罚

31.1投标人发生下列情形之一的，将被列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动：

（1）弄虚作假谋取中标的；

（2）与采购人、其他投标人或集中采购机构恶意串通的；

（3）向采购人、集中采购机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（4）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判、不按照招标文件和中标人的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（5）投标人在评审阶段资格发生变化，未按照有关规定通知采购人和集中采购机构的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

投标人有（1）至（6）情形之一的，中标无效。

32  对中标人不良行为的处罚

32.1中标人发生下列情形之一的，将没收其履约保证金，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动：

（1）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人或集中采购机构同意，将中标项目分包给他人的；

（2）拒绝履行合同义务的。

33  诚实信用

33.1投标人在本招标项目的竞争中应自觉遵循诚实信用原则，凡有悖诚实信用原则的行为将被录入供应商诚信档案中，依据情节轻重按照有关规定处理。

33.2有证据表明投标人在诚信中存在严重问题时，将拒绝其投标或投标无效。

33.3投标人的违法违规和诚实信用缺失行为将在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）进行记录和曝光。

- 服务费

34  服务费

34.1集中采购机构作为非营利事业法人，是集中采购项目的执行机构，在政府采购活动中不收取任何服务费。

- 保密和披露

35  保密

35.1投标人自领取招标文件之日起，应承诺承担本招标项目下的保密义务，除非得到采购人或集中采购机构的同意，不得将因参加本次招标获得的信息向任何第三方透露。

35.2由采购人或集中采购机构提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，均视为保密资料，仅用于本项目规定的用途。

35.3开标结束后，应采购人或集中采购机构要求，投标人应归还所有从采购人或集中采购机构处获得的保密资料。

36  披露

36.1集中采购机构有权将投标人提供的所有资料向有关政府部门或评审投标文件的有关人员披露。

36.2在集中采购机构认为适当时或国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律法规规定的情形下，集中采购机构无须事先征求投标人/中标人同意即可披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、投标人/中标人的名称及地址、投标文件的有关信息以及补充条款等，但必须在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及投标人/中标人已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

(十一) 询问、质疑、投诉

37  询问

37.1供应商依法提出的询问，采购人或集中采购机构将在3个工作日内做出答复。

38  质疑

38.1供应商认为采购文件、评审过程和采购结果使自己的权益受到损害，应当按以下原则在法定质疑期限内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

38.1.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，在收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起七个工作日内提出；

38.1.2对采购过程提出质疑的，在各采购程序环节结束之日起七个工作日内提出；

38.1.3对成交结果提出质疑的，在成交结果公告期限届满之日起七个工作日内提出。

38.2质疑函应当包括下列内容：

38.2.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

38.2.2质疑项目的名称、编号；

38.2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

38.2.4事实依据；

38.2.5必要的法律依据；

38.2.6提出质疑的日期。

38.2.7供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

38.3投标人质疑实行实名制，质疑应当有具体的质疑事项及事实根据，不得进行虚假、恶意质疑。

38.4对采购文件内容（不包括采购需求）、评审过程、采购结果提出质疑的，由集中采购机构在法定期限内作出答复。对采购文件中采购需求提出质疑的，由采购人在法定期限内作出答复。

38.5质疑投标人撤回质疑的，终止质疑处理程序。

39  投诉

39.1投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当首先依法向集中采购机构提出质疑。对质疑答复不满意或者集中采购机构未在规定期限内做出答复的，质疑供应商可以在答复期满后十五个工作日内向左权县财政局提起投诉。

39.2供应商投诉事项不得超出已质疑事项的范围。

39.3投诉人有下列情形之一的，属于虚假、恶意投诉，将列入不良行为记录名单，并依法予以处罚：

（1）一年内三次以上投诉均查无实据的；

（2）捏造事实或者提供虚假投诉材料的。

(十二) 其他

- 40  关于日期计算方法

40.1本招标文件规定按日计算期间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限的最后一日是国家法定节假日的，顺延到节假日后的次日为期限的最后一日。

- 第三部分  资格审查内容及标准

- 1  资格审查依据

- 1.1资格审查小组依据政府采购相关法律法规、招标文件的有关规定以及投标人提交的投标文件（资格审查部分）对投标人资格进行审查。

- 2  资格审查原则

- 2.1资格审查小组成员应本着“客观、公正”的原则，独立履行审查职责，对存在争议的事项，采取“一票否决”。

- 3  资格审查小组应履行职责

- 3.1资格审查小组成员应对投标人不通过资格审查的原因，应签署个人理由，否则视为通过。

- 3.2资格审查小组应告知投标人未通过资格审查的原因。

- 4  资格审查结果

4.1通过资格审查的投标人的投标文件，将进入下一步的符合性审查。

5  资格审查过程的保密

5.1资格审查小组成员对资格审查情况以及在审查过程中获悉的国家秘密、商业秘密等负有保密责任，均不得向投标人或其他无关人员透露。

- 6  资格审查内容及标准

| 序号 | 审查内容 | 标 准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 按照“第七部分 投标文件供应商信用承诺书”格式要求进行编制。 |  |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 按照“第七部分 投标文件供应商信用承诺书”格式要求进行编制。 |  |
| 3 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 按照“第七部分 投标文件供应商信用承诺书”格式要求进行编制。 |  |
| 4 | 参加本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 按照“第七部分 投标文件供应商信用承诺书”格式要求进行编制。 |  |
| 5 | 具有独立承担民事责任的能力 | 按照“第七部分 投标文件供应商信用承诺书”格式要求进行编制。 |  |
| 6 | 投标保证金 | 按照“第二部分 投标人须知前附表 投标保证金”要求提交投标保证金。 |  |
| 7 | 投标人保证函 | 按照“第七部分 投标文件格式”要求进行编制。 |  |
| 8 | 反商业贿赂承诺书 | 按照“第七部分 投标文件格式”要求进行编制。 |  |
| 9 | 投标人概况 | 按照“第七部分 投标文件格式”要求进行编制。 |  |
| 10 | 法定代表人 资格证明文件 | 投标人的法定代表人参加本项目投标时须提供法定代表人资格证明文件，并按照“第七部分 投标文件格式”要求进行编制。 |  |
| 11 | 授权委托书 | 投标人的非法定代表人参加本项目投标时须提供授权委托书，并按照“第七部分 投标文件格式”要求进行编制。 |  |
| 12 | 投标人资格声明函 | 按照“第七部分 投标文件格式”要求进行编制。 |  |
| 13 | 资质要求 | 电子与智能化工程专业承包贰级及以上相关资质 |  |
| 14 | 信用记录查询 （资格审查小组查询存档，投标人不需提供资料） | 查询 渠道 | 信用中国网站（www.creditchina.gov.cn） 中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn） |
|  |  | 查询截 止时间 | 开标当日 |
|  |  | 信用信息查询结果 | 被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人的投标文件无效。 |
|  |  |  | 查询结果显示“没查到您要的信息”，视为没有不良信用记录。 |

- 注：以上内容如存在国家规定的其他情形，资格性审查小组需按照国家规定进行审查。

- 第四部分  评标方法和评标标准

- 1  采购人对项目背景和采购需求的说明内容及要求

采购人在评标前说明项目背景和采购需求时，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。

2  评标范围

2.1评标委员会仅对符合资格的投标人的投标文件（商务技术部分）进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

- 3  评标原则

- 3.1评标委员会要遵循“公平、公正、科学和择优”的原则，独立履行评审职责，对存在争议的事项，采取“少数服从多数”进行认定。评标

- 4  评标依据

- 4.1评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件（商务技术部分）进行商务和技术评估，综合比较与评价。

- 4.2评标委员会只根据投标文件（商务技术部分）本身的内容来判定投标文件的响应性，而不寻求外部的证据。

- 5  评标方法

- 5.1本项目采用综合评分法。

- 5.2综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标（候选）人的评标方法。

6  投标文件（商务技术部分）的澄清

6.1投标文件（商务技术部分）中有含义不明确的内容、明显文字或者计算错误，评标委员会认为需要投标人作出必要澄清、说明的，通过政府采购平台通知该投标人。

6.2投标人的澄清、说明应当通过政府采购平台提交,并不得超出投标文件（商务技术部分）的范围或者改变投标文件（商务技术部分）的实质性内容。

6.3评标委员会要求投标人澄清的事项，投标人应由法定代表人或其全权代理人在规定时间内向评标委员会做出答复，并由法定代表人或其全权代理人签字（或加盖投标人公章），否则视为自动放弃。

6.4评标委员会不得暗示或者诱导投标人作出澄清、说明，不得接受投标人主动提出的澄清、说明。

7  评审事项处理原则

7.1提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

7.2非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按7.1规定处理（核心产品为“第五部分 采购需求”中标注“★”项）。

7.3评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，可以要求其在评标现场规定的合理时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。

7.4评标委员会有权判定不同投标人的投标文件（商务技术部分）是否属于异常一致或者投标报价呈规律性。

7.5有效投标人的最低报价不作为中标的评审依据，亦不作为不中标的评审依据。

7.6评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。

8  评标报告

8.1评标委员会根据全体评标委员会成员的原始评标记录和评标结果编写评标报告，并签字确认，各成员对个人的评审意见承担法律责任。

8.2评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标报告。

9  评审过程的保密

9.1评标委员会、集中采购机构等有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密等负有保密责任，均不得向投标人或其他无关人员透露。

9.2评标委员会和集中采购机构均无义务向投标人进行任何有关评审的解释。

10  符合性审查内容及标准

| 序号 | 审查内容 | 标 准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件的报价 | ①所有投标报价均以人民币/元为计算单位。 |
|  |  | ②投标人以“包”为单位填写“投标报价表”。 |
|  |  | ③不存在可选择或可调整的投标报价情形。 |
|  |  | ④不存在投标总价或投标单价超出本项目预算金额或最高限价的情形。 |
| 2 | 投标服务（方案） | 不存在可选择投标服务（方案）的情形。 |
| 3 | 商务技术指标响应内容 | ①投标文件（商务技术部分）完全满足招标文件中的实质性要求和条件。 |
|  |  | ②投标文件（商务技术部分）对非实质性要求和条件的其他条件和要求的响应未超过五项（含五项）负偏离。 |
| 4 | 其他 | 未发现属无效投标规定情形的（见第二部分 投标人须知“(四)投标”第21项的规定）。 |
| 符合性审查注意事项： 评标委员会各成员判定某投标人未通过符合性审查的，应签署具体原因，否则视为该投标人通过符合性审查。 |  |  |

11  评分细则

11.1评标委员会成员应严格按照“评分细则”要素针对投标文件（商务技术部分）客观、公正、审慎地据实、独立打分。

11.2评标委员会成员未据实打分或超出“评分细则”要素范围的，集中采购机构有权要求该评标专家重新评审。

11.3如出现某一位评标专家打分畸高畸低，导致评审结论改变的，集中采购机构有权要求该评标专家说明其打分的合理理由，并视具体情况报告左权县财政局。

11.4当出现两个或两个以上相同分值时，按以下顺序排列：

（1）选定技术质量最好的；

（2）如技术质量相等时，选定技术支持和服务承诺最好的；

（3）如上述条件相同时，选定报价低的。

11.5  技术评分（分值64分）

| 序号 | 评审项目 | 标准分 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 节能环保 | 3 | 节能环保：除政府强制采购的产品外，供应商提供的产品属于“节能产品政府采购品目清单”、“环境标志产品政府采购品目清单”且具有节能认证、环保认证，每提供一份证明的得1分，没有或不提供不得分，各项合计最高得3分。（此内容投标人须提供国家确定的认证机构出具的，处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件）。 |
| 2 | 技术参数 | 22 | 完全满足招标文件技术指标、参数要求的得22分；技术参数每有一项负偏离扣2分，对非核心产品的负偏离不得超过五项（含五项）。（注释：有具体数值范围的参数，满足为无偏离，优于该数值的为正偏离，否则为负偏离；技术参数正偏离需提供客观证明材料（如第三方检测报告），且优于招标文件要求的部分应具备实际应用价值；技术参数未作要求的只需响应即可。） |
| 3 | 项目整体集成实施方案 | 12 | 项目整体集成实施方案包括但不限于：①方案围绕采购文件中的技术要求，需求分析真实有效完全满足采购要求；②整体集成实施方案科学合理成熟可靠，须遵循国家、行业、地方相关标准；③施工组织实施方案合理有序，人员分工明确，工期、质量保证科学可行；④施工现场安排有序，安全、环保、文明施工措施到位；⑤验收方案从设备到货验收、隐蔽工程验收、自验收、到初验、试运行方案可行，组织有力，供应商需提供自验收方案及配合采购人完成终验的承诺；⑥项目文档资料满足需求，符合相关文档资料验收规范。方案包含以上全部内容，无少项、漏项，得12分，每缺一项扣2分；未提供不得分。6个小项中每有一处缺陷（缺陷是指：①该项内容描述前后不一致；②该项内容描述与本项目采购技术要求不符；③该项内容引用的标准、规范错误；④该项内容描述不符合国家相关法律法规、政策文件、规范标准要求；⑤该项内容描述与本项目实际情况不符等）扣0.5分，扣完为止。 |
| 4 | 安装调试方案 | 5 | 针对本项目采购需求，供应商需提供安装调试方案包括但不限于：①安装措施及安装过程安全保障措施；②现场调试工作方案；③安装人员及调试人员技术能力阐述；方案包含以上全部内容，无少项、漏项，得5分，每缺一项扣2分；未提供不得分。所提供的方案措施中每有一处具有缺陷（缺陷是指：凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失、不符合采购需求）的扣0.5分，扣完为止。 |
| 5 | 售后服务方案 | 5 | 针对本项目采购需求，供应商需提供售后服务方案包括但不限于：①售后服务管理标准；②售后服务流程及人员配备；③售后应急处理方案；④质量保修期内的免费维修维护（包括备品备件准备情况）；方案包含以上全部内容，无少项、漏项，得5分，每缺一项扣2分；未提供不得分。所提供的方案措施中每有一处具有缺陷（缺陷是指：凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失、不符合采购需求）的扣0.5分，扣完为止。 |
| 6 | 故障应急方案 | 5 | 针对本项目采购需求，供应商需提供故障应急方案，包括但不限于：①故障处理；②故障应急程序；③故障事件定位及影响分析；④故障预防建议；方案包含以上全部内容，无少项、漏项，得5分，每缺一项扣2分；未提供不得分。所提供的方案措施中每有一处具有缺陷（缺陷是指：凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失、不符合采购需求）的扣0.5分，扣完为止。 |
| 7 | 搬迁方案 | 10 | 项目搬迁方案包括但不限于：①搬迁业务及设备描述；②搬迁方案及流程描述；③搬迁过程中业务、设备安全保障措施；④搬迁后的业务、设备调试方案；⑤搬迁应急预案。每提供一项且内容全面、完全满足需求的得2分，不提供不得分。五个小项中每有一处缺陷（缺陷是指：①该项内容描述前后不一致；②该项内容描述与本项目采购技术要求不符；③该项内容引用的标准、规范错误；④该项内容描述不符合国家相关法律法规、政策文件、规范标准要求；⑤该项内容描述与本项目实际情况不符）扣0.5分，扣完为止。 |
| 8 | 培训方案 | 2 | 供应商针对本项目为采购人具体使用人员提供人员培训做出承诺（格式自拟加盖公章）并拟定培训方案，包括有专职培训人员或讲师，培训计划、培训内容、培训的有效性等，提供完整合理的得2分，每缺1小项，扣0.5分，扣完为止。 |

11.6  商务评分（分值6分）

| 序号 | 评审项目 | 标准分 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业业绩 | 6分 | 提供投标人自身近三年已完成的同类项目合同案例，完整的合同案例为：与用户签订的合同首页、合同金额所在页、签字盖章页及供货明细单的扫描件。每提供一个有效业绩得1分，否则不得分，最高得6分。 |
| 评分注意事项： 1．投标文件未体现以上评分因素要求的相应内容的，得0分； 2．评标委员会成员明确标明打分依据，如：打分依据在投标文件中的页码范围或描述等。 |  |  |  |

11.7 价格评分（分值30分）

| 序号 | 评审项目 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 评标基准价即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价。 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×分值 |
|  |  | 因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。具体政府采购价格折扣优惠政策详见“第二部分 投标人须知前附表”。 |
| 评分注意事项： 因落实政府采购政策进行价格调整的，评标委员会应记录价格调整的依据、计算过程及计算结果。 |  |  |

12  评标委员会及其成员不得有下列行为

12.1未按照集中采购机构的要求将通讯工具存入指定地点的；

12.2确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

12.3接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，按照招标文件规定进行澄清的情形除外；

12.4违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

12.5对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

12.6在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

12.7记录、复制或者带走任何评标资料；

12.8其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有“12.1—12.6”行为之一的，其评审意见无效，集中采购机构将不予支付评审劳务报酬；评标委员会成员有上述行为之一的，由财政部门责令限期改正；情节严重的，给予警告，并对其不良行为予以记录；给他人造成损失的，依法承担民事责任。

第五部分  采购需求

一、项目概况

左权县公安局业务技术用房智能化工程

二、采购内容

| 包号 | 项目名称 | 描述 | 数量 | 单位 | 预算（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 左权县公安局新建业务技术用房智能化系统 | 详见 参数 | 1 | 套 | 4746753.14 |  |
| 合计 |  |  |  |  | 4746753.14 |  |

三、服务要求

1、质量保证期(接收使用单位接收之日起为质保期开始时间)，质量保证期至少应为12个月。

2、在质保期内，所有非故意性损坏以及正常使用范围内造成的损坏均要免费更换。

3、供应商提供的所有材料及设备均应执行国家三包(包修、包退、包换)规定。

四、其他要求

按照双方签订合同约定相关要求执行。

五、商务要求

1、合同履行期限：签订合同后90天内。

2、服务地点：左权县公安局。

3、付款方式：合同签订后支付合同总价的20%，初验合格后支付合同总价的30%，终验合格后支付合同总价的40%，质保期满后支付合同总价的10%。

六、售后服务

1、本地化服务能力

供应商必须在项目所在地（左权县或周边地区）具备本地化服务场所，并配备专业的技术服务人员和必要的服务车辆。本地化服务场所应具备以下条件：

服务场所：具备固定的办公场地，能够满足日常运维和应急处理的需求。

技术服务人员：配备至少3名专业的技术服务人员，具备相关资质（如电工证、网络工程师证等），并提供人员名单及资质证明文件。

服务车辆：配备至少1辆服务车辆，确保能够快速响应并到达现场。

2、响应与处理时间

供应商应具备快速响应和高效处理故障的能力，具体要求如下：

响应时间：接到故障通知后，供应商必须在2小时内给予明确的响应答复，告知需方已收到通知并正在安排处理。

到达现场时间：在接到故障通知后，供应商的技术人员必须在4小时内到达项目现场。

故障处理时间：到达现场后，供应商应按照国家及行业标准对故障进行及时处理，恢复系统正常运行。

3、故障处理标准

供应商在处理故障时，应遵循以下标准和要求：

国家标准：严格按照国家相关行业标准进行故障诊断和处理，确保处理过程规范、科学。

备品备件：供应商应提供充足的备品备件，确保在故障处理过程中能够快速更换损坏部件，减少系统停机时间。

记录与反馈：每次故障处理后，供应商应详细记录故障原因、处理过程及结果，并在24小时内向采购人提交书面报告，同时对故障原因进行分析并提出改进措施。

4、供应商须针对本项目提供详细的售后服务方案及培训方案。

5、一年质保期满后，供应商提供四年运维服务，按照成本收取费用。

七、技术要求

| 序号 | 产品名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、综合布线系统 |  |  |  |  |
| 工作区子系统 |  |  |  |  |
| 1 | 单口面板（含底盒） | 单口与 86 型底盒配套使用 组合式结构，前后双层面板设计，外形美观，避免固定螺丝孔外露 面板尺寸：86×86 颜色：白色 材料：ABS | 个 | 130 |
| 2 | 双口网络面板（含底盒） | 双口与 86 型底盒配套使用 组合式结构，前后双层面板设计，外形美观，避免固定螺丝孔外露 面板尺寸：86×86 颜色：白色 材料：ABS | 个 | 216 |
| 3 | 六类非屏蔽模块 | 插头与插座插合次数：≥750 次 导线端接次数：≥20 次 卡接导体线径：0.5mm～0.65mm | 个 | 562 |
| 4 | 六类非屏蔽网线 | 材质：无氧铜(99.97%)； 材质：聚酯纤维； 导体结构：0.57mm±0.01mm； 护套材料：PVC； 长度：305m±2m； | 箱 | 108 |
| 5 | 六类非屏蔽跳线（3米） | 导体: 多股绞合，无氧圆铜（Cu99.99%） RJ45 接口 插拔次数≥200 次 插头护套：聚氯乙烯(PVC) | 根 | 150 |
| 管理间子系统 |  |  |  |  |
| 1 | 24口光纤配线架 | 端口数量：24位 端口类型：FC、SC、ST、LC双工 安装方式：机架式安装 材料：优质冷扎钢板 | 个 | 9 |
| 2 | 耦合器 | SC/SC单工单模光纤适配器 插入损耗（含重复性）：≤0.2dB 重复性：≥1000 次 互换性：≤0.2dB | 个 | 216 |
| 3 | SC单模尾纤 | 接头材料：氧化锆陶瓷插芯 插入损耗（含重复性）：≤0.2dB 回波损耗：≥50dB 重复性≥1000 次 | 条 | 216 |
| 4 | SC-LC单模光跳线 | 接头材料：氧化锆陶瓷插芯 插入损耗（含重复性）：≤0.2dB 回波损耗：≥50dB 重复性≥1000 次 | 根 | 35 |
| 5 | 110配线架 | 语音三类110配线架 | 个 | 9 |
| 6 | 理线器 | 黑色，铁质 适用于综合布线系统中19英寸机架 | 个 | 70 |
| 7 | 网络配线架 | 24位六类非屏蔽插座配线架 标准 19 英寸机架式安装 IDC 材料：磷青铜 金针：磷青铜 表面镀金 50u” 插头与插座插合次数：≥750 次 导线端接次数：≥20 次 卡接导体线径：0.5mm～0.65mm 工作环境温度：-10℃～+60℃ | 个 | 35 |
| 8 | 光纤熔接 | 定制 | 芯 | 216 |
| 9 | 机柜42U | 产品尺寸：600*800*2000 容量 42U 机柜框架为拼装式结构 材料为优质 SPCC 冷轧钢板，其中角规厚度 2.0 ㎜，框架厚度 1.2 ㎜ 600 深侧板厚度 1.0 ㎜（600 以上深侧板厚度 1.2 ㎜） 角规深度方向可前后调整 前后门弹力锁 静态负载≤1000KG 通风率＞70% 前、后门最大开启角度＞180 度 防护等级：IP20 配置12位PDU单元及其他机柜附件 | 个 | 9 |
| 10 | 机柜6U | 壁挂机柜 | 个 | 1 |
| 垂直干线子系统 |  |  |  |  |
| 1 | 室内24芯光缆 | 室内单模24芯光缆 50/125(OM2) 20℃（dB/Km）： 1310≤0.36，1550≤0.22 光纤规格：B1.3（9/125μm） 动态/静态弯曲半径：20D/10D 允许压扁（N/100mm）: 200/440 允许拉伸力（N）: 200/1000 光纤芯数：2-144 芯 紧套光纤外径：0.9±0.05 | 米 | 500 |
| 汇聚间子系统 |  |  |  |  |
| 1 | 96口光纤配线架 | 端口数量：96位 端口类型：FC、SC、ST、LC双工 表面处理：静电喷塑 安装方式：19″机架式安装 材料：优质冷扎钢板 光纤和尾纤弯曲半径不小于 30mm | 个 | 3 |
| 2 | 24口光纤配线架 | 端口数量：24位 端口类型：FC、SC、ST、LC双工 表面处理：静电喷塑 安装方式：19″机架式安装 材料：优质冷扎钢板 光纤和尾纤弯曲半径不小于 30mm | 个 | 1 |
| 3 | 耦合器 | SC/SC单工单模光纤适配器 插入损耗（含重复性）：≤0.2dB 重复性：≥1000 次 互换性：≤0.2dB | 个 | 216 |
| 4 | SC单模尾纤 | 接头材料：氧化锆陶瓷插芯 插入损耗（含重复性）：≤0.2dB 回波损耗：≥50dB 重复性≥1000 次 互换性：≤0.2dB | 条 | 216 |
| 5 | SC-LC单模光跳线 | 接头材料：氧化锆陶瓷插芯 插入损耗（含重复性）：≤0.2dB 回波损耗：≥50dB 重复性≥1000 次 互换性：≤0.2dB 工作温度：-20℃~+60℃ | 根 | 35 |
| 6 | 光纤熔接 | 定制 | 芯 | 216 |
| 7 | 110配线架 | 语音三类110配线架 | 个 | 5 |
| 8 | 鸭嘴跳线 | RG45转110鸭嘴跳线，长度2米 | 根 | 103 |
| 管网系统 |  |  |  |  |
| 1 | 桥架 | 200*100，壁厚1.5 | 米 | 800 |
| 2 | JDG管 | 20/25 | 米 | 4500 |
| 二、网络交换系统 |  |  |  |  |
| 1 | 出口防火墙 | 1、硬件参数：内存大小≥8G，硬盘容量≥128G SSD，接口≥8千兆电口+2千兆光口SFP， 网络层吞吐量≥10G，应用层吞吐量≥5G 2、支持IPSec VPN智能选路功能，根据线路质量实现自动链路切换； 3、产品支持对压缩病毒文件进行检测和拦截，压缩层数支持15层及以上； 4、支持勒索病毒检测与防御功能； 5、产品支持服务器漏洞防扫描功能，并对扫描源IP进行日志记录和联动封锁，支持服务器漏洞防扫描功能，并对扫描源IP进行日志记录和联动封锁。 | 台 | 1 |
| 2 | 外网核心交换机 | 1、交换容量≥180Tbps，包转发率≥37000Mpps； 2、主控槽位≥2，业务槽位≥3； 3、整机支持≥2个电源模块，支持电源1+1冗余供电方式，且可通过可视化界面操作实现，支持电源运行过程异常状态记录； 4、支持GE、10G、40G、100G等端口速率板卡；且可通过管理平台查看1:1还原可视化面板； 5、支持IPv4静态路由，支持RIPv1/2、OSPF等IPv4动态路由协议，支持IPv6邻居发现（NDP）、IPV6静态路由； 6、支持交换机板卡面板及可视化，整体机框状态直观可视，电源风扇、风扇状态可视，异常情况直观可视； 7、配置：主控板2块，电源模块2块；万兆光口≥48个。 | 台 | 1 |
| 3 | ★设备网核心交换机 | 1、整机交换容量≥180Tbps，包转发率≥37000Mpps； 2、整机具备主控槽位≥2，业务槽位≥3； 3、整机支持≥2个电源模块，支持电源1+1冗余供电方式，且可通过可视化界面操作实现，支持电源运行过程异常状态记录； 4、支持GE、10G、40G、100G等端口速率板卡；且可通过管理平台查看1:1还原可视化面板； 5、支持IPv4静态路由，支持RIPv1/2、OSPF等IPv4动态路由协议，支持IPv6邻居发现（NDP）、IPV6静态路由； 6、支持通过APP进行远程管理，并且可以修改交换机网络配置； 7、支持交换机板卡面板及可视化，整体机框状态直观可视，电源风扇、风扇状态可视，异常情况直观可视； 8、配置：主控板2块，电源模块2块；万兆光口≥48个。 | 台 | 1 |
| 4 | 接入交换机 | 1、千兆电口≥24个， 千兆 SFP光口≥4个，Console口≥1个； 2、交换性能≥3.36Tbps，包转发率≥120Mpps； 3、支持故障设备一键替换； 4、支持IPv4静态路由，RIPv1/2、OSPF等IPv4动态路由协议，支持IPv6邻居发现（NDP），IPV6静态路由； | 台 | 26 |
| 5 | 监控接入POE交换机 | 1、千兆电口≥24个，千兆SFP光口≥4个，Console口≥1个； 2、交换性能≥3.36Tbps，包转发率≥120Mpps； 3、单端口最大输出功率≥30W，整机最大输出功率≥370W； 4、支持故障设备一键替换； | 台 | 7 |
| 6 | 光模块（网络） | 千兆单模 | 个 | 34 |
| 7 | 光模块（监控） | 千兆单模 | 个 | 14 |
| 三、语音程控交换系统 |  |  |  |  |
| 1 | 大对数 | 50对大对数 | 米 | 900 |
| 2 | 程控交换机 | 外线支持≥20路，内线支持≥50路 | 台 | 1 |
| 四、综合安防系统 |  |  |  |  |
| 监控前端 |  |  |  |  |
| 1 | 筒机 | 1、像素:≥400万，分辨率: ≥2560*1440，最大帧率：30fps 2、内置拾音器，拾音距离≥15m 3、补光灯关闭的情况下：彩色：≥0.0005 lx，黑色：≥0.0001 lx 4、支持以下智能行为分析：区域入侵;停车;越界入侵;人员聚集;进入区域;离开区域;快速移动;物品移除;物品遗留;徘徊。支持行为分析触发后报警上传，发送邮件，联动录像，辅助输出等多种报警触发方式 5、支持人脸抓拍功能 | 个 | 37 |
| 2 | 半球摄像机 | - 像素:≥400万，分辨率:≥ 2560*1440，最大帧率：30fps - 2、内置拾音器，拾音距离≥15m 3、补光灯关闭的情况下：彩色：≥0.0005 lx，黑色：≥0.0001 lx 4、支持以下智能行为分析：区域入侵;停车;越界入侵;人员聚集;进入区域;离开区域;快速移动;物品移除;物品遗留;徘徊。支持行为分析触发后报警上传，发送邮件，联动录像，辅助输出等多种报警触发方式 5、支持人脸抓拍功能 | 个 | 23 |
| 3 | 室外枪机 | - 像素:≥400万，分辨率:≥ 2560*1440，最大帧率：30fps - 2、内置拾音器，拾音距离≥15m 3、补光灯关闭的情况下：彩色：≥0.0005 lx，黑色：≥0.0001 lx 4、支持以下智能行为分析：区域入侵;停车;越界入侵;人员聚集;进入区域;离开区域;快速移动;物品移除;物品遗留;徘徊。支持行为分析触发后报警上传，发送邮件，联动录像，辅助输出等多种报警触发方式 5、支持人脸抓拍功能 | 个 | 11 |
| 4 | 摄像机支架 | 枪式摄像机支架 | 个 | 48 |
| 5 | 无线网桥 | 300米电梯无线网桥 | 个 | 2 |
| 6 | 六类非屏蔽跳线（3米） | 导体: 多股绞合，无氧圆铜（Cu99.99%） 屏蔽方式: U/UTP RJ45 接口: 8P8C RJ45 簧片材料：磷青铜表面镀金 导体线规：23AWG RJ45 接口 插拔次数≥200 次 插头护套：聚氯乙烯(PVC) | 根 | 126 |
| 7 | 网线 | 适用于以太网供电； 线规：23AWG，采用UTP结构，铜缆带宽为250MHz； | 箱 | 30 |
| 监控后端 |  |  |  |  |
| 1 | ★视频存储服务器 | 1、支持≥24路报警输入、≥8路报警输出、≥4个RJ45网络接口、≥2个HDMI接口、≥1个VGA接口 2、支持接入≥512个设备 3、支持不少于16块硬盘（可扩展至48块硬盘） 4、支持录像回放控制功能：开始/暂停、停止、倍速调整(-256、-128、-64、-32、-16、-8、-4、-2、-1、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256)、单帧回放 5、支持电视墙预案配置，电视墙可实现200个窗口配置；单屏支持分屏模式配置1/3/4/5/6/7/8/9/16/25/36/64分屏模式 6、支持多种告警联动动作，支持告警联动实况、告警输出开关量、预置位、邮件、蜂鸣器、联动告警上墙、联动录像以及联动抓图 | 台 | 1 |
| 2 | 硬盘 | 8T企业级硬盘 | 块 | 16 |
| 3 | 台式计算机 | 1.CPU：≥8核 2.3G； 2.内存≥8GB； 3.固态硬盘≥256GB SSD，机械硬盘≥1TB； 4.独立显卡，显存容量≥1GB； 5.显示器≥23.8英寸； 6.满足财库【2023】29号文件下发的《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》要求 | 台 | 1 |
| 4 | 楼层配电箱 | 含空开、连接线、接地线等组件 1）机柜配电箱，含空开、连接线、接地线等组件 2）材质：冷轧钢板 3）配置：3P63A的输入空开一个，3P32A输出空开3个。 | 个 | 9 |
| 5 | 电源线 | 国标ZR-RYY3*6 | 米 | 800 |
| 监控综合布线 |  |  |  |  |
| 1 | 24口光纤配线架 | 端口数量：24位 端口类型：FC、SC、ST、LC双工 表面处理：静电喷塑 安装方式：19″机架式安装 材料：优质冷扎钢板 | 个 | 5 |
| 2 | 96口光纤配线架 | 端口数量：96位 端口类型：FC、SC、ST、LC双工 表面处理：静电喷塑 安装方式：19″机架式安装 材料：优质冷扎钢板 | 个 | 1 |
| 3 | 48口光纤配线架 | 端口数量：48位 端口类型：FC、SC、ST、LC双工 表面处理：静电喷塑 安装方式：19″机架式安装 材料：优质冷扎钢板 | 个 | 1 |
| 4 | 耦合器 | SC/SC单工单模光纤适配器 插入损耗（含重复性）：≤0.2dB 重复性：≥1000 次 互换性：≤0.2dB | 个 | 240 |
| 5 | SC单模尾纤 | 接头材料：氧化锆陶瓷插芯 插入损耗（含重复性）：≤0.2dB 回波损耗：≥50dB 重复性≥1000 次 互换性：≤0.2dB | 条 | 240 |
| 6 | SC-LC单模光跳线 | 接头材料：氧化锆陶瓷插芯 插入损耗（含重复性）：≤0.2dB 回波损耗：≥50dB 重复性≥1000 次 互换性：≤0.2dB | 根 | 7 |
| 7 | 理线器 | 黑色，铁质 适用于综合布线系统中19英寸机架 | 个 | 14 |
| 8 | 网络配线架 | 24位六类非屏蔽插座配线架 标准 19 英寸机架式安装 IDC 材料：磷青铜 金针：磷青铜 表面镀金 50u” 插头与插座插合次数：≥750 次 导线端接次数：≥20 次 卡接导体线径：0.5mm～0.65mm | 个 | 7 |
| 9 | 光纤熔接 | 定制 | 芯 | 240 |
| 10 | 室内24芯光缆 | 室内单模24芯光缆 50/125(OM2) 衰减＠20℃（dB/Km）： 1310≤0.36，1550≤0.22 光纤规格：B1.3（9/125μm） 动态/静态弯曲半径：20D/10D 允许压扁（N/100mm）: 200/440 允许拉伸力（N）: 200/1000 光纤芯数：2-144 芯 紧套光纤外径：0.9±0.05 | 米 | 500 |
| 五、门禁系统 |  |  |  |  |
| 1 | 台式计算机 | 1.CPU：≥8核 2.3G； 2.内存≥8GB； 3.固态硬盘≥256GB SSD，机械硬盘≥1TB； 4.独立显卡，显存容量≥1GB； 5.显示器≥23.8英寸； 6.满足财库【2023】29号文件下发的《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》要求 | 台 | 1 |
| 2 | 门禁管理软件 | 1.名称:门禁管理软件 2.规格:含人脸识别加密狗 支持过人记录查看，陌生人分类管理和基础考勤查看； 支持人员按部门分类并按部门下发给终端进行权限分配； 支持对访客进行批量增、删、改、查和设置有效权限； 支持按照时间权限模板灵活的分配人员时间权限； 支持按照区域对门组设备进行权限管理； 完善的人员管理 支持按区人员签到统计； 支持夜不归寝、长期晚归、长期未归，长期未出等系列数据统计； 支持访客统计、访客滞留统计； 强大的设备拓展功能 可拓展接入考勤门禁系统（DA）； 支持区域、门组、通道管理（按区域、门组、通道增/删/改/查）； 支持按通道绑定的设备下发权限； 支持按时间模板配置权限； 可靠的运维管理 支持远程开门； 支持对识别模块、闸机状态统一管理，呈现运行状态； 内存 ≥4GB 硬盘 ≥1T 访问并发量 支持最多 ≥5 路客户端访问 最大员工库 ≥10 万人 最大访客库 ≥1 万人 最大黑名单库 最大 5 千人，默认 1 千，≥ 5 个库 最大自定义人员库 最大 5 千人，默认 1 千，最多 4 个库 打卡数据保存时间≥ 250 万条（1T 硬盘），保存≥ 180 天 打卡图片保存时间≥ 75 万条（1T 硬盘），保存≥ 180 天 支持人脸终端数≥ 32 个 支持室内机数≥ 500 个 支持智能锁数量≥ 5000 把 支持门禁控制器数量≥ 32 台 | 套 | 1 |
| 3 | 门禁授权设备 | 主处理器：高性能嵌入式处理器； 产品款式：发卡器； 发卡类型：ID卡;IC卡(Mifare卡);CPU卡;身份证（序列号）； 供电方式：DC 5V 0.5A | 套 | 1 |
| 4 | 门禁控制器 | 主处理器：高性能嵌入式处理器； 网络协议：IPv4;UDP;P2P;IPv6;TCP； OSDP协议：支持； 接入标准：CGI； 是否支持SDK：支持； 产品款式：控制器； 蜂鸣器：支持； 外壳材料：SGCC镀锌； 远程验证：支持； 用户容量：≥100000条； 指纹容量：≥10000条； 卡片容量：≥100000条； 存储记录数量：≥500000条； RS-485接口：≥3个（2个读卡器接口，1个扩展接口）； 韦根接口：≥2路输入； 网络接口：≥1个RJ-45，10Mbps/100Mbps自适应； 报警输入：≥7路（其中1路为消防接口，另外6路中前2路支持多态报警，含正常/报警/短路/断路四态;另可外接报警模块扩展8路）； 报警输出：≥4路（外接报警模块可扩展8路）； 门状态检测：≥1路； 供电方式：开关电源（AC转DC，AC 100V-240V 1.4A;DC 12V 6A） | 台 | 11 |
| 5 | 门禁控制器 | 主处理器：高性能嵌入式处理器； 网络协议：IPv4;UDP;P2P;IPv6;TCP； OSDP协议：支持； 接入标准：CGI； 是否支持SDK：支持； 产品款式：控制器； 蜂鸣器：支持； 外壳材料：SGCC镀锌； 远程验证：支持； 用户容量：≥100000条； 指纹容量：≥10000条； 卡片容量：≥100000条； 存储记录数量：≥500000条； RS-485接口：≥5个（4个读卡器接口，1个扩展接口）； 韦根接口：≥4路输入； 网络接口：≥1个RJ-45，10Mbps/100Mbps自适应； 报警输入：≥7路（其中1路为消防接口，另外6路中前2路支持多态报警，含正常/报警/短路/断路四态;另可外接报警模块扩展8路）； 报警输出：≥4路（外接报警模块可扩展8路）； 门状态检测：≥2路； 供电方式：开关电源（AC转DC，AC 100V-240V 1.4A;DC 12V 6A） | 台 | 4 |
| 6 | 机箱电源 | 1.名称:机箱电源 2.规格:输入电压：100-240VAC； 输出电压：12VDC； 输出电流：4.17A； 输出功率：≤50W； 工作温度：-10℃-+70℃； 工作湿度：＜95%； | 个 | 16 |
| 7 | 读卡器 | OSDP协议：支持； 按键类型：触摸按键； 产品款式：读卡器； 蜂鸣器：支持； 安装方式：明装;86盒安装 | 个 | 17 |
| 8 | 磁力锁 | 1.名称:磁力锁 2.规格:上锁时NO输出 开锁时NC输出 输入电压 DC12V或DC24V 支持门磁输出 工作电流：12V/500mA ; 24V/250mA 3.含磁力锁支架 | 个 | 15 |
| 9 | 按钮 | 1.名称:按钮 2.规格:结构：塑料面板； 性能：最大耐电流1.25A，电压250V； 输出：常开； | 个 | 13 |
| 10 | 信号线 | 1)标准：GB/T5023.5 2)额定电压：300/500V 4)导体工作温度：≤70℃ 5)导体：GB/T3956第五种导体 6)绝缘：PVC/D，绝缘工艺：挤压式 7)护套：PVC/ST5，护套工艺：半挤压式 8)静态最小弯曲半径：6D 9)安装温度：0℃~+50℃，工作温度：-15℃~+60℃ 10)提供CCC认证证书 | 米 | 100 |
| 11 | 信号线 | 1)标准：GB/T5023.5 2)型号：60227 IEC 53(RYY4*1.0) 3)额定电压：300/500V 4)导体工作温度：≤70℃ 5)导体：GB/T3956第五种导体 6)绝缘：PVC/D，绝缘工艺：挤压式 7)护套：PVC/ST5，护套工艺：半挤压式 8)静态最小弯曲半径：6D 9)安装温度：0℃~+50℃，工作温度：-15℃~+60℃ 10)提供CCC认证证书 | 米 | 100 |
| 12 | 信号线 | - 标准：GB/T5023.5 2)型号：60227 IEC 53(RYY6*1.0) 3)额定电压：300/500V 4)导体工作温度：≤70℃ 5)导体：GB/T3956第五种导体 6)绝缘：PVC/D，绝缘工艺：挤压式 7)护套：PVC/ST5，护套工艺：半挤压式 8)静态最小弯曲半径：6D 9)安装温度：0℃~+50℃，工作温度：-15℃~+60℃ 10)提供CCC认证证书 | 米 | 100 |
| 13 | 电源线 | 1)标准：GB/T5023.5 2)型号：60227 IEC 53(RYY2*1.5) 3)额定电压：300/500V 4)导体工作温度：≤70℃ 5)导体：GB/T3956第五种导体 6)绝缘：PVC/D，绝缘工艺：挤压式 7)护套：PVC/ST5，护套工艺：半挤压式 8)静态最小弯曲半径：6D 9)安装温度：0℃~+50℃，工作温度：-15℃~+60℃ 10)提供CCC认证证书 | 米 | 800 |
| 六、机房系统 |  |  |  |  |
| 装修 |  |  |  |  |
| 顶面工程 |  |  |  |  |
| 1 | 顶棚防尘、防潮漆 | 顶棚涂刷防尘漆三遍，厚度0.5mm，0.88kg/㎡ | ㎡ | 68.15 |
| 2 | 金属铝板吊顶 | 600*600微孔铝板吊顶 | ㎡ | 68.15 |
| 墙面工程 |  |  |  |  |
| 1 | 墙面防尘漆 | 墙面涂刷防尘漆，底漆两遍，面漆两遍厚度0.5mm | ㎡ | 119.58 |
| 2 | 双开门 | 墙面的双开门防火门 | 套 | 2 |
| 地面工程 |  |  |  |  |
| 1 | 散力架（机柜） | 采用50的方钢，根据机柜的尺寸定制 | 项 | 0.7437 |
| 2 | 散力架（配电柜） | 采用50的方钢，根据配电柜尺寸定制，尺寸约为1000mm*800mm的散力架2组。 | 项 | 0.0779 |
| 3 | 散力架（电池） | 采用50的方钢，根据电池柜的尺寸定制 | 项 | 0.4250 |
| 4 | 不锈钢踢脚线 | 100mm高不锈钢拉丝踢脚线 | 米 | 30 |
| 5 | 地面防尘、防水漆 | 底漆两遍，面漆两遍厚度0.8mm，1kg/㎡ | ㎡ | 68.15 |
| 6 | 防静电地板 | 抗静电地板，600*600*35mm | ㎡ | 68.15 |
| 7 | 机房接地铜排 | 40*3mm | 米 | 30 |
| 8 | 机房接地铜皮 | 100*0.3mm | 米 | 219.63 |
| 9 | 接地箱 | 机房的等电位接地箱 | 个 | 1 |
| 机房UPS配电系统 |  |  |  |  |
| 1 | 配电柜 | 适当配置空开，配电柜尺寸为1100*800mm | 台 | 1 |
| 2 | 主进电源线 | WDZA-YJY4X70+1*50 | 米 | 100 |
| 3 | 配电电源线 | WDZA-YJY4X50+1*25 | 米 | 50 |
| 机房空调系统 |  |  |  |  |
| 1 | 空调室外机线缆 | RYY4*1.5,4芯铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套屏蔽软电缆 | 米 | 100 |
| 2 | 空调进水管 | 国标PPR32 | 米 | 100 |
| 3 | 空调排水管 | 国标PVC32 | 米 | 100 |
| 4 | 冷媒管及安装支架 | 5/8英寸的铜管，含支架及保温。3/8英寸的铜管，含支架及保温 | 套 | 1 |
| 5 | 地漏 | / | 个 | 2 |
| 6 | 空调挡水坝 | 采用混凝土及沙子搅拌，比例1：2 | 套 | 2 |
| 机房桥架工程 |  |  |  |  |
| 1 | 强电桥架 | 金属桥架，国标400*150 | 米 | 30 |
| 2 | 弱电桥架 | 网格桥架，国标300*100 | 米 | 30 |
| 模块化机柜 |  |  |  |  |
| 1 | 模块化机房配套组件 | - 通道内结构件颜色要求与机房机柜的颜色一致，整体协调，配合美观，在机房灯光下应无晕眩。 - 模块应有明确的状态指示，通道门应有门禁授权指示装置，门禁授权成功与否应能通过灯光明确指示，可支持状态指示灯，与门禁及告警等级联动。门框采用告警联动指示灯，需保证至少有4种颜色，且具备四种颜色指示灯灯光与告警指示联动功能，在模块化机房产生告警后可与灯光进行联动。能够与紧急告警、重要告警、一般告警、提示告警进行联动。 - 天窗所用材料须符合机房防火要求； 4、模块应具备强弱电走线槽，支持去工程化安装，并能以机柜为单位进行扩展，走线槽应能满足跨立柱、跨机柜列及跨模块安装。 | 套 | 2 |
| 2 | 行级精密空调 | - 单台精密空调总冷量≥50kw；显热比≥0.99；风量≥11000m3/h；加湿量≥3kg/h ；加热量≥6kW；尺寸≤600x1200x2000mm(WxDxH)。 2、具有不小于7英寸的彩色触摸显示屏，可以显示设备的运行模式与状态，并可设定设备参数，可实现良好的人机交互； | 台 | 4 |
| 3 | 精密配电柜 | - 1、设备尺寸：600mmW*1200mmD*2000mmH，集成配电（市电电源输入、UPS输出、IT配电、空调配电和照明配电等）于一个柜位内。系统配置不小于7寸彩色触摸显示屏，触摸液晶屏为人机操作界面，简洁、直观、触摸操作方便，系统内置存储电路，所有设定的参数及电度计量数据掉电不丢失。 2、输入电压范围：138-485VAC；线电压305V-485V支持满载；输入频率范围：40Hz-70Hz；交流输入端应满足5kA防雷和6kV防浪涌要求、输出功率因数要求为1，逆变过载能力：110%负载60min后转旁路，125%负载10min后转旁路，150%负载1min后转旁路； 3、设备应支持实时采集UPS输入空开、UPS输出空开、维修旁路空开、防雷器、防雷开关、各支路开关状态的状态，和各支路电压、电流、功率、电度、功率因数、支路温度等参数。 4、市电模式下，UPS系统在线模式下效率在40%负载时应达到96%，UPS系统效率在25%负载时应不小于95%。ECO模式下，UPS系统效率应达到99%； 5、IT配电和空调配电所用断路器应采用知名品牌断路器 | 台 | 2 |
| 4 | 模块化机房配套线缆 | 模块化机房内部强电电缆（一体化UPS柜至各服务器机柜电源电线、一体化UPS柜至各精密空调电源电缆）和弱电信号线缆（监控系统电源、信号线）以及模块化机房内部接地线缆 | 套 | 2 |
| 5 | 动环监控系统 | 1、动环监控一体化采集器采用1U标准机架式结构，双电源冗余热备，RS485/RS232口≥16，DI口≥12，DO口≥4，DC12V3A输出≥2路，100/1000M网络端口≥2。 2、为便于直观查看数据，配置不小于43英寸嵌入式彩色触摸屏，可通过触摸屏查看微模块实时监测数据，包含通道内配电、空调、温湿度、漏水、门禁、视频、烟感等。系统预留其他设备接入接口，方便后期扩展。 3、系统采用B/S架构，可通过远程web访问的方式，查看微模块智能管理软件监测数据，且数据与触摸屏访问数据一致。系统支持2D、3D可视化管理，展示微模块外观，查看微模块当前运行状态及关键设备参数。 4、系统支持平台界面、声光、氛围灯、短信、电话、邮件等多种告警方式，当通道内监测参数异常或设备状态异常时，可通过多种方式进行告警。 | 套 | 2 |
| 6 | 模块化机柜 | 1、机柜支持19英寸标准的服务器、存储及网络设备安装，尺寸：600mm×1200mm×2000mm；满足防腐、防锈、光洁、色泽均匀、无流挂、不露底、无起泡、无裂纹、金属件无毛刺锈蚀要求，整体防护等级应不小于IP20。 2、为方便后期运维管理，保证模块化数据中心外观一致性及各部件的互联互通，确保整体交付质量，要求服务器机柜、通道组件、配电列头柜、精密空调、UPS、铅酸蓄电池及智能监控等核心系统应具备良好的兼容性。 | 套 | 21 |
| 7 | 空调 | 12KW精密空调 1、机房空调主要技术参数要求，制冷量≥12.5kW，显冷量≥11.3kW，风量≥3800m³/h，加热量≥3kW，加湿量≥3kg/h，上送风。以上参数提供原厂彩页证明。 2、温度精度：17℃-28℃±1℃，湿度精度：40%-60%±5%，温湿度波动超限发出报警信号。 3、电源要求：电压380±10%，频率50HZ2Hz。 4、实现故障诊断，告警记录功能，具有自动保护，自动恢复，自动重启动等功能。 5、机房空调具有过欠压保护、频率保护等电源保护功能，当空调机组的输入电源因故障恢复正常后,空调机组应能自动启动。 6、机房专用空调制冷系统必须采用R410A环保制冷剂。 7、制冷系统配置电子膨胀阀，调节速度快、范围大、精度高。 8、机房空调室内机采用EC风机，可通过控制面板调整风机转速，风机的电机和风扇数量一致。 9、压缩机选用高能效比的涡旋式压缩机，压缩机需安装在室内机内部，以确保制冷系统运行稳定和方便维护。 10、采用电极式加湿器，加湿器具有对水垢自动冲洗功能，延长维护时间间隔，并且加湿器具有手动冲洗功能，方便维护。 11、采用PTC电加热器，加热器配置安全保护功能。 12、机房空调采用金属框架可清洗并反复使用空气过滤器，过滤网形状为“W”褶皱型，过滤效率达到G4标准，须具有过滤网脏堵报警功能。 13、采用先进的微处理控制器，采用不小于4英寸彩色触摸屏，能显示温湿度曲线，具有图形显示机组内各组件的运行状态的功能，应具有大容量的故障报警记录储存的功能，可储存和显示当前和历史报警信息。 14、标配RS485接口，可进行远程监控，实现远程开关机、状态查看、参数设置、告警查看等功能。 15、机房空调必须具有群控功能，当群控功能失效，必须保证单机自动接管运行，实现机组群控不需增加额外的费用，群控机组数量不少于32台。 16、机房空调应具有智能判断功能，对于超常规的参数设置（错误命令），应能自动回绝。 17、精密空调标准配置漏水报警功能，在发生漏水时发出报警。 18、室内空调机组必须全正面维护，机组可靠墙安装。 19、为方便空调安装，避免使用明火，空调须标配螺纹快速接头，现场快速安装无需焊接。 20、提供同型号产品节能认证证书。 | 套 | 1 |
| 8 | 模块化UPS | 1. 投标产品为模块化UPS电源，功率模块采用独立的数字化DSP，单个功率模块容量不低于50KVA，单机容量最大扩容不低于200KVA，本次配置4个功率模块，功率模块输出功率因数为1，单个功率模块尺寸高度要求不超过3U。 2. 要求采用集中旁路工作模式，并支持集中旁路模块、功率模块、监控单元可在线热插拔。 3. 为满足后期扩容需求，应支持不少于4台主机并机，且无须配置并机柜，并机总线采用双环形冗余结构，避免单点环路影响系统并机安全。 | 套 | 1 |
| 9 | 蓄电池单元 | 12V200AH 1、蓄电池环境温度在-10℃~45℃条件下，其性能指标应满足正常使用要求。 2、单个蓄电池电压为12V，容量为200AH蓄电池在环境温度20℃~25℃时的浮充运行寿命应不低于10年。 3、阻燃性能：蓄电池壳、盖、连接条保护罩应符合《塑料燃烧性能的测定 水平法和垂直法》（GB/T 2408-2008）中的第8.4节HB（水平级）和第9.4节V-0（垂直级）的要求。对于壳体外带钢壳保护的，蓄电池盖、连接条保护罩阻燃应满足以上要求。 4、蓄电池采用全密封防泄露结构，在使用寿命期间不得渗漏电解夜，无需补加电解液。 5、蓄电池应能承受50kPa的正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形。 6、电池电压均衡性应满足一组蓄电池中任意两个电池的开路电压差不超过30mV（12V），浮充状态下任意两个电池的端电压差不超过50 mV（12V）。 7、蓄电池使用期间，蓄电池使用期间安全阀应自动开启/闭合，其开阀压力应在20-50kPa，其闭阀压力在10-20kPa。 8、防爆性能：蓄电池在充电过程中遇有明火内部不应引爆。 9、蓄电池以30I10 (A)大电流放电后，极柱不应熔断，内部汇流排不应熔断，其外观不得出现异常。 10、容量保存率：在温度为25℃时蓄电池静置28天后，容量保存率不低于该电池实际容量（25℃时的C10）的97%。 11、蓄电池的密封反应效率不低于99%。 | 块 | 96 |
| 10 | 机柜 | 600mm×1000mm×2000mm； | 套 | 7 |
| 机房配线及灯控工程 |  |  |  |  |
| 1 | LED灯 | 600*600，配套安装辅材 | 套 | 18 |
| 2 | 双联开关 | 220v 10A，含底座 | 台 | 2 |
| 3 | JDG 20 | 电线保护管 | 米 | 45 |
| 4 | 电源线 | 国标，照明用线BV2.5 | 米 | 90 |
| 消防系统工程 |  |  |  |  |
| 1 | 七氟丙烷灭火剂（中心机房） | 七氟丙烷药剂 | kg | 89 |
| 2 | 柜式七氟丙烷气体灭火装置 | 包括机柜、钢瓶、瓶头阀、启动电磁铁、安全帽盖、压力讯号器、压力表、虹吸管、喷嘴、贮气瓶卡箍、固定螺杆、螺母、瓶组木包装箱、机柜纸包装箱、不包括灭火剂 | 台 | 1 |
| 3 | 自动泄压装置 | 主要用于七氟丙烷、IG-541、CO2系统防护区泄压用。 | 台 | 1 |
| 4 | 固定格栅(风口) | 风口部件是泄压口配套的辅助设备，与泄压口配套 | 台 | 1 |
| 5 | 点型光电感烟火灾探测器 | 工作电压 DC 14V～24V 工作电流 静态电流：＜0.5mA 报警电流：＜1.5mA 工作环境温度 －10℃～55℃ 工作环境相对湿度 ≤95％RH（40±2℃）（无凝露） 外壳防护等级 IP4X | 只 | 6 |
| 6 | 点型感温火灾探测器 | 报警温度 54℃～70℃ 典型应用温度 25℃ 最高应用温度 50℃ 工作电压 DC 14V～24V 工作电流 静态电流：＜0.55Ma 报警电流：＜1.5Ma 工作环境温度 －10℃～54℃ 工作环境相对湿度 ≤95％RH（40±2℃） 外壳防护等级 IP4X | 只 | 6 |
| 7 | 编码通用底座 | 底座 | 只 | 12 |
| 8 | 气体灭火控制器 | 主电源电压 AC 220V(187～242V) 50Hz 通讯方式 CAN 控制气灭分区数 1～2 直接输出接点数 2路钢瓶控制输出，2路声光有源输出，2路无源输出 输出电压 DC 24V 最大输出电流 总驱动电流:24V/4A。每分区钢瓶控制输出:1～2A,声光:0.2～1A 无源接点容量 2A/24V 空载功耗 ≤50W 空载功耗 ≤200W 工作环境温度 0℃～45℃ 工作环境相对湿度 ≤95％（40±2）℃（无凝露） | 台 | 1 |
| 9 | 电池 | 12V/7Ah | 节 | 1 |
| 10 | 火灾声光警报器 | 工作电压 DC 24V（DC 18V～28V） 工作电流 报警电流＜25mA 声响强度 75 dB～90dB 变调周期 3.0 S～5.0S 闪光频率 1.0 Hz～1.5Hz 工作环境温度 -10℃～50℃ 工作环境相对湿度 ≤95％ (40±2)℃（无凝露） | 只 | 1 |
| 11 | 火灾声光警报器底座 | 底座 | 只 | 1 |
| 12 | 放气指示灯 | 额定电压 DC 24V（无极性） 工作电流 ≤20mA 最大外形尺寸 φ150mm 颜色 红色 工作环境温度 －10℃～50℃ 工作环境相对湿度 ≤93％±2％RH（40℃±2℃） 安装方式 壁挂式 | 只 | 1 |
| 13 | 现场紧急启停控制按钮 | 工作电压 DC 24V 工作电流 ≤100mA 工作环境温度 0℃～40℃ 工作环境相对湿度 ≤95％（40±2）℃（无凝露） 安装方式 壁挂式 | 只 | 1 |
| 14 | 电池 | 12V/7Ah | 节 | 1 |
| 通风系统 |  |  |  |  |
| 1 | 机械排风机 | 机械排风机，满足机房的需求 | 台 | 1 |
| 2 | 排风管道 | 规格：200*200 | 米 | 50 |
| 3 | 排风管道 | 规格：300*200 | 米 | 50 |
| 4 | 排风管道 | 规格：400*200 | 米 | 50 |
| 5 | 铝合金百叶风口 | 铝合金百叶风口 | 个 | 1 |
| 6 | 辅材 | 排风机及排风管安装辅材 | 套 | 1 |
| 七、电梯五方通话 |  |  |  |  |
| 1 | 线缆 | RYYP4*1.0 | 米 | 300 |
| 八、停车场系统 |  |  |  |  |
| 1 | 停车场道闸 | 杆件类型：直杆； 支持杆长：5米； 起杆速度：3s； 电机类型：直流无刷； 防砸功能：支持，线圈防砸，雷达防砸； 遇阻反弹：支持； 断电手摇：支持； 远程遥控：支持遥控器远程开关，最大距离50m（空旷无干扰）； 供电方式：AC220V±10%； 工作温度：–30℃～+65℃； 防护等级：IP54； | 台 | 4 |
| 2 | 车检器(地感) | 发射频率：77GHz ~81GHz； 检测区域：0.3~6m（可调）； 防砸区域：0~2m（可调）； 检测目标：人、车； 在线调试：支持； 升级功能：支持； 工作电压：DC9V~12V | 台 | 4 |
| 3 | 出入口抓拍单元 | 传感器类型：1/1.8英寸CMOS； 图像分辨率：2688×1520（不包含OSD黑边）； 视频分辨率：主码流：4MP（2688×1520）/1080P（1920×1080）/720P（1280×720） 辅码流：960H（960×576）/D1（704× 576）； 触发方式：支持视频检测、I/O线圈、混合三种触发方式； 语音功能：支持，语音对讲和语音播报(需外设配合)； 最大补光距离：7m； 抓拍距离：2.5～6m； 除雾功能：支持自动除雾； 车辆检测：车辆捕获率≥99.9%； 车辆识别：支持车型、车标、车系、车身颜色、车脸特征、车牌、无牌车识别，车牌识别率≥99.9%； 视频结构化：支持； 车牌识别识别：支持智能帧显示，可显示车牌； 供电方式：AC110–230V； 镜头类型：定焦； 镜头焦距：4mm | 套 | 4 |
| 4 | 立柱 | 颜色：银色； 外壳材料：金属(铝) | 根 | 4 |
| 5 | 出入口显示屏 | 显示内容：支持车牌、用户类型、收费金额、停车时长、自定义等信息显示； 语音功能：支持； 防护等级：IP54 工作温度：-20℃～+50℃； 安装方式：抱杆安装； 供电方式：AC220V | 块 | 4 |
| 6 | 出入口终端 | 操作系统：Windows10，64bit； 内存：8GB，预留1个DDR内存条卡槽； 设备性能：单台最大支持4车道（可自由配置成进出口车道），支持5台级联； 车场管理：支持1个母车场+1个子停车场； 车道配置：车道绑定主相机、辅相机、对讲设备和监控相机，支持车道道闸设置常开、常闭时间段；支持混进混出配置； 车类管理：支持5类车类：免费车、月租车、储值车、临时车和VIP车； 车型管理：支持3种车型：黄牌、蓝牌和绿牌； 收费规则：支持按次收费、按时收费、按时段收费、按日夜收费、分时收费。； 记录中心：支持进出记录、在场车辆、充值记录查询； 中心值守：支持车道对讲接入、车牌号纠正、手动匹配在场记录、远程开闸、车辆费用信息展示等； 监控中心：2/4车道监控，岗亭收费、异常放行； 异常处理：手动放行、手动抓拍、手动匹配、手动修改车牌； 系统配置：自动对相机校时、软件开机自启动； 供电方式：DC12V，5A适配器； 功耗：＜35W | 台 | 4 |
| 7 | 人行道闸 | 双通道的人行道闸，含4台人脸识别终端 | 套 | 1 |
| 8 | 室外单模光纤 | 室外4芯单模光纤 | 米 | 50 |
| 9 | 电缆 | WDZ-YJV3*2.5 | 米 | 50 |
| 九、信息发布系统 |  |  |  |  |
| 1 | 室内全彩屏 | 1、LED原厂铜线封装，LED封装形式：黑灯。 2、LED显示屏采用≤2.0mm点间距，模组拼接要求平整度≤0.2mm。 3、屏体分辨率不小于:4480*2640 防护等级可达IP5X。 4、亮度要求满足200-800CD/㎡，对比度可达对比度：10000:1，并支持亮度/色度矫正功能，支持单点色度校正，软件具有亮暗线修缝，亮度均匀性≥98%，色度均匀性±0.003Cx，Cy之内。 5、为保证观看和播放效果，要求观看水平视角≥160°、垂直视角≥160°，换帧频率≥60Hz，灰度等级支持12/14/16bit；要求LED显示屏具有防消影技术，无鬼影、无拖影，无“毛毛虫”现象。 6、LED显示屏像素失控率≤1/100000，且无连续失控点。要求LED显示屏使用寿命≤100000H，平均无故障时间：≥10000H。 7、LED显示屏需能在-10℃至40℃的温度中正常运行。 | m² | 21 |
| 2 | 系统发送卡 | 1.一路DVI视频输入。 2.一路HDMI高清视频输入。 3.4路网口输出。 | 张 | 9 |
| 3 | 视频处理器 | 1、切换模块、控制模块、电源模块、风扇模块均支持热插拔。 2、采用纯硬件FPGA阵列、底板运算交换技术设计，启动时间＜5S，上电即可工作，系统安全稳定可靠、无病毒感染风险，支持全年365天、7*24小时不间断运行。 3、前面板具备显示屏搭配按键面板结构方式，可进行输入输出通道信号切换操作。支持多种控制方式，支持红外遥控、中控（RS-232）、键盘、面板按键等多种控制功能。 4、支持输出分辨率自定义，针对LED模块分辨率不规则的特点可任意设置分辨率输出，与LED屏分辨率完美匹配；支持设置分辨率为1920×1200、1920×1080、1600×900、1400×1050、1366×768.1024×768。支持图像帧率60帧/秒。 5、DVI接口外接显示设备时，可支持拼接显示19200×3240、15360×3240、10928×3072.10928×2304在内的超高分点对点显示画面。 6、输入板卡：不少于2块， 1）.LED图像处理器的高清图像输入板卡，支持4路HDMI高清数字信号输入。 2）.接口类型：HDMI Type A，接口数量：4个 3）.信号类型：HDMI高清数字信号；信号分辨率：1920*1080@60Hz 7、输出板卡：不少于1块 1）LED图像处理器的高清图像输出板卡，支持4路DVI高清数字信号输出，支持EDID编辑。 2）信号分辨率：1920*1200@60Hz；每个输出接口开窗数：4画面 | 套 | 1 |
| 4 | 钢结构 | 整体框架钢结构 | m² | 21 |
| 5 | 线缆 | 国标HDMI线缆、DVI线缆、RGB专用线缆、视频线缆、控制线缆等；具体规格根据现场施工情况而定 | 套 | 1 |
| 6 | 配电柜 | 1.额定功率：20KW，输出路数：6路 2.配电柜输入电压为交流380V±15%，工频50Hz。具有过压、浪涌、短路、过流、过载、漏电等保护功能。 3.内置避雷器，具有避雷防雷功能。 4.配电柜含多功能卡控制，具有远程控制功能。 5.支持通过LED显示屏智慧控制系统软件实现远程开关电箱、远程通讯、电源监视、温度监控、消防监控等操作。 | 套 | 1 |
| 7 | 室外全彩屏 | 像素结构：红色发光管 像素间距：10（mm） 模组尺寸：320×160（mm） 模组分辨率：32×16 模组面积：0.0512（㎡） 模组重量：0.26kg 像素密度：10000点/㎡ | m² | 5 |
| 十、指挥大厅＋调度会议室 |  |  |  |  |
| LED大屏 |  |  |  |  |
| 1 | 室内小间距 LED显示屏 | 1、像素间距 ≤1.86 mm 2、像素组成 1R1G1B 3、LED类型 SMD1515 4、白平衡亮度 ≥450cd/㎡ 5、亮度控制 手动 6、色温 3000~15000K 7、视角 水平160°/垂直140° 8、像素密度 288906 dots/㎡ 9、模组分辨率(W×H) 172×86 dots 10、模组尺寸(W×H) 320×160 mm 11、箱体分辨率(W×H) 344×258 dots 12、箱体尺寸(W×H×D) 640×480×69 mm 13、屏幕比例 04:03 14、防护等级 IP30 15、工作温湿度 -10℃-40℃ /10％-70％RH(无结露) 16、存储温湿度 -25℃-50℃/10%-65%RH(无结露) 17、箱体平整度 ≤0.2mm 18、颜色处理位数 12~14 Bit 19、灰度等级 12 Bit 20、颜色 68.7 billion 21、单点亮度校正 支持 22、单点色度校正 支持 23、发光点中心距偏差 ≤3% 24、亮度均匀性 ≥95% 25、色度均匀性 ±0.005Cx,Cy之内 26、对比度 4000:1 27、画面帧频 50/60 Hz 28、画面刷新率 ≥2880 Hz（典型3840） 29、输入电源 AC200~230V,50~60 Hz 30、输入功率(最大值) 540 W/m² 31、输入功率(典型值) 180 W/m² 32、使用寿命 ≥10,000 Hours 33、LED波长 R:610~630nm G:515~540nm B:460~480nm 34、驱动方式 恒流驱动 35、安装方式 支架/壁挂/吊装 36、维护方式 前后维护 | 平方 | 33.165 |
| 2 | 显示屏独立主控 | HDMI 输入≥2路 DVI输入≥2路 16路千兆网口输出，带载高达1040万像素 多窗口显示支持6 窗口任意布局 | 台 | 3 |
| 3 | 多屏控制软件 | 大屏幕设备的设置和日常使用，具备设置预案、开关机、信号切换等功能 | 套 | 1 |
| 4 | 安装结构 | 定制电视墙 | 项 | 1 |
| 5 | 配电柜 | 20(KW)带漏电保护功能 | 台 | 1 |
| 6 | 工程线缆 | 提供配电柜到屏幕的强电线，控制器到屏体信号线 | 套 | 1 |
| 坐席单元 |  |  |  |  |
| 1 | 操作台 | 含前排3连操作台4套，后3排31人工位及配套椅子 | 套 | 1 |
| 综合布线 |  |  |  |  |
| 1 | 6类网线 | 适用于以太网供电； 线规：23AWG，采用UTP结构，铜缆带宽为250MHz； 外皮：最大拉伸强度为100N, 外径6.5mm以内； 结构：十字骨架结构，减少串扰，减少断线和扭结的风险； | 箱 | 5 |
| 2 | 音箱线缆 | 4×2.5 | 米 | 100 |
| 3 | 视频线 | SDI视频线 | 米 | 50 |
| 4 | 同轴线缆 | 50Ω-5同轴馈线 | 米 | 50 |
| 5 | 电源线 | RVV3*1.5 | 米 | 50 |
| 6 | 电源线 | RVV2*1.5 | 米 | 50 |
| 7 | 室内12芯光缆 | 室内单模12芯光缆 50/125(OM2) 衰减＠20℃（dB/Km）： 1310≤0.36，1550≤0.22 光纤规格：B1.3（9/125μm） 动态/静态弯曲半径：20D/10D 允许压扁（N/100mm）: 200/440 允许拉伸力（N）: 200/1000 光纤芯数：12 芯 紧套光纤外径：0.9±0.05 使用场合：室内垂直布线，室内水平布线 | 米 | 100 |
| 8 | 大对数 | 25对大对数 | 米 | 100 |
| 9 | 话筒专用线 | 话筒专用线 | 米 | 50 |
| 10 | 控制线 | RVV4*0.5 | 米 | 100 |
| 11 | 视频线 | VGA线 | 米 | 100 |
| 12 | 视频线 | HDMI线20米 | 条 | 14 |
| 13 | 电源线 | RVV3*2.5 | 米 | 50 |
| 15 | 电源线 | 大屏电源线缆WDZ-YJV5*10 | 米 | 50 |
| 十一、大会议室 |  |  |  |  |
| 一、会议发言系统 |  |  |  |  |
| 1 | 智能型触控式会议主机 | 1、≥16路音频矩阵、啸叫抑制、≥10段EQ调节、音量dB值调节、延时器调节功能。 2、设备支持会议发言录音功能；搭配会议话筒可以录制单个话筒发言音频或录制所有话筒混音输出音频；支持通过主机U盘录音或PC软件录音。 3、支持≥16通道音频输出功能。 4、配置综合管理平台，可通过平台对音频设备统一管理，音频综合管理平台一个软件集成全数字会议系统软件模块、反馈抑制器软件模块、智能混音器软件模块、数字音频处理器软件模块、智控数字专业功放软件模块，各模块打开呈现在状态栏窗口，可快速管理和调用。 5、支持单元计时发言，及倒计时发言，时间日期显示 | 台 | 1 |
| 2 | 双杆双振膜触控式主席单元 | 1、采用触摸按键。咪杆高度（或长度）≤240mm。 - 2、≥4.3英寸触屏。 - 3、支持发言计时和定时发言功能，代表机支持申请发言功能。 - 4、单元支持签到功能，也可以通过PC软件禁止单元签到、控制单元签到等功能。 | 只 | 1 |
| 3 | 双振膜触控式代表单元 | - 1、采用电容触摸按键。咪杆高度（或长度）≤240mm - 2、≥4.3英寸全彩触屏。 - 3、单元支持发言计时和定时发言功能，代表机支持申请发言功能。 - 4、单元支持签到功能，也可以通过PC软件禁止单元签到、控制单元签到等功能。 | 只 | 15 |
| 4 | 无线一拖二手持话筒 | 1、双通道UHF无线系统，每通道≥100个频率可选； 2、数字LCD显示屏,清晰明确地显示接收机与发射机的实时工作状态; 3、采用≥2通道相同的工作频率,使得发射器之间可以随时互换 4、应用PLL射频稳定技术,频率精准、工作稳定可靠 5、具有独立的输出(XLR)和混合(q6.3mm)输出,方便连接音频处理、功放设备 6、红外线对频、发射器可以互换、操作简单、功能先进 7、平衡和非平衡两种选择输出端口, 适应不同的设备连接需求; 8、超强的抗干扰能力,能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。 | 套 | 1 |
| 5 | 天线放大器 | 1、≥12dB可调的射频信号电平用于优化使用不同线缆的接收效率； 2支持链接输出，可链接8台无线接收机组成大型系统； 3、频率：450-970MHz； 4、输入/输出阻抗：≥50欧姆； 5、≥10路输出； 6、显示方式：LED； 7、接口：B型母座； | 套 | 1 |
| 二、专业扩声系统 |  |  |  |  |
| 1 | 线性阵列音箱 | 1、≥8只3寸全频喇叭单元 2、额定功率：≥300W 3、峰值功率：≥1200W | 只 | 2 |
| 2 | 吸顶扬声器 | 1、全频单元：≥1×5.25＂ 2、额定阻抗：≥4 ohm 3、额定功率：≥40W 4、峰值功率：≥160W 5、频响范围：≥85HZ-18KHZ 6、灵 敏 度：≥91dB/M/W 7、最大声压：≥109dB 8、开孔尺寸:≥178mm | 只 | 8 |
| 3 | 二通道功率放大器 | 1、额定功率：≥2×350W/8Ω，2×560W/4Ω 2、频率响应：≥10Hz-20KHz(±0.3dB) 3、总谐波失真：≥20 Hz-20 kHz 4、信噪比：≥102dB 5、输入阻抗：≥平衡 20KΩ/ 非平衡10KΩ 6、输入灵敏度：≥0.775V/1.0V/1.4V 7、功放保护方式：全自动保护，例如短路保护，过载保护，过热保护，直流保护，抗干扰，开关保护，静音，压限等 | 台 | 2 |
| 4 | 调音台 | 1、支持≥8路麦克风输入兼容6路线路输入接口，支持≥2路立体声输入接口，≥4路RCA输入，话筒接口幻象电源：+48V。 2、≥24位DSP效果器，提供≥100种预设效果。 3、≥13个60mm行程的高精密推子。 - 4、支持USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；配置MP3播放器，支持≥1个USB接口接U盘播放音乐。 | 台 | 1 |
| 5 | 数字音频处理器 | - 1、支持≥8路平衡式话筒/线路输入通道，支持≥8路平衡式线路输出 - 2、≥2英寸显示屏，支持显示设备网络信息、实时电平、通道静音状态。 3、面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播。 - 3、支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。管理控制软件可工作在XP/Windows7、8、10等系统环境下。 | 台 | 1 |
| 灯光机械系统 |  |  |  |  |
| 1 | 平板柔光灯 | 1、不小于200W LED光源 2、不小于60°透镜角度，1-25Hz/s的频闪速度，支持调光功能 3、支持3200-7200K色温调节功能。 4、支持主从自走自动同步功能，具有控台正常控制自走永久同步。 5、支持过温保护功能，支持NTC温度控测，当LED工作过热时，降低LED的输出功率。 | 个 | 14 |
| 2 | 24路灯光直通柜 | 1、具备不小于200A总开关，支持过载与短路双重保护高分断空气开关。 2、支持三相独立电压、电流、监测 3、支持32A、16A防水插、19芯插输出方式。 | 台 | 1 |
| 3 | 调光台 | 1、配置高性能处理器，≥4G内存条，工控主板，≥120G固态硬盘。 2、≥7个输出端口，≥32个可扩展输出。 3、采用触摸屏，配置不小于15.6寸电容屏 4、支持手机控制，可远程使用手机或者IPAD控制；支持储存≥400个节目。 5、配置备用电源（UPS）、防止突然断电也可正常使用。 | 台 | 1 |
| 4 | 面光固定灯杆 | 固定安装800Kg（含杆重） | 套 | 1 |
| 5 | 简易钢结构 | 根据需求定制 | 项 | 1 |
| 6 | 辅材 | 配套线缆、辅材等 | 项 | 1 |
| 综合布线 |  |  |  |  |
| 1 | 6类网线 | 材质：无氧铜(99.97%)； 材质：聚酯纤维； 导体结构：0.57mm±0.01mm； 线规：23AWG； 绝缘材质：HDPE； 护套材料：PVC； 护套颜色：灰色； 长度：305m±2m； | 箱 | 2 |
| 2 | 音箱线缆 | 4×2.5 | 米 | 100 |
| 3 | 音箱线缆 | 4×2 | 米 | 50 |
| 4 | 视频线 | SDI视频线 | 米 | 50 |
| 5 | 同轴线缆 | 50Ω-5同轴馈线 | 米 | 50 |
| 6 | 电源线 | RVV3*1.5 | 米 | 50 |
| 7 | 电源线 | RVV2*1.5 | 米 | 50 |
| 8 | 室内12芯光缆 | 室内单模12芯光缆 50/125(OM2) 衰减＠20℃（dB/Km）： 1310≤0.36，1550≤0.22 光纤规格：B1.3（9/125μm） 动态/静态弯曲半径：20D/10D 允许压扁（N/100mm）: 200/440 允许拉伸力（N）: 200/1000 光纤芯数：12 芯 紧套光纤外径：0.9±0.05 使用场合：室内垂直布线，室内水平布线 敷设方式：桥架，导管 | 米 | 100 |
| 9 | 话筒专用线 | 话筒专用线 | 米 | 50 |
| 10 | 控制线 | RVV4*0.5 | 米 | 100 |
| 11 | 视频线 | VGA线 | 米 | 100 |
| 12 | 视频线 | HDMI线20米 | 条 | 14 |
| 13 | 电源线 | RVV3*2.5 | 米 | 50 |
| 14 | 电源线 | 大屏电源线缆WDZ-YJV5*10 | 米 | 50 |
| 十二、党委会议室 |  |  |  |  |
| 1 | 6类网线 | 材质：无氧铜(99.97%)； 材质：聚酯纤维； 导体结构：0.57mm±0.01mm； 线规：23AWG； 绝缘材质：HDPE； 护套材料：PVC； 护套颜色：灰色； 长度：305m±2m； | 箱 | 1 |
| 2 | 音箱线缆 | ECEVJ 4×2 | 米 | 100 |
| 3 | 视频线 | SDI视频线 | 米 | 50 |
| 4 | 同轴线缆 | 50Ω-5同轴馈线 | 米 | 50 |
| 5 | 室内12芯光缆 | 室内单模12芯光缆 50/125(OM2) 衰减＠20℃（dB/Km）： 1310≤0.36，1550≤0.22 光纤规格：B1.3（9/125μm） 动态/静态弯曲半径：20D/10D 允许压扁（N/100mm）: 200/440 允许拉伸力（N）: 200/1000 光纤芯数：12 芯 紧套光纤外径：0.9±0.05 使用场合：室内垂直布线，室内水平布线 敷设方式：桥架，导管 | 米 | 100 |
| 6 | 话筒专用线 | 话筒专用线 | 米 | 50 |
| 7 | 视频线 | VGA线 | 米 | 100 |
| 8 | 视频线 | HDMI线20米 | 条 | 10 |
| 9 | 电源线 | RVV3*2.5 | 米 | 50 |
| 10 | 电源线 | 大屏电源线缆WDZ-YJV3*4 | 米 | 50 |
| 十三、入侵报警系统 |  |  |  |  |
| 1 | 探测器 | 三检探测器 | 个 | 2 |
| 2 | 模块 | 探测器地址模块 | 个 | 2 |
| 3 | 墙壁震动器 | 墙壁震动感应器 | 个 | 8 |
| 4 | 入侵报警主机 | 入侵报警主机，网络型 | 台 | 1 |
| 5 | 警号 | 声光报警器 | 台 | 1 |
| 6 | 报警键盘 | 入侵报警配套键盘 | 台 | 1 |
| 7 | 线缆 | 1)标准：GB/T5023.5 2)型号：60227 IEC 53(RYY2*1.5) 3)额定电压：300/500V 4)导体工作温度：≤70℃ 5)导体：GB/T3956第五种导体 6)绝缘：PVC/D，绝缘工艺：挤压式 7)护套：PVC/ST5，护套工艺：半挤压式 8)长度：200米/卷500米/卷1000米/卷(包装规格可根据要求更改) 。 9)静态最小弯曲半径：6D 10)安装温度：0℃~+50℃，工作温度：-15℃~+60℃ 11)提供CCC认证证书 | 米 | 500 |
| 十四、网安中心 |  |  |  |  |
| 1 | 6类网线 | 材质：无氧铜(99.97%)； 材质：聚酯纤维； 导体结构：0.57mm±0.01mm； 线规：23AWG； 绝缘材质：HDPE； 护套材料：PVC； 护套颜色：灰色； 长度：305m±2m； | 箱 | 1 |
| 2 | 音箱线缆 | 300支金银线 | 米 | 30 |
| 3 | 视频线 | SDI视频线 | 米 | 20 |
| 4 | 同轴线缆 | 50Ω-5同轴馈线 | 米 | 20 |
| 5 | 室内12芯光缆 | 室内单模12芯光缆 50/125(OM2) 衰减＠20℃（dB/Km）： 1310≤0.36，1550≤0.22 光纤规格：B1.3（9/125μm） 动态/静态弯曲半径：20D/10D 允许压扁（N/100mm）: 200/440 允许拉伸力（N）: 200/1000 光纤芯数：12 芯 紧套光纤外径：0.9±0.05 使用场合：室内垂直布线，室内水平布线 敷设方式：桥架，导管 | 米 | 100 |
| 6 | 话筒专用线 | 话筒专用线 | 米 | 20 |
| 7 | 视频线 | HDMI线20米 | 条 | 3 |
| 8 | 电源线 | RVV3*2.5 | 米 | 50 |
| 9 | 电源线 | 大屏电源线缆WDZ-YJV3*4 | 米 | 50 |
| 十五、搬迁 |  |  |  |  |
| 1 | 原有设备的搬迁 | 原有的会议设备、LED屏、会议摄像机、服务器、网络设备等设备的搬迁及调试，确保原有业务的正常运转，及与上下级单位的对接。 | 项 | 1 |
| 十六、施工费 |  |  |  |  |
| 1 | 集成费 | 整体施工费用 | 项 | 1 |

注：上表中标★号的为本项目核心产品。

第六部分　合同文本

需方：

供方：

供方在                    组织的             公开招标采购项目中中标，经双方协商一致，签订本合同。

一、服务条款

供方向需方提供                          服务。

（具体服务内容及服务期等见后附清单）

二、合同总金额:

人民币（大写）：       （小写）：￥

此价格为合同执行不变价，不因国家政策变化而变化。

三、付款方式

四、服务范围及内容

五、服务时间及地点

1、服务期限：

2、服务地点：

六、交验

七、需方责任

1、及时办理付款手续

2、负责提供工作场地，协助供方办理有关事宜。

3、及时组织考核工作。

4、对合同条款及价格负有保密义务。

5、签订合同后由需方向财政局和政府采购中心备案。

八、供方责任

保证所供服务均为响应文件（补充文件）承诺内容，符合相关服务质量标准。

九、违约责任

1、需方无正当理由拒付服务款的，需方向需方赔偿合同总额2%的违约金。

2、供方所提供的服务不符合本合同约定的服务内容和服务质量规定标准，需方有权拒付款项。同时，供方向需方支付合同款总额2%的违约金。

3、供方不能履行服务内容及承诺质量标准时，供方向需方偿付合同款总额2%的违约金。

4、供方拒绝或拖延履行服务内容及承诺质量标准的，每逾1日供方向需方偿付合同款总额3‰的滞纳金。逾期服务超过30天后，需方有权决定是否继续履行合同。

5、因需方错告或变更服务地点而给供方造成的损失，由需方负担。

十、不可抗力

供需双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行理由；在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

十一、争议解决

供需双方在执行合同中发生争议，应通过协商解决。如协商不成，可以向合同签署所在地法院提出诉讼。

十二、合同生效及其他

1、合同由供、需双方代表签章确认后，即行生效。

2、本合同一式   份，供需双方各    份。

3、合同执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背合同和招标文件的前提下协商解决。协商结果以“纪要”形式作为合同附件，与合同具有同等效力。

十三、下列文件为本合同不可分割部分

招标文件

投标文件

投标补充文件

供应商所做的其他承诺

需方（章）：                         供方（章）：

法人代表：                           法人代表：

委托代理人：                         委托代理人：

地 址：                              地 址：

电 话：                              电 话：

开户银行：                           开户银行：

账 号：                              账 号：

日 期：             年    月    日   日 期：             年    月

注：本合同仅供参考，采购人可以根据采购项目实际情况对合同进行补充、修改、更正或重新起草

第七部分　投标文件格式

投标人编制投标文件须知

为了准确投标，请各投标人仔细阅读招标文件的各项规定，按照如下要求认真编制投标文件：

一、编制投标文件必须做到如下事项：

1．按照第二部分 投标人须知前附表“4 投标文件提交”要求，电子投标文件进行加密提交。

2．实事求是地填写“第七部分 投标文件格式”的内容。给定格式的，必须按照统一的格式逐项填报，不可无故修改格式，不可有空项，无相应内容可填的项应填写“无”等明确的答复文字；没有给定格式的投标人可自行设计。

3．“第七部分 投标文件格式”的内容不得随意删减，如因删减导致投标文件不完整，评标委员会无法评审而造成的一切后果由投标人承担。附件中注明“无相关内容，可删除”的除外。

二、编制投标文件建议做到如下事项：

1．投标文件字体为“仿宋”；正文字号：四号；标题字号：三号加粗；表格中的字号：小四号。

2．参照后附目录顺序对投标文件各项内容进行排版、编制页码，如出现编排混乱导致投标文件被误读或查找不到相应内容，一切后果由投标人承担。

- 附件1  投标文件（资格审查部分）封面（封皮）格式

正本或副本

投 标 文 件

（资格审查部分）

项目编号：

项目名称：

投标包号：

投标单位全称（公章）：

日     期：       年     月     日

附件2

投标文件（资格审查部分）目录

1．供应商信用承诺书……………………………………………………页码

2．投标人保证函…………………………………………………………

3．反商业贿赂承诺书……………………………………………………

4．投标人概况……………………………………………………………

5．法定代表人资格证明文件……………………………………………

6．授权委托书……………………………………………………………

7．投标人资格声明函……………………………………………………

8．资质证明文件…………………………………………………………

9. 投标保证金相关资料…………………………………………………

10．投标人认为需补充的其它资料或说明 ……………………………

附件3

供应商信用承诺书

左权县政府采购中心：

现针对贵中心组织的    （项目名称、项目编号）   项目，截至开标日我方的“信用承诺书”情况声明如下：

一、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

三、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

四、参加本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

五、具有独立承担民事责任的能力；

我方保证上述承诺符合要求、有效、完整。否则，响应无效。

特此承诺！

投标单位全称（公章）：

法定代表人或全权代理人：（签字或盖章）

签署日期：        年      月      日

附件4

投标人保证函

左权县政府采购中心：

我方对本次招标文件已详细审阅，内容全部清楚。我方自愿参加此次（招标项目名称、招标编号）  采购项目投标，谨郑重声明以下诸点并对之负法律责任：

1．我方同意招标文件的各项规定及你方对招标文件的解释。

2．如果我方存在违反政府采购相关法律法规及招标文件规定的行为，自愿接受没收投标保证金、禁止参加政府采购活动等相关处罚。

3．我方按照“第二部分 投标人须知前附表 投标文件提交”的要求提交投标文件。

4．我方同意投标有效期自提交投标文件的截止之日起算90天；赞同在特殊情况下，采购人或集中采购机构与我方协商延长投标有效期的规定。

5．我方提供的投标文件及资料、证照真实合法有效；

6．我方愿向你方提供与本次招标有关的一切真实数据或资料；

7．我方同意承担由投标文件内容填报不清或填报错误，所造成的无效标、废标、落标等后果;

8．我方赞同你方组织的资格审查小组、评标委员会所做出的评审和选择，完全理解同意本招标项目不一定接受最低报价的投标，同意资格审查小组、评标委员会无义务向投标人进行任何有关评审解释的规定；

9．我方保证诚实履行合同，做到所供货物货真价实，绝不以次充好、以假充真，保质保量按期交货（完工）；

10．我方保证按照服务承诺提供及时有效的售后服务。

投标单位全称（公章）：

法定代表人或全权代理人：（签字或盖章）

签署日期：        年      月      日

附件5

反商业贿赂承诺书

左权县政府采购中心：

为了进一步营造公平竞争的市场环境，维护市场秩序，我方在政府采购活动中郑重承诺：

一、依法参与政府采购活动，遵纪守法，诚信经营，公平竞争。

二、不向采购人、集中采购机构和政府采购评审专家提供任何形式的商业贿赂；对索取或接受商业贿赂的单位和个人，及时向财政部门或纪检监察机关举报。

三、坚决做到不提供虚假资质文件和虚假材料谋取中标。

四、不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人，与其他投标人保持公平的竞争关系。

五、不与采购人、集中采购机构和政府采购评审专家串通，自觉维护政府采购公平竞争的市场秩序。

六、不与其他投标人串通采取围标、陪标等商业欺诈手段谋取中标，积极维护国家利益、社会公共利益和采购单位的合法权益。

七、严格履行政府采购合同约定的责任和义务，保质保量地完成采购合同规定的任务，准确兑现售后服务承诺。

八、自觉接受并积极配合财政部门和纪检监察机关依法实施的监督检查，如实反映情况，及时提供有关证明材料。

投标单位全称（公章）：                                       签署日期：          年       月        日

附件6

投标人概况

一、投标人基本信息

1．成立日期：

2．注册地址：

3．注册资金：

4．单位性质：

5．开户银行的名称和地址：

6．资信等级评定情况：

7．隶属关系：

8．服务体系设置情况简介：

9．目前生产（销售）的主要产品简介：

10．年生产（销售）能力

11．职工（雇员）人数：

其中：（1）高级技术人员人数：

（2）中级技术人员人数：

二、投标人认为需要说明的其他情况

（没有需要说明事项的，可删除）

我方保证上述内容真实、准确。若有不实，愿意承担由此而产生的一切经济责任和法律责任。

投标单位全称（公章）：

签署日期：           年       月      日

附件7-1

法定代表人资格证明文件

（姓名）是         投标单位全称         的法定代表人。参加左权县政府采购中心组织的     招标项目名称、招标编号         ，负责签署本次投标文件、全权处理开标、评标、澄清过程中的一切事项，签订采购合同，并处理与本次招标项目有关的一切事务。

特此证明。

法定代表人身份证/护照（正反两面）

注：1、法定代表人参加本次投标的应签署本文件并附本人身份证/护照的复印件；

2、如法定代表人不参加本次投标，应签署《授权委托书》。

投标单位全称（公章）：

签署日期：         年      月     日

附件7-2

授权委托书

我  姓名  是   投标单位名称   的法定代表人，现授权    单位名称     的  姓名 为我公司全权代理人，以我单位名义参加左权县政府采购中心组织的     招标项目名称、招标编号    的投标活动。代理人可全权代表我签署本次投标文件，处理开标、评标、澄清过程中的一切事项，签订采购合同，并处理与本次招标项目有关的一切事务，我均予以承认。

全权代理人无转委托权。

特此声明。

| 法定代表人身份证/护照 （正反两面） |  | 全权代理人身份证/护照 （正反两面） |
| --- | --- | --- |

注：应附法定代表人和全权代理人身份证/护照复印件

法定代表人（签字）：

全权代理人（签字）：

投标单位全称（公章）：

签署日期：        年      月     日

附件8

投标人资格声明函

左权县政府采购中心：

现针对贵中心组织的    （招标项目名称、招标编号）   项目，截至开标日我方的“投标人资格”情况声明如下：

一、具有独立承担民事责任的能力；

二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

三、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

四、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

五、参加本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

六、能够提供特定条件要求的相关资料；

七、能够提供所属行业相关法律、法规等对生产或经营该投标产品规定的特殊资格、证照等。如没有提供，我方认为所属行业相关法律、法规等对生产或经营该投标产品没有特殊资格、证照的规定，且不再提供关于生产或经营该投标产品的其它资格、证照等。

八、关于“投标人资格”需要补充说明的其它事项（没有补充说明事项的，直接删除）。

我方保证上述声明真实、准确。若有不实，愿意承担由此而产生的一切法律责任。

特此声明！

投标单位全称（公章）：

法定代表人或全权代理人：（签字或盖章）

签署日期：        年      月      日

注：左权县政府采购中心保留核查投标人上述内容及相关原件的权利，如经核查与上述声明不符，或投标人在规定时间内拒不配合提供相关原件，均视为弄虚作假。

附件9

资质证明文件

附件10

投标保证金相关资料

供应商应提供投标保证金的相关资料

附件11

投标人认为需补充的其他资料或说明

- 附件12  投标文件（商务技术部分）封面（封皮）格式

正本或副本

投 标 文 件

（商务技术部分）

项目编号：

项目名称：

投标包号：

投标单位全称（公章）：

日     期：      年    月    日

附件13

投标文件（商务技术部分）目录

1．报价表………………………………………………………………页码

2. 服务规范偏离表……………………………………………………

3．中小企业声明函……………………………………………………

4．属于监狱企业的证明文件…………………………………………

5．残疾人福利性单位声明函…………………………………………

6．投标人业绩情况……………………………………………………

7．创新产品或创新服务明细表………………………………………

8．服务方案……………………………………………………………

9. 组织实施保障方案…………………………………………………

10.拟投入的人员情况…………………………………………………

11.跟踪服务方案………………………………………………………

12.投标人认为需补充的其它资料或说明……………………………

附件14

报价表

单位：元

| 包号 | 投标总报价 |
| --- | --- |
| 第 包 | 人民币（小写）： |
|  | 人民币（大写）： |

投标单位全称(公章)：

法定代表人或全权代理人：（签字或盖章）

签署日期：        年       月       日

分项报价表

| 序号 | 产品名称 | 报价 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 人民币（大写） | 人民币（小写） |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

注：1.投标人填报金额不得高于各项服务最高限价。

- 2.本报价表不参与价格评分。

- 3.若有需要本报价表供应商可自行制作。

附件15

服务规范偏离表

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件服务规范、要求 | 响应文件对应规范 | 偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位（公章）：

法定代表人或全权代理人（签字或签章）：

日期：

附件16

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加    （单位名称）  的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.   （标的名称），属于软件和信息技术服务业；承建（承接）企业为    （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

2.   （标的名称），属于软件和信息技术服务业；承建（承接）企业为    （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

供应商全称（公章）：

签署日期：         年      月      日

附件17

属于监狱企业的证明文件

监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的“属于监狱企业的证明文件”。

附件18

残疾人福利性单位声明函

- 本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

- 本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位全称（公章）：

签署日期：           年       月       日

附件19

投标人业绩情况

附件20

创新产品或创新服务明细表

| 包号/序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 产地及厂家 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 创新产品或创新服务价格合计： |  |  |  |  |  |  |  |

- 说明：

- 1. 投标人如实填写表格，如不涉及可予以删除。

- 2. 投标人投标产品包含创新产品或创新服务，填写此表后必须提供《山西省创新产品和服务推荐清单》的扫描件或截图。

附件21

服务方案

附件22

组织实施保障方案

附件23

拟投入的人员情况

附件24

跟踪服务方案

附件26

投标人认为需补充的其它资料或说明