10kV黑河市三馆一中心正式供电线路工程

施工图设计

说明书

山东欣民电力工程咨询有限公司黑河电力设计院

证书编号：A237022364

2024年10月

黑河市卫生健康中心项目10kV正式供电线路工程

施工图设计

说明书

批  准 ：

审  核 ：

校  核 ：

设  计 ：

目   录

1.概述

1.1.设计依据

1.2.设计规模及范围

1.3.电缆使用情况

2.线路路经

3.气象条件及环境条件

4.电缆敷设方式与排列

4.1.1.敷设条件

4.1.2.接地方式

4.1.2.电缆敷设

4.1.2.1.保护管直埋敷设

4.1.2.2.电缆弯曲半径

4.1.2.3.电缆与电缆、管道、道路、构筑物等之间的容许最小距离

5.电力电缆及附件的选型

5.1.电缆选型

5.2.附件选型

6．土建部分

7．电缆通道附属设施

7.1.电缆支架、固定

7.2.电缆线路名牌

7.3.电缆标志桩

7.4.电缆沟、工井与排管连接处的防水

8．环境保护和劳动安全

9附件

1．概述

1.1．设计依据

1.1.1．依据国网黑龙江省电力有限公司黑河供电公司“黑河市卫生健康中心项目10kV

正式供电线路工程”高压供电方案答复单。

1.1.2．现场实际勘测结果。

1.1.3．国家有关的法律、法规。

《中华人民共和国电力法》（2018年修正版）

《中华人民共和国环境保护法》（2015年）

《高压电缆选用导则》（JB/T 8996-2014）

《城市电力网规划设计导则》（Q/GDW156-2006）

《城市中低压配电网改造技术导则》（DL/T599-2005）

《供配电系统设计规范》（GB50052-2009）

《电力工程电缆设计标准》（GB50217-2018）

# 《交流电气装置的接地设计规范》（GB/T50065-2011）

1.2．设计规模及范围

1.2.1.设计规模

本设计为10kV黑河市三馆一中心项目正式供电线路工程，由110kV黑河变电站10kV城南线4号环网箱“T”接至黑河市三馆一中心10kV高压配电室。

本工程建10kV电缆线路亘长共计585米，敷设双回电缆，电缆采用HD-YJY43-3*240-8.7/15kV高压电缆，敷设电缆共计1170。

工程量：

- 非开挖拉管敷设MPP-200电力管2路，每路长530米。

- 排管砼包封1*2 (MPP-200)长16.7米。

3、敷设HD-YJY43-3*240-8.7/15kV高压电缆双回，敷设电缆共计1170。

4、新建直线型电缆工作井2座（GZJ-1#、GZJ-3#），新建90°转角型电缆工作井2座（GZJ-2#、GZJ-4#）。

1.2.2.设计范围

110kV黑河变10kV城南线4号环网柜至三馆一中心10kV高压配电室进线柜。

1.3.电缆使用情况

1.3.1.10kV电缆使用情况

- 110kV黑河变电所10kV城南线4号环网柜至三馆一中心10kV高压配电室高压进线柜AH5敷设HD-YJY43-3*240-8.7/15kV高压电缆亘长585m,敷设高压电缆双回，总长1170m。制作安装NLY-3*240/10kV高压电缆户内终端头4个，制作安装QJT-3*240/10kV肘形高压电缆前插端头1个、HJT-3*240/10kV肘形高压电缆后插头1个。

2.线路路径

2.1.10kV线路路径

2.1.1. 详细路径见电缆线路平面布置图。

3.气象条件及环境条件

3.1气象条件

根据黑河市所处气象区，并结合已有线路的设计气象条件和运行经验，选定本工程计算用气象条件如下：

表一：本工程架空线路气象条件表

| 项 目 | 温度（℃） | 风速（m/s） | 冰厚(mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 最高气温 | +40 | 0 | 0 |
| 最低气温 | -40 | 0 | 0 |
| 最大风速 | -5 | 28.1 | 0 |
| 覆 冰 | -5 | 10 | 10 |
| 雷电过电压 | 15 | 10 | 0 |
| 内过电压 | -10 | 15 | 0 |
| 安 装 | -15 | 10 | 0 |
| 项 目 | 温度（0C） | 风速（m/s） | 冰厚(mm) |
| 平均气温 | -10 | 0 | 0 |
| 带电作业 | 15 | 10 | 0 |
| 长期荷载 | -10 | 5 | 0 |
| 冰 比 重 |  | 0.9g/Cm3 |  |
| 年雷电日 |  | 40 |  |

表二：本工程电缆线路气象条件表

| 序号 | 名 称 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地下水位 | -2.0m~-6.0m |  |
| 2 | 最大冻土深度 | -2.8 |  |
| 3 | 土壤类别 | 粘土 |  |
| 4 | 土壤热阻系数 | 2.00C·m / W |  |
| 5 | 土壤温度 | +400C ~-400C |  |
| 6 | 穿管内空气温度 | +400C ~-400C |  |
| 7 | 相对湿度 | 80% |  |
| 8 | 地震烈度 | 6度 |  |
| 9 | 平均埋深 | -1.4米 |  |
| 10 | 日照强度 | 0.1W/cm2 |  |
| 11 | 海拔高度 | 151.4-155.6 |  |
| 12 | 年平均气压 | 760mmHg |  |
| 13 | 空气极端最高温度 | +400C |  |
| 14 | 空气极端最低温度 | -400C |  |
| 15 | 平均气温 | 5.670C |  |
| 16 | 最大风速 | 28.1 m/s |  |

3.2环境条件

新建10kV电缆线路位于黑河市爱辉区，地势平坦。

4.电缆敷设方式

电缆保护管敷设采用MPP-200电力管非开挖拉管和排管砼包封敷设，室内电缆采用电缆桥架敷设。

4.1.1.敷设条件

敷设电缆前，应检查电缆沟土建部分的转弯处，其转弯半径不应小于所敷设电缆的最小允许弯曲半径。

户外电缆采用非开挖拉管敷设方式。

4.1.2. 接地方式

4.1.2.1.终端头接地方式

4.1.2.1.10kV电缆的金属护套、铜屏蔽层在终端头处采用直接接地方式。接地电阻小于10Ω。

4.1.2.2.0.4kV电缆金属护套在终端头处不采用接地方式。

4.1.2.3.电缆工作井接地方式

接地装置采用4根垂直接地极、水平扁钢接地带组成接地网，接地电阻小于10Ω。如接地电阻不满足要求，采取换土、填加降阻剂、延长接地带增加接地极等措施，改善接地郊果，使之达到规定要求。

4.1.4.电缆敷设

4.1.4.1.非开挖拉管敷设

电缆敷设方式均为非开挖拉管敷设。电缆在终端做刚性固定。电缆在终端处应留有伸缩弧。

4.1.4.2.电缆弯曲半径：根据《规程》要求，电缆最小弯曲半径不得小于电缆外径12倍。

4.1.4.3.电缆与电缆、管道、道路、构筑物等之间的容许最小距离（m）见表：

电缆与电缆、管道、道路、构筑物等之间允许最小距离（m)

| 电缆直埋敷设时的配置情况 |  | 平 行 | 交 叉 |
| --- | --- | --- | --- |
| 控制电缆之间 |  | - | 0.5 ① |
| 电力电缆之间或与控制电缆之间 | 10kV及以下电力电缆 | 0.1 | 0.5 ① |
|  | 10kV及以上电力电缆 | 0.25② | 0.5 ① |
| 不同部门使用的电缆 |  | 0.5② | 0.5 ① |
| 电缆与地下管沟 | 热力管沟 | 2③ | 0.5 ① |
|  | 油管或易（可）燃气管道 | 1 | 0.5 ① |
|  | 其它管道 | 0.5 | 0.5 ① |
| 电缆与铁路 | 非直流电气化铁路路轨 | 3 | 1.0 |
|  | 直流电气化铁路路轨 | 10 | 1.0 |
| 电缆与建筑物基础 |  | 0.6③ | - |
| 电缆与公路边 |  | 1.0③ |  |
| 电缆与排水沟 |  | 1.0③ |  |
| 电缆与树木的主干 |  | 0.7 |  |
| 电缆与1kV以下架空线电杆 |  | 1.0 ③ |  |
| 电缆与1kV以上架空线杆塔基础 |  | 4.0 ③ |  |

注：①用隔板分隔或电缆穿管时不得小于0.25m；

②用隔板分隔或电缆穿管时不得小于0.1m；

③特殊情况下，减小值不得大于50%。

5.电力电缆及附件的选型

5.1.电缆选型

本工程的10kV电缆型号为：HD-YJY43-3×240-8.7/15kV；

5.2.附件选型

根据线路路径情况及地理位置，在满足技术要求的同时，考虑生产、运输、施工等多方因素，各线路如下表。

| 线路名称 | 户内终端（套） |  | 户外终端（套） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10kV部分 | 型号 | 数量 |  | 数量 |
|  | NLY-3*150/10 | 4 |  |  |
|  | QJT-3*150/10 | 1 |  |  |
|  | HJT-3*150/10 | 1 |  |  |

6．土建部分

6.1.建设项目

6.1.1. 非开挖拉管MPP-200电力管敷设。

6.1.2. 电缆工作井。

6.2.建设情况

6.2.1. 非开挖拉管MPP-200电力管敷设两路，单路530米。

6.2.2. 新建电缆工作井4座，其中直线型电缆工作井2座（GZJ-1#、GZJ-3#），90°转角型电缆工作井2座（GZJ-2#、GZJ-4#）。

7．电缆通道附属设施

7.1.电缆支架、固定

7.1.1.电缆敷设在电杆电缆支架上，支架间距1.5-2.0米，用电缆支架、钢带、卡扣固定；在终端、转弯处紧邻部位的电缆上，应设置不少于1处的刚性固定。

7.2．电缆线路铭牌

电缆线路采用铝质铭牌，规格由运行主管部门确定，在进出及电缆井两端（进出井）处悬挂。

7.3．电缆标志桩

直线段每50米左右、转角处需埋设标志桩。

7.4.电缆沟与保护管连接处的防水

电缆沟、电缆井与保护管连接处用混凝土做好防水处理。

8．环境保护和劳动安全

8.1为保护现有道路不被破坏，需采用过道拉管技术，本工程无过道拉管。

8.2电力电缆直埋与其它管线平行、交叉跨越距离

电缆与建筑物平行：不得小于600mm 电缆与电杆临近：不得小于1000mm

电缆与树木接近：小树不得小于750mm，大树不得小于2000mm

电缆与水管平行：不得小于500mm 电缆与煤气管道平行：不得小于1000mm

电缆与热力沟平行：不得小于2000mm电缆与通信电缆平行：不得小于500mm

电缆与公路平行：与排水沟不得小于1000mm，与路面不得小于2000mm

电缆与一般管道交叉，电缆应铺设在下方，净空距离不得小于500mm。

电缆与热力管交叉，电缆应铺设在上方，净空距离不得小于500mm，并加隔热垫板、沙土垫层。

8.3电缆穿管的牵引力不超过3500N。必要时可采用无腐蚀性润滑剂减少阻力。

以下无正文