中国科学院大学宁波华美医院医疗综合大楼建设项目发电机组采购及相关服务项目

政府采购

公

开

招

标

文

件

采购编号：NBITC-202510807G

采 购 人：宁波市公共工程建设中心有限公司

代理机构：宁波市国际招标有限公司

编制日期：2025年02月

温馨提醒

1、投标文件应按招标文件要求将“资格文件”、“商务和技术文件”、“报价文件”分别编制。

2、采购人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，将以“更正公告”的形式发布在政采云平台，供应商应及时登录政采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。

3、建议供应商自带电脑，以便于开标现场解密投标文件。

目  录

第一章  招标公告	1

第二章  投标须知	5

第三章  招标内容与技术需求	13

第四章  商务条款	27

第五章  采购合同样本	29

第六章  评标办法及标准	41

第七章  附件	52

- 第一章  招标公告

发布日期：2025年02月28日

项目概况

中国科学院大学宁波华美医院医疗综合大楼建设项目发电机组采购及相关服务项目招标项目的潜在供应商应在政府采购云平台（www.zcygov.cn）获取（下载）招标文件，并于2025年03月31日09:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：NBITC-202510807G

项目名称：中国科学院大学宁波华美医院医疗综合大楼建设项目发电机组采购及相关服务项目

预算金额（元）：2800000.00

最高限价（元）：2799937.00

采购需求：

标项名称: 发电机组采购及相关服务

数量: 1

预算金额（元）:2800000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件第三章招标内容与技术需求。 
    备注：数量为：1批，不接受进口产品投标，详细采购需求见本公告附件。

合同履约期限：标项1，按采购人通知后60日历天内按批次完成设备供货，安装。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：2025年02月28日至2025年03月07日 ，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

方式：供应商登录政府采购云平台（www.zcygov.cn）的注册账号后，进入政采云系统“项目采购”模块“获取采购文件”菜单，进行网上获取招标文件。如有疑问请及时咨询网站客服，咨询电话：95763。获取招标文件前，供应商应在“浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）”上进行供应商注册申请，并通过财政部门的终审后登记加入到“浙江省政府采购供应商库”。中标供应商必须注册并登记加入“浙江省政府采购供应商库”。具体要求及注册申请流程详见浙江政府采购网“网上办事指南”的“供应商注册申请”。注册咨询电话：95763，如未注册的供应商，请注意注册所需时间。本招标公告附件中的招标文件仅供阅览使用，供应商应在规定的招标文件提供期限内在政采云平台登录上述供应商注册的账号后获取招标文件，未在规定的招标文件提供期限内或未按上述方式获取招标文件的，其投标均视为无效，并不得对招标文件提起质疑投诉。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年03月31日09:00（北京时间）

投标地点（网址）：宁波市国际招标有限公司开标大厅（一）（宁波市江北区环城北路西段207弄19号世茂茂悦商业中心1号楼七楼招投标会议中心）（https://www.zcygov.cn）

开标时间：2025年03月31日09:00

开标地点（网址）：宁波市国际招标有限公司开标大厅（一）（宁波市江北区环城北路西段207弄19号世茂茂悦商业中心1号楼七楼招投标会议中心）（https://www.zcygov.cn）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：(1)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一标项号的投标。(2)为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的投标。(3)落实的政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）。
    5.供应商应当于提交投标文件截止时间前将电子投标文件上传到政府采购云平台（www.zcygov.cn），并应于提交投标文件截止时间前，将以U盘或光盘存储的电子备份投标文件密封后送至开标地点：宁波市国际招标有限公司（宁波市江北区环城北路西段207弄19号世茂茂悦商业中心1号楼七楼招投标会议中心）。
    6.开标时间后半小时内供应商可以登录政府采购云平台（www.zcygov.cn），用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。供应商按时在线解密投标文件的，以在线解密的投标文件作为评审依据，若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，则以备份电子投标文件作为评审依据（若备份电子投标文件与政采云平台上传的投标文件被识别为不一致，视作投标文件撤回）。无论是否启用备份电子投标文件，均不退还供应商。
    7.本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。
    8.开标前准备：各供应商应在投标截止时间前确保成为浙江政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。供应商CA申领操作指南（help.zcygov.cn/web/site_2/2018/11-29/2452.html），完成CA数字证书办理预计一周左右，请供应商自行把握时间。
    9.投标文件制作：（1）应按照本项目招标文件和政府采购云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。
（2）供应商通过政府采购云平台电子投标工具制作投标文件。电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装（zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html）。供应商投标文件制作及电子交易操作指南详见：①政府采购项目电子交易管理操作指南（视频）：service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/7GyLXW0BXgMSmLUuYuPM（电脑登录账号观看）；②政府采购项目电子交易管理操作指南（文本）：service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na（电脑登录账号浏览）。（3）以U盘或光盘存储的电子备份投标文件1份，即按“项目采购-电子招投标操作指南”制作的电子备份文件，以用于异常情况处理。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：宁波市公共工程建设中心有限公司

地    址：宁波市鄞州区和济街68号城投大厦21楼

传    真：/

项目联系人（询问）：张老师

项目联系方式（询问）：0574-89289969

质疑联系人：周老师

质疑联系方式：0574-89288292

2.采购代理机构信息

名    称：宁波市国际招标有限公司

地    址：宁波市江北区环城北路西段207弄19号世茂茂悦商业中心1号楼八楼

传    真：/

项目联系人（询问）：邓牟雪

项目联系方式（询问）：0574-87307605

质疑联系人：姜春辉

质疑联系方式：0574-87307605

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：宁波市财政局政府采购监管处

地    址：宁波市海曙区中山西路19号

传    真：/

联 系 人：李老师

监督投诉电话：0574-89388042

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 第二章  投标须知

一、适用范围

本招标文件仅适用于本采购项目所叙述的货物和服务的招标、评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

二、定义

1、“采购人”系指宁波市公共工程建设中心有限公司。

2、“代理机构”系指宁波市国际招标有限公司。

3、“供应商”、“投标人”系指向采购人提交投标文件的供应商。

4、“货物”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

5、“服务”系指招标文件规定供应商须承担的需完成本项目所需的服务的义务。

6、“同级政府采购监管部门”系指宁波市财政局政府采购监管处。

▲7、合格货物来源：国内，本项目不允许采购进口产品。

8、合格的投标货物或服务：

8.1应该是中国境内生产的货物或提供的服务。

若投标货物或服务是国家实行许可证制度或生产注册证制度的产品或服务，则应具备相应有效的证书。

招标文件允许采购进口产品的，若投标货物是进口产品，供应商应保证所投产品为可履行合法报通关手续进入中国关境内、在中国海关完税的可合法销售的货物。

8.2国家规定有标准及规范的，投标货物或服务应按有效的标准及规范执行，应符合国家及招标文件提出的有关技术、质量、安全标准。

8.3供应商应保证所提供的产品或服务免受第三方提出侵犯其知识产权（专利权、商标权、著作权、工业设计权及使用权等）的索赔或起诉，否则，由此可能产生的一切法律责任和经济责任均由供应商承担。

9、“▲”系指实质性响应条款。

▲三、供应商的资格要求

详见采购公告。

四、投标费用

无论投标过程和结果如何，供应商自行承担与投标有关的全部费用。

本项目不统一组织现场勘察，供应商可自行对本项目现场和周围环境进行勘察。勘察现场所发生的费用由供应商自己承担。不论何种原因所造成，在勘察过程中，供应商自行对由此次踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。

五、投标报价

5.1本合同为固定总价合同，除合同约定的相关变更情形外，合同总价在合同履行过程不得做任何形式的调整。合同总价是合同范围内全部工作内容的价格表现，包括但不仅限于：设备经宁波市相关部门验收合格投入使用并交付采购人正常使用前所发生的一切应有费用，包括但不仅限于按技术要求和规范及图纸的要求完成系统设备的制造、包装、运输、保险、仓储、装卸、货到采购人指定地点、安装、调试、调试用辅材、调试用柴油、检验检测、验收、出厂随机标准附件、备品备件、专用工具、保修、未正式交付甲方之前的保管（自负设备及材料的损坏及失窃等责任）、施工用水电费（支付给总承包单位）、总承包管理费（按结算造价的2%支付给总承包单位）、技术培训、检验和验收、质保期内维保、售后服务及提交所有相关技术资料、税金、利润等完成本项目所发生的一切应有费用。具体详见招标文件第三章“招标内容与技术需求”。供应商应结合市场及自身情况自行报价。对于没有填报的项目，采购人将不再支付，并均认为已包含在合同总金额内。

5.2本项目实行风险包干制，投标人已考虑了下列风险因素：

1）因市场变化、政策性调整导致材料价格变化；

2）因天气、地形、地质等自然条件的变化，采取的临时措施；

3）供应商根据自身实力和工程实际情况自行确定风险费用，风险费用应包括在合同总价中，不得单列项目，不论是否计取风险费用即可认为风险费用已包括各项费用中。除采购人提出更改外，其他所有费用均视为已包括在合同总价中，不另行计取。

4）供应商提出的合理化建议涉及到对清单内规定的货物的更改及对货物的换用，须经采购人同意。未经同意擅自更改或换用时，供应商承担由此发生的费用，并赔偿采购人的有关损失，延误的工期不予顺延。

5.3供应商应按招标文件要求认真填写《开标一览表》和《投标报价明细表》。

六、投标有效期

▲1、投标文件从开标之日起，投标有效期为90个日历日。投标有效期不能小于招标文件的要求。

2、特殊情况下，采购人可与供应商协商延缓投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

七、投标文件的形式和效力

1、投标文件分为电子投标文件以及备份投标文件，备份投标文件为以U盘或光盘存储的电子备份投标文件。

2、电子投标文件，按“项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作，并加密。

3、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件，按“项目采购-电子招投标操作指南”制作的电子备份文件。

4、投标文件填写字迹必须清楚、工整，对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

5、投标文件的效力

投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

电子投标文件未能按时解密，供应商提供了电子备份投标文件的，以电子备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。电子投标文件已按时解密的，电子备份投标文件自动失效。

八、投标文件的组成和份数

1、投标文件的组成：

A、第一册：资格文件

A1、关于资格的承诺函；

A2、营业执照（或事业法人登记证或其他登记证明材料）复印件加盖供应商公章（报名后供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件复印件加盖供应商公章）；

B、第二册：商务和技术文件

B1、投标书；

B2、法定代表人身份证明；

B3、法定代表人授权书（投标文件由授权代表签字的须提供）；

B4、供应商一般情况表；

B5、技术响应表（格式见附件）；

B6、有效的许可证书复印件（国家实行经营/制造许可证制度或生产注册证制度的货物须提交，符合相关最新强制性产品认证要求）；

B7、商务条款响应表；

B8、第六章“评标办法及标准”中商务和技术评分表要求提供的资料（如有需提供）；

8.1所投产品详细技术说明材料；

8.2系统设计方案；

8.3进度计划实施方案；

8.4质量保证措施；

8.5制造商的技术研发能力及技术人员资历及经验；

8.6应急方案；

8.7售后服务方案；

8.8培训方案；

B9、供应商认为需要的其他资料（如有需提供）。

C、第三册：报价文件

C1、开标一览表；

C2、投标分项报价表

C3、中小企业声明函；

C4、残疾人福利性单位声明函；

C5、供应商认为需要的其他资料（如有需提供）。

2、投标文件的份数：

本项目实行网上投标，供应商应准备以下投标文件：（电子备份投标文件不强制要求提交，但因电子投标文件未能按时解密或解密失败，供应商又未提交电子备份投标文件的，将被视为投标文件撤回，投标无效）。

（1）上传到政府采购云平台的电子投标文件（含资格文件、商务和技术文件、报价文件）1份。

（2）以U盘或光盘存储的电子备份投标文件（含资格文件、商务和技术文件、报价文件）1份。

（3）视频演示U盘文件1份（如有）。

▲九、投标文件的签署盖章

1、招标文件第七章“附件”中标明加盖公章或签字的，加盖公章部分采用CA签章，签字部分由法定代表人或授权代表签字后扫描上传（或相应人员的CA签章）。授权代表签字的，还应附法定代表人签署的法定代表人授权书。

十、投标文件的密封和标记

1、电子投标文件：供应商应根据“项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

2、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件用封袋密封后递交。

3、电子备份投标文件须在封袋上分别注明：

（1）注    明：           “电子备份投标文件”                ；

（2）采购编号：             NBITC-202510807G                  ；

（3）项目名称：中国科学院大学宁波华美医院医疗综合大楼建设项目发电机组采购及相关服务项目    ；

（4）所投标项（如有多个标项须填写）：                        ；

（5）在       年       月       日（规定的开标日期和时间）前不准启封；

（6）供应商的名称：                                          。

供应商须在包封上加盖供应商公章或由其法定代表人（或授权代表）签字。

供应商未按上述要求标记的，采购人（代理机构）不承担错放或提前开封的责任。

十一、投标文件的递交

1、投标文件递交的具体要求详见采购公告。

2、供应商未按上述要求密封的电子备份投标文件，代理机构不予受理。

3、逾期送达的或者未送达指定地点的，代理机构不予受理。

4、投标文件的补充、修改

投标截止时间前，供应商可以对递交的投标文件进行补充、修改，补充、修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传，电子备份投标文件也应重新制作。在投标截止时间之后，供应商不得对其投标文件进行补充、修改。投标截止时间之后供应商要求撤销投标文件的，应向采购人提交正式文件。

十二、开标

1、代理机构在招标文件规定的时间和地点公开开标，并邀请所有供应商的法定代表人（或授权代表）准时参加。供应商的法定代表人（或授权代表）不参加开标的或迟到参加开标的，视同该供应商默认开标记录，不得事后对开标过程提出任何异议。

2、电子投标开标及评审程序：一阶段开标。

（1）宣布开标；

（2）投标截止时间后，供应商登录政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密，在线解密电子投标文件时间为开标时间后半小时内。

（3）介绍开标现场的人员情况；

（4）宣读递交投标文件的供应商名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项；

（5）供应商签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》；

（6）供应商代表查验备份投标文件密封情况；确认无误后,开启“资格文件”、“商务和技术文件”、“报价文件”，宣读供应商名称、投标文件中“开标一览表”内容，以及采购人认为必要的其他内容与记录，并做开标记录；

（7）开标记录签字确认；

（8）开标结束。

休会，评标委员会对“资格文件”、“商务和技术文件”、“报价文件”进行评审。

（9）在政府采购云平台公布中标候选人名单及采购人最终确定中标供应商名单的时间和公告方式等；

3、特别说明：政府采购云平台如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

本项目原则上采用政采云电子投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

（1）若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，代理机构将开启上述供应商递交的以U盘或光盘存储的电子备份投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，电子投标文件自动失效。

（2）采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

3.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

3.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

3.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

3.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。

十三、评标

1、采购人依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关规定组建评标委员会。评标委员会由采购人代表和专家组成，负责本项目的评标工作。

2、评标活动遵循公开、公平、公正、科学和择优的原则。

3、评标委员会按照第六章“评标办法及标准”对投标文件进行评审。第六章“评标办法及标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

十四、招标文件的澄清和修改

1、采购人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，将以“更正公告”的形式发布在政采云平台，供应商应及时登录政采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人应当在投标截止时间至少15日前，不足15日的，采购人应当顺延提交投标文件的截止时间；澄清或者修改的内容不影响投标文件编制的，则不受15日的期限限制。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。

十五、质疑与投诉

1、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对采购公告、采购文件、开标评标、采购结果等同一采购程序环节的质疑，第二次提出的质疑视为质疑无效，采购人、代理机构将不予受理（对于采购人、代理机构作出的澄清或者修改的内容提出质疑的除外）。

2、提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未依法获取采购文件的，不得就采购文件提出质疑；未提交投标文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

3、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》、《投诉书范本》要求，供应商可到中国政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》、《投诉书范本》。

4、供应商质疑实行实名制，质疑函应当署名，供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表（指代理人）签字或者盖章，并加盖供应商公章；代理人提出质疑的，应当提交供应商签署的授权委托书；以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

5、采购人、代理机构接收质疑函的方式：只接收供应商以当面递交、邮寄、传真或电子邮件方式提出的质疑函，以其他方式提出的质疑不予接收。

采取邮寄方式的，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

采取传真、电子邮件方式的，供应商应当在传真、电子邮件发出后将质疑函原件邮寄给被质疑人，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

6、采购人、代理机构以实际收到质疑函原件之日作为收到质疑函的日期，将在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

7、采购人、代理机构接收质疑函的联系人、联系电话和通讯地址等信息详见采购公告。

▲十六、预算价（最高限价）

1、本次公开招标设有预算价：2800000.00元，最高限价：2799937.00元。投标报价超出对应最高限价的投标无效。

十七、招标代理服务费

1、向采购人收取招标代理服务费。

2、招标代理服务费收取银行票汇款、电汇款。

账户名称：宁波市国际招标有限公司

开户银行：上海浦东发展银行宁波分行江北支行

银行账号：94090154800000191

十八、特别说明

1、执行财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）。政府采购活动中有关中小企业的相关规定如下：

1.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

1.2在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动民法典》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

1.3中小企业参加政府采购活动，应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的《中小企业声明函》（格式见本采购文件附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

1.4采购活动过程中，对供应商的“中小企业”资格认定，以供应商提交的《中小企业声明函》为准，供应商必须实事求是地提交声明函，如有虚假，将依法承担法律责任。如果在采购活动过程中相关采购当事人对供应商“中小企业”资格有异议的，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责认定。

供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，供应商提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

1.5《中小企业声明函》由参加投标的供应商提交，如供应商为代理商，须自行采集制造商的中小企业划分类型信息填入相应栏目并对其真实性负责。

- 2、执行财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》。监狱企业（监狱和戒毒企业）提供自己企业的产品（服务）参加投标视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业参加政府采购活动时，必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未能提供上述证明文件的不予认可。

- 3、执行《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第七章附件），并对声明的真实性负责，未能提供的不予认可。

- 4、本项目不组织潜在供应商现场考察或者召开开标前答疑。

- 5、本文件未及事项，在签订合同时供需及使用方友好商定。

6、本招标文件解释权归采购人。

- 第三章  招标内容与技术需求

一、原则、标准和规范（包含但不限于下述所列及最新规范要求）

ISO 8528 《往复式内燃机驱动的发电机组》

GB 4712  《自动化柴油发电机组分级要求》

ISO 3046 《往复式内燃机性能标准》

GB 12655 《电机在一般环境条件下使用的湿热试验要求》

GB 12699 《工频柴油发电机组额定功率、电压及转速》

GB 12786 《自动化柴油发电机组通用技术条件》

JB 1284  《低压断路器》

GB 7251  《低压成套开关设备》

GB 191   《包装贮运标志》

CSA C282-M1999 标准

CSA 22.2 No.14 M91工业控制

IEC 801.2,3,4,5

IEEE 587 浪涌保护

Mil Std 461 电磁排放和磁化系数要求

NFPA 99  健康设备标准

NFPA 110 一级系统

产品符合国际电气IEC标准要求、ISO9001国际质量体系认证、ISO14000环境管理认证、工信部泰尔认证。

二、供货范围

供应商须按照本招标技术规格要求内所载述提供下列所需的柴油发电机组和配套设备的供应、运送、安装、调试、培训及售后服务等各项要求：每套柴油发电机组包括柴油机、发电机、发电机组控制器、风扇水箱冷却系统、直流启动系统、浮充电器、安装于共同底盘上的内置式减震系统等。

注：本次招标范围为图纸及供货要求范围内所有工作内容，投标报价是履行合同的最终价格（即：交钥匙价），投标报价应包括设备经宁波市相关部门验收合格投入使用并交付采购人正常使用前所发生的一切应有费用，包括但不仅限于按技术要求和规范及图纸的要求完成系统设备的制造、包装、运输、保险、仓储、装卸、货到采购人指定地点、安装、调试、调试用辅材、调试用柴油、检验检测、验收、出厂随机标准附件、备品备件、专用工具、保修、未正式交付甲方之前的保管（自负设备及材料的损坏及失窃等责任）、施工用水电费（支付给总承包单位）、总承包管理费（按结算造价的2%支付给总承包单位）、技术培训、检验和验收、质保期内维保、售后服务及提交所有相关技术资料、税金、利润等完成本项目所发生的一切应有费用。

三、采购清单及配置要求说明

（一）采购清单

| 序号 | 设备材料名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柴油发电机组 | 1、常用功率(PRP)： ≥1340KW/1675kVA； 2、备用功率(ESP)： ≥1488KW/1860kVA； 10.5KV，50Hz； 3、具体参数详见发电机技术要求。 | 台 | 2 | 满足国家三阶段排放要求，提供发动机排放证书或有效的第三方排放检测报告，要求机组自动并机，具有自动加、减载功能；机组整体降噪静音等级：75Db,1米侧（机组外壳1米处的噪音值，机组应有被动降噪等措施） |
| 2 | 10kV配电柜 | 参照变电所招标结果，柜宽≤650mm，柜顶出线 | 台 | 7 | 含1m³日用油箱、高压配电柜（参照图纸）、接地电阻柜等辅助设备； |
| 3 | 远程控制柜（系统） |  | 套 | 1 | 控制室安装，配套控制屏（位于1#配电房值班室）、通信管理机 |
| 4 | 直流屏 | 1.名称:直流馈电屏、蓄电池柜（含蓄电池） 2.安装方式：落地安装； 3.基础形式、材质、规格：10#基础槽钢制作、安装、除锈、刷油 4.其他：含箱体接地，箱内元器件详见设计图纸 | 套 | 1 |  |
| 5 | 柴发进线柜至柴发馈线柜电缆、桥架及支架 | WDZN-YJY-8.7/15KV3*150 桥架400*200 | 套 | 2 | 相应工程量详见图纸 |
| 6 | 柴发并机柜至柴发电缆、桥架及支架 | WDZN-YJY-8.7/15KV3*95 桥架400*200 | 套 | 2 | 相应工程量详见图纸 |
| 7 | 自启动控制线 |  | 套 | 2 |  |
| 8 | 远程通讯线 |  | 套 | 2 |  |
| 9 | 运输 |  | 项 | 1 |  |
| 10 | 吊装、安装、 调试、培训 |  | 项 | 1 | 含调试柴油2000L |

注：上表所列为采购范围内主要清单项，采购范围为交付采购人正常使用前一切工作内容包括但不限于上表所述。

（二）配置要求说明

| 序号 | 名称 | 要求 | 单位 | 数量 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柴油发电机组（2台） |  |  |  |  |
| 1.1 | 发动机 | 满足发电机组 常用功率(PRP)： ≥1340kW/1675kVA要求 | 台 | 2 |  |
| 1.2 | 发电机 | 额定功率≥1340KW | 台 | 2 |  |
| 1.3 | 散热水箱 | 铜制水箱(适合40℃环境温度) | 套 | 2 |  |
| 1.4 | 机组底座及减震器 | 发电机组底座槽钢 | 套 | 2 | 外置弹簧减震器 |
| 1.5 | 免维护蓄电池 | 12V/200AH | 套 | 2 | 每台机不少于4只 |
| 1.6 | 供油系统 | 油箱及相应连接管路、阀门等 | 套 | 2 |  |
| 1.7 | 机油及防冻液 | 美孚机油(CH级)、防冻液（-40摄氏度） | 套 | 2 |  |
| 1.8 | 配套的控制系统 | 发电机组主控柜系统 | 套 | 2 | 含2台机组数据监视和控制 |
| 1.9 | 配套电缆及控制电缆敷设 |  | 套 | 2 |  |
| 1.10 | 专用工具及材料 | 发动机原厂配套 | 套 | 2 |  |
| 1.11 | 备品备件 | 发动机原厂配套 | 套 | 2 | 投标文件中列出清单并计入总价 |
| 1.12 | 机房劳保用品 | 投标人提供清单，符合高压配电电工日常工作必要的防护用品。 | 套 | 2 | 投标文件中列出清单并计入总价 |
| 2 | 10kV配电柜（7台） |  |  |  |  |
| 2.1 | 高压成套配电柜 | 1.名称:1#、2#柴发并机柜、移动发电车预留接入柜 2.安装方式：落地安装； 3.基础形式、材质、规格：10#基础槽钢制作、安装、除锈、刷油 4.其他：含箱体接地，箱内元器件详见设计 | 台 | 3 |  |
| 2.2 | 高压成套配电柜 | 1.名称:压变柜 2.安装方式：落地安装； 3.基础形式、材质、规格：10#基础槽钢制作、安装、除锈、刷油 4.其他：含箱体接地，箱内元器件详见设计 | 台 | 1 |  |
| 2.3 | 高压成套配电柜 | 1.名称:总柜 2.安装方式：落地安装； 3.基础形式、材质、规格：10#基础槽钢制作、安装、除锈、刷油 4.其他：含箱体接地，箱内元器件详见设计 | 台 | 1 |  |
| 2.4 | 高压成套配电柜 | 1.名称:1#、2#柴发馈线柜 2.安装方式：落地安装； 3.基础形式、材质、规格：10#基础槽钢制作、安装、除锈、刷油 4.其他：含箱体接地，箱内元器件详见设计 | 台 | 2 |  |

四、主要招标技术规范要求

供应商应认真阅读本章节主要招标技术规范要求，对整份文件需逐条进行应答，非满足项应填写在技术偏离表内，对技术响应情况的真实性采购人有权进行查证，如提供虚假技术资料及做出技术性能虚假承诺的，一经查实，采购人有权追究其法律责任。

| 序号 | 技术标准 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 发电机组配置的发动机必须满足国家三阶段排放标准要求，提供机组制造商针对发动机满足国家排放要求的证书或有效的第三方排放检测报告。 |  |
| 2 | 提供机组制造商能够满足国标JB/T8587《内燃机电站安全要求》； GB 50260-2013 《电力设施抗震设计规范》标准的证书或证明资料。 |  |
| 3 | 1）发电机组关键部分参考或相当于品牌要求： 发动机：重庆康明斯、玉柴、上柴、潍柴； 发电机：无锡斯坦福、上海马拉松、广州英格； 控制系统：深海、丹控、科迈； 断路器品牌要求：施耐德、ABB、西门子； 2）供应商或投标品牌机组制造商采用的发动机、发电机、控制器三大核心部件如非自主生产制造需第三方采购组装的，须具有发动机、发电机、控制器制造厂商OEM生产授权许可证书；（须在有效期内）（供应商应于合同签订前提供上述资料原件） |  |
| 4 | 自动并机性能要求： |  |
| 4.1 | 本项目两台并联运行的三相机组在20%~100%总额定功率范围内应能稳定地并联运行，且可平稳地转移负载的有功功率和无功功率，其有功功率和无功功率的分配差度应不大于10%。 |  |
| 4.2 | 操作模式：自动并机系统应有手动/自动操作模式选择。 |  |
| 4.3 | 应具备自动同步、自动并机运行；自动分配负荷；软性加载和卸载、零功率分闸；故障保护等功能。 |  |
| 4.4 | 并机运行方式下的主/从机组选择功能：通过设置，任意一台机组均可作为并机系统的主机组/从机组，多台并机时应可设置各机组的投入/切出顺序。当市电故障时，多台发电机组同时启动运行，自动并机供电；一段时间内（0-600秒可调）,如总负荷低于设定值, 则从机组自动卸载、自动分闸、自动延时停机，主机组单独运行供电；当如总负荷高于设定值，则从机组按设置次序自动启动运行、自动同步合闸，主从机组并机供电。 |  |
| 4.5 | 蓄电池弱电监测功能：具备监测电压和恢复时间的弱电监测功能，并提前发出报警便于维护人员及时维护更换电池。 |  |
| 4.6 | 发动机智能启动功能：优化黑烟排量、减小启动磨损、延长机组使用寿命。 |  |
| 4.7 | 控制系统应具备贴近电球热损害曲线的反时限过流保护功能，并提供相应保护曲线。 |  |
| 4.8 | 通信：必须具有遥信、遥测、遥控功能，并提供Modbus通信协议和RS485或RS232通信接口。 |  |
| 4.9 | 并机系统应具备如下保护功能： - 发电机电压过高故障保护； 2、发电机电压过低故障保护； 3、逆功率故障保护； 4、发电机组故障保护； 5、超功率故障保护； 6、高、低频率故障保护 7、同步失败故障保护； 8、系统紧急停机功能； 9、过电流、短路时，具有自动跳闸功能，兼有声光报警。 |  |
| 4.10 | 应具备通信接口（RS485/RS232接口），并免费提供通信协议。 |  |
| 5 | 结构要求 |  |
| 5.1 | 柴油发电机组应采用性能优良的设备，不得采用提高转速的方式达到规定的输出功率。 |  |
| 5.2 | 机组应能模块化，并采用快速起动技术，其发动机设计、装备和控制应符合重型固定式和连续满/重负荷工艺应用机组的规范。机组操作简便、安全，耐久性能好。 |  |
| 5.3 | 柴油发电机组是完全独立的。在收到起动信号后，能在40s内达到额定转速，并输出功率。 |  |
| 5.4 | 在柴油发电机组长时间不工作情况下，应有使其不受损害的措施。 |  |
| 5.5 | 柴油发电机组应有带不平衡负荷的能力。 |  |
| 5.6 | 机组不能有漏水、漏油、漏气现象。 |  |
| 5.7 | 机组在额定工况下的燃油消耗应不超过230g/(kWh)。 |  |
| 5.8 | 机组应有良好的接地端子并有明显的标志。 |  |
| 5.9 | 柴油发电机组应满足国家及站址所在地区大气污染物排放限值的相关规定。 |  |
| 6 | 电气特性 |  |
| 6.1 | 基本要求 |  |
| 6.1.1 | 交流发电机应为同步交流电机，采用无刷励磁方式。 |  |
| 6.1.2 | 交流发电机绝缘等级见数据单，F级温升。在允许的温升限度内，以12h为周期，可在110%额定负载运行1h。 |  |
| 6.1.3 | 发电机组出口接线箱防护等级应为IP4X，接线箱出线侧的标识应用色标标明相序。 |  |
| 6.1.4 | 输出电压波形的总谐波含量不超过4%，偏差系数不超过10%，无线电干扰系数（TIF）不超过50。 |  |
| 6.1.5 | 发电机组、励磁器和调速器的综合效率在额定负载和0.8功率因数下，不低于94%。 |  |
| 6.1.6 | 在稳态条件下，电压调节应在额定电压的0.5%范围内，突然加满载和卸满载，电压的波动不应超过20%，并应在1s内恢复到5%。 |  |
| 6.1.7 | 在稳定短路情况下，发电机及励磁系统应保证维持不少于3倍额定电枢电流，历时2s。 |  |
| 6.1.8 | 发电机上应装有一个AC220V的空间加热器，加热器上嵌有温度探测器，加热器可以保证发电机的绕组在非运行状态下保持干燥。 |  |
| 6.2 | 控制柜 |  |
| 6.2.1 | 发电机组应配有控制柜，可与控制屏组柜或单独组柜，若无特殊要求，柜体应安装在机组底盘上。防护等级为IP3X。颜色待定 |  |
| 6.2.2 | 发电机组控制屏应具有控制、测量、保护、显示、报警功能以及故障自诊断功能，能够将状态、测量、故障信号上传至站控系统，同时能够接受并执行站控系统的控制信号。控制屏应设置冗余的RS485串行连接口，使用标准的 Modbus – RTU通信协议。控制屏防护等级不低于IP3X。 |  |
| 6.2.3 | 发电机组控制系统应能接收业主提供的紧急停机信号，此时发电机应能够紧急停机，该信号采用单独的硬线实现。 |  |
| 6.3 | 控制功能 |  |
| 6.3.1 | 手动：启机、停机、手动自动转换、紧急停机、送电、停电、调频、调压； |  |
| 6.3.2 | 自动：启机、停机、紧急停机、送电、停电、调频、调压； |  |
| 6.3.3 | 遥控：启机、停机、紧急停机； |  |
| 6.3.4 | 并机：手动、自动。 |  |
| 6.4 | 测量功能 |  |
| 6.4.1 | 三相电压、三相电流、功率因数、相位、有功功率、无功功率、视在功率、电度、负荷率、输出频率（转速）、累积运行时间、冷却液温度、润滑油压力、启动电池电压。 |  |
| 6.5 | 保护功能 |  |
| 6.5.1 | 启动系统：3次起动失败、起动电池容量过低、充电器故障，发出报警信号； |  |
| 6.5.2 | 燃油系统：当油箱内容量降低至50％、20％时发出报警信号； |  |
| 6.5.3 | 调速系统：超速保护、欠速保护，发出报警信号并自动断开负载，必要时自动停机； |  |
| 6.5.4 | 冷却系统：冷却液温度高、冷却液位低，发出报警信号；冷却液温度过高，发出报警信号，并自动停机； |  |
| 6.5.5 | 润滑油系统：润滑油压力低、发出报警信号；润滑油压力过低、发出报警信号，并自动停机； |  |
| 6.5.6 | 电气系统：过载、过流（包括延时过流和电压抑制过流）、短路、断相、过频率、欠频率、过电压、欠电压、失电压、接地、不对称负载，发出报警信号并自动断开负载，必要时自动停机； |  |
| 6.5.7 | 若机组有并机要求，控制屏应带有自动并机功能，且并车机组配置逆功率保护； |  |
| 6.5.8 | 所有报警信号和解除开关应接至控制屏上，报警型式为声光报警。 |  |
| 6.6 | 就地显示以及遥信 |  |
| 6.6.1 | 控制方式：手动、自动、遥控； |  |
| 6.6.2 | 机组状态：运行、停止、紧急停止、准备就绪、启动、正常、故障； |  |
| 6.6.3 | 所有测量信号，所有故障信号以及市电中断状态信号； |  |
| 6.6.4 | 并机状态（若需要）：同步指示。 |  |
| 6.7 | - 短路承受能力 |  |
| 6.7.1 | 发电机组应能够承受输出端短路时2s的短路电流而不致损坏。 |  |
| 7 | 静音机组启动性能要求 |  |
| 7.1 | 每套发电机组应有手动/自动启动功能，并能于主电源故障或供电电压偏差超过可接受之限度时于10秒内接载设计之接用负荷。启动和停机，机组在常温（不低于10℃）下经三次启动应能成功，两次启动的时间间隔为20s，启动成功率应大于99％。 |  |
| 7.2 | 每套发电设备须有足够之容量以满足根据设计所列事故负荷表于最大负荷要求。发电设备之容量须考虑，但不限于，下列各项因子： - 降低额定输出因子(由于海拔高度，环境温度，功率因子等影响)。 - 冲击负荷 - 瞬变电压下降 - 暂时过负荷 - 再生功率 - 整流负荷 - 各相负荷不平衡 - 由于电压调整系统间相互影响而引起之不稳定（例如发电设备之自动电压调整系统与不间断供电设备）。 |  |
| 8 | 控制功能要求 |  |
| 8.1 | 控制采用数字式微处理机，含盖电压、频率、延时设定、系统诊断等功能。供应商应就其控制方式、控制功能及其特点作出详细说明。 |  |
| 8.2 | 供应商应规定电源切换柜的电压最大值和最小值或电压和频率的工作范围，该范围应与转换控制电器的工作范围相对应。 |  |
| 9 | 电气功能要求 |  |
| 9.1 | 发电机组电气输出： ▲ A.每台发电机组应配有输出断路器，单独组柜，机柜参考上级变电所10kV高压柜型（柜宽≤650mm或图纸）。柜体应能满足安装环境要求；断路器的额定电压、额定电流、短时耐受电流、极限分断能力等应满足发电机的电气参数要求，应能承受负载电动机起动电流。中压柜均应配备测量单元，能够测量回路电流、电压、功率等参数。 B.真空断路器采用固封极柱断路器，参考或相当于品牌要求：施耐德、ABB或西门子； C.配电柜所需直流控制电源由控制室直流屏引入，涉及本项的电缆和安装包含本次招标范围中，采购人仅提供接口。 D.综合继保装置的品牌要求与上级变电所一致，具备远传接口。 E、发电机组需带差动保护装置，并具有远程控制启停功能。 |  |
| 10.2 | 中性点接地要求： A.每台发电机组应配有接地的中性点接地柜（箱），并设置自动投切装置。a) 接地开关应能够承受额定短路关合电流并只需要最小限度的维护。 B.接地开关的关合动作通过弹簧操作或接触器全自动操作，动作应快速，动作时间应与操作员的操作时间无关。额定关合电流为15kA。 C.接地开关应能通过一个可移开的手柄操作。 D.接地开关的分合状态应在中压柜面板上通过机械或电气指示。 E.接地开关应配置辅助触点用于远程指示接地开关的状态。 F.接地开关的机械联锁如下： 只有当柜内断路器位于“试验”位置或被抽出中压柜时，接地开关才能闭合； 当电缆隔室门打开时，不能够操作接地开关。 |  |
| 10.3 | 其他： 供货方所提供的发电机控制系统需与采购人采购的CF2-CF0柜子互感器保护级的参 数相匹配。 其余发电机控制系统需与业主采购的柜子相匹配。 |  |

五、其他货物服务要求

| 序号 | 采购人要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 设备检验 |  |
| 1 | 供应商应保证其提供的发电机组成套设备是采购人发出交货通知后最新生产的全新产品，机组内主要部件是采购人发出交货通知时一年内生产的全新未使用部件，采用的是最佳材料和第一流的工艺，并在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求。货物出厂前，采购人有权赴供应商生产厂家进行查验； |  |
| 2 | 供应商应提供完整的出厂检验记录文件，包括被测设备的种类、数量、型号、设备标识、测试时间、环境条件和方法步骤、测试项目、指标要求、测试原始记录数据和测试结果、测试失败的分析报告等。出厂检验记录文件由供应商签章认可。 |  |
| 二 | 交货期：按采购人通知后60日历天内按批次完成设备供货、安装。 |  |
| 三 | 到货检验 |  |
| 1 | 到货检验的主要检验内容包括外观检查、核对配置清单、出厂报告等。 |  |
| 2 | 供应商应派代表到现场参加开箱检验，采购人应至少在开箱检验前2个工作日将检验日期通知供应商，供应商应尽快确认。供应商收到通知后未派代表到场不影响开箱检验。 |  |
| 3 | 供应商交付的设备必须满足国际的产品标准，并通过国家或行业相关的产品测试、本次集中采购技术规范书规定的各项参数和要求等。 |  |
| 4 | 如果在开箱检验中发现货物有任何短少、缺损、缺陷或与合同规定不符，双方代表将签署一份详细报告；在供应商未派代表到场时，该报告将由采购人单方签署。该报告将作为采购人要求供应商进行更换、修理或补充发货的有效证据。 |  |
| 5 | 如果在开箱检验中发现货物有任何短少、缺损、缺陷或合同设备与合同规定不符，供应商须将整批次设备留在现场，并重新运输一个完整批次的设备至采购人安装现场，并负责承担由此造成的额外的运输及保险费用。直至开箱验收合格。由此导致的延误及损失，供应商应承担相应的违约和赔偿责任。后果严重者，采购人有权减少直至取消供应商的供货份额，并赔偿采购人相关损失，同时保留在今后的采购项目中采取相应措施的权利。 |  |
| 四 | 安装实施服务 |  |
| 1 | 服务内容：负责全套设备及辅助设施的运输到采购人项目现场指定地点、指导安装、调试、培训、验收。 |  |
| 2 | 服务要求： 供应商应提前提供参加工程服务的人员名单、工作时间和工程服务方案。参加安装实施服务的人员应熟悉合同设备和合同内容，并具备相关资质和丰富的实践经验。 供应商应负责提供安装实施服务中所需的各种设备、工具和仪器仪表。 供应商应确保设备安装符合产品安装规范，并满足国家规定的安装所在地抗震设防要求。 供应商负责对设备各项指标进行测试，其测试结果须满足技术规范书和投标应答的要求。测试记录需全部移交给采购人。 |  |
| 五 | 设备调试、验收 |  |
| 1 | 设备安装完成后，供应商应对设备进行指导安装、调试，由采购人组织验收。 |  |
| 2 | 调试验收前，供应商应按照合同或协调会备忘录提出具体详细的验收流程及测试方案，并经采购人确认。 |  |
| 3 | 验收主要内容包括对合同设备容量、电气性能指标、保护性能、安全性能及整机效率等关键指标的测量和验证。 |  |
| 4 | 如调试验收测试结果证明合同设备满足技术规范书及投标应答的有关规定，由双方共同签署验收合格证书。 |  |
| 5 | 如设备中的任何部分不能通过，供应商应采取一切补救措施以使初步验收测试能够尽快再次进行，再次测试由供应商负担费用。如果补测仍不合格，则视为产品不合格，采购人有权终止本合同。 |  |
| 六 | 保修 |  |
| 1 | 供应商应在保修期内对出现故障的部件进行免费修理或替换。 |  |
| 2 | 当发生部件损坏返修的情况时，该部件的保修期将重新计算。返修部件的保修期为返修后的24个月或其原保修期的剩余时间，以两者中较长者计。 供应商在故障件返修回采购人的同时，应提交详细的设备件故障分析报告，并提出如何积极防范此种故障的建议。 保修期满后，如果出现不可预料的重大故障，供应商将尽全力帮助采购人在最短时间内进行修理或更换故障部件。 |  |
| 3 | 故障响应及技术支持服务 （1）供应商应建立稳定可靠的维护队伍和维护保障运作体系，配备足够的备品备件、维护人员、维修工具和车辆，并向采购人提交上述证明文件。 （2）在保修期内，供应商应免费提供电话故障诊断服务和现场故障排除服务。电话故障诊断服务为24小时电话支持服务。 （3）现场故障排除服务：质保期内用户在供应商电话支持方式不能解决设备技术故障时，供应商应派技术支持工程师赴现场分析故障原因，制定故障排除方案，最终排除故障。 （4）供应商提出的故障解决技术方案必须经过采购人批准，批准后由采购人技术人员具体实施或在采购人允许下由供应商技术支持工程师进行具体指导实施。 （5）若技术方案实施时可能引起中断，供应商在采购人评审方案时必须给予提醒，并明确提出；故障排除设备运行正常后，供应商应提交故障解决的书面分析报告。 （6）供应商每月的服务响应及时率和故障修复及时率不小于99％。 （7）在质保期内，设备在维修后两月内不能出现超过3次同样故障的重复维修。若两月内出现超过3次同样故障的重复维修，供应商须免费更换整机，负责承担由此造成的额外的运输及保险费用，并承担由此产生的采购人的损失。更换设备的质保期将重新计算。 （8）供应商应对其提供的每套设备建立完整的电子档案，并根据设备的运行状况和维修状况进行随时更新，采购人及其所属关联公司有权共享该档案并作随时检查。 （9）供应商应承诺对其提供的软件进行定期维护，保修期内应免费维护，保修期外的软件维护费在售后协议书或售后服务条款中明确。须在投标文件明确保修期满后的收费服务内容及收费标准。 （10）保修期满后，经双方协商，供应商可继续提供过保后维保服务，服务内容应至少包含保修期内所有服务内容和要求，保修合同价款另行确定。 （11）在保修期内及保修期外，用户在开发通信接口应用时，供应商必须免费开放通信协议接口，并提供最新的通信接口协议，免费提供技术支持，配合完成连接测试等工作。并免费根据采购人要求修改其通信接口协议并完成调试。 （12）在保修期内，如果供应商对该合同设备的运行、维护、保证方面进行了技术改进，供应商应积极向采购人推广。供应商应免费向采购人提供与这些技术改进有关的详细技术资料。对于增加硬件或合同设备功能所做的技术改进，具体费用问题须经双方进一步协商确定。 |  |
| 七 | 备品备件 |  |
| 1 | 备件是指用于设备故障时替换故障件以保证设备正常运行的备用配件。在保修期满证书签订之日起12年内，无论供应商/生产厂商自身是否决定停止生产本合同设备，供应商/生产厂商均需保证以届时市场最优惠价格并不得高于本合同成交价的价格向采购人提供本合同设备所需的备品备件。如果采购人要求另外订购与合同设备具有相同或更优性能的设备、材料，供应商和采购人将就另外订购的条件以及优惠价格达成共识。 |  |
| 2 | 供应商应承诺采购人需购买的备件价格不高于原设备合同中相应备件的价格；并可参考最近期签定的设备合同中的价格作出相应的价格浮动。备件的版本支持应满足双方签署合同中的设备使用年限。 |  |
| 八 | 特殊情况下的服务要求 |  |
| 1 | 供应商有义务配合采购人进行抢险救灾、应急保障和采购人指定的重大保障工作，应采购人要求及时组织相关人员到采购人指定地点待命。在自然灾害易发期间（台风、雨季）成立应急机构，主动纳入采购人抢险组织统一调度。在抢险救灾工作中，如供应商有阻挠或消极不作为行为，采购人有权就由此产生的损失向供应商追究责任。 |  |
| 2 | 在工程保修期内，由于特殊原因而可能引起的设备搬迁等情况，供应商应积极配合，提供现场技术支持。 |  |
| 3 | 保修期满后，如果出现特殊和紧急情况，在采购人要求下，供应商应承诺将派遣其专家以优惠价格到现场进行设备检查和维修。 |  |
| 九 | 技术培训 |  |
| 1 | 现场培训：供应商应免费对采购人的技术人员进行常规现场培训，使其具有进行日常维护管理的能力。培训内容包括设备安装及其注意事项、系统测试、常规故障处理及维护等。由供应商提供详细的培训计划（包括人员、时间、地点、课程等）。 |  |
| 2 | 其它培训： 供应商应向采购人的技术人员提供免费技术培训。 技术培训应在具备合同设备培训条件的设备生产所在地（或培训中心等）进行。 采购人参加技术培训的具体起止时间由双方根据工程情况共同商定。 供应商应选择有教学实践经验的教师对采购人人员进行相关设备和系统理论及实际操作方面的培训，采购人将选派有实际工作维护经验和一定技术理论水平的人员参加，供应商应根据采购人的培训时间长短，做出培训方案，该方案应包括课程名称、课程内容、课程目标和课时安排表等。通过培训使采购人人员能够掌握合同设备和系统的基础知识、性能特点、技术要求和实际操作，并能相对独立地进行日常的操作、管理、维护和指配，对常见故障可进行分析和处理。 供应商在完成现场故障排除后，应针对此类故障的起因和解决方法对采购人人员进行免费现场培训。培训对象为采购人设备维护人员，培训内容包括此类故障原因的分析和排除方法。 |  |
| 十 | 其它服务要求 |  |
| 1 | 供应商的技术人员在采购人机房内进行任何工作时应经机房人员的同意和确认，如出现由于供应商人员的原因而造成的故障应由供应商承担相应责任。 |  |
| 2 | 供应商在向采购人提供各项服务内容时，原则上应自行提供各种仪表、工具。 |  |
| 3 | 供应商参加各项技术服务的技术人员应遵守机房的各项规章制度，技术人员应负责向采购人技术人员解释与合同有关的技术问题及回答采购人技术人员提出的与合同设备相关的其他问题。 |  |
| 4 | 各项技术服务的工作语言及所提供的资料均应为中文或英文，当同时使用中文和英文时，中文优先。 |  |
| 十一 | 其他补充说明 |  |
| 1 | 采购人在招标文件中所列货物品牌、型号规格及生产场地是采购人认为最适合本招标项目的，供应商应积极响应。供应商也可以选择技术性能指标不低于采购人要求选用的其他品牌或型号规格及产地的货物进行报价，但须在技术文件中详细说明偏差情况并提供有关技术参数对照资料。如经三分之二及以上评委认定，其所投货物偏离技术性能指标低于招标文件明确的技术档次，则作否决投标处理。（未作详细说明或未提供技术参数对照资料的视同“低于招标文件的明确的技术档次”，即作为否决投标处理。） |  |

- 第四章  商务条款

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| ▲1 | 实施周期：按采购人通知后60日历天内按批次完成设备供货，安装。 |
| ▲2 | 付款方法和条件： （1）合同生效以及具备实施条件，提交预付款担保后7个工作日内支付合同金额的40%作为预付款。（中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，可不适用此条款） （2）货物到项目现场，经监理、采购人确认后7个工作日内支付该批货物合同价的40%（分批发货的分批支付到货款）。 （3）安装调试完成，经相关单位验收合格后，中标供应商按采购人要求提交竣工资料、结算资料并经采购人最终确认后7个工作日内支付至结算价的100%； （4）每一次付款前，中标供应商需提供同等金额的增值税专用发票。 |
| ▲3 | 履约保证金： 履约保证金金额：合同总金额的1%。 履约保证金形式：电汇、网银、银行保函（采购人认可的银行开具的保函）、保险保单等；中标供应商应将履约保证金交至采购人指定账户。合同履行期间，中标供应商不得将履约保证金取回或作任何抵押。履约保证金在合同履约完成后全额无息退还中标供应商（中标供应商未按合同要求进行履约的情形除外，如出现未按合同要求履约的情形按合同约定执行）。 |
| 4 | 产品质量要求：中标供应商提供的产品应为原厂生产的，符合质量标准及招标要求的未经使用的全新产品，且交付的软硬件产品为投标型号的最新版本。 |
| ▲5 | 整套设备质保期：≥2年，自最终验收合格之日起计算，在质保期内，所有服务及配件全部免费，项目所在地设有常用配件及耗材存放库房，厂家定期进行维护保养。 |
| ▲6 | 售后服务： （1）能及时处理所有的故障维修服务，需提供24小时电话服务，要求维修人员在接到故障报修电话后必须在6小时内赶到现场，提供不间断的故障维修服务直到故障处理服务结束。维修点需提供足够的备件以适应维修需求。供应商须在投标文件中明确说明负责本项目维修工作的售后服务点及地址，以及接到故障后多长时间内赶到事故场地。 （2）质保期内供应商应免费修理和替换由于设备、材料、施工质量的问题造成地损坏及故障。 （3）供应商应在投标文件中声明其售后服务承诺内容、售后服务方式和能力。如因设备本身原因造成采购人经济损失，供应商应照价赔偿。 （4）供应商应在投标文件中声明，如果其在中标后有新产品研制成功并投入使用，则其有义务与采购人商定产品的更新换代问题，并保证在不涉及硬件的情况下，免费为采购人提供软件升级服务。 （5）供应商应提供保修记录书，以便采购人随时查阅维修保养、部件更换次数、检查及维修日期等记录。 （6）质保期内的工作应包括对所有设备常规检查、调整和润滑，具体地操作程序和内容须在投标时说明。 （7）在质保期结束时，须由专业工程师对整个系统进行全面检测，任何故障须由供应商自费解决并取得采购人的同意。解决后，供应商需一式两份报告给采购人，包括故障原因，解决措施，完成修理所费时间及恢复正常运行日期。 （8）备件供应 供应商对各种型号的设备须提供足够的备件、附件和易损件并保证是原厂生产，以满足设备正常运行的需要的能力。质保期内免费提供备品备件；供应商须在投标文件中提供质保期内和质保期后相应备品备件清单及报价，质保期后相应备品备件价格不计入投标报价中。 |
| ▲7 | 授予合同：按照招标文件的规定、中标供应商的投标响应及中标通知书确定的金额签订合同 |
| ▲8 | 合同签订时间：中标通知书发出之日起30天内签订合同 |

- 第五章  采购合同样本

（本合同为合同样稿，最终稿由甲乙双方协商后确定）

买方（全称）

卖方（全称）

根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，为明确双方的权利和义务，经协商一致，签订本合同，共同信守。

# 一、定义和法律

1.1 “合同”系指买方和卖方已签署的协议，即由双方签订的合同格式中的文件，包括所有的附件、附录和组成合同部分的所有其它文件。

1.2 “货物”系指卖方按合同要求，须向买方提供的一切设备、机械、器具、耗材、备品备件、工具、手册及其它技术资料和其它材料等。

1.3 “服务”系指合同规定卖方须承担与货物相关的服务，包括但不限于安装就位、安装指导、安装调试、技术协助、校准、培训以及其它卖方应承担的义务。

1.4 “现场”系指合同项下货物仓储、存放、安装就位、安装指导、安装调试、运行的现场。

1.5 “验收”系指买方依据技术规格书（用户需求书）规定接受合同货物所依据的程序和条件。

1.6  本合同适用的是中国的法律、法规，以及部门规章、项目所在地的地方法规、地方规章。

# 二、合同标的

2.1 合同生效后，买方同意采购、卖方同意提供本合同项下的所有货物及服务。本次合同的标的为：                ，具体内容及要求详见合同附件。

2.2 卖方提供的所有货物及服务内容必须完全满足合同的要求。

# 三、合同价格

3.1本合同含税总价为人民币（大写）：       元整，（小写）    元；其中不含税价为人民币       元，增值税税额为人民币     元（增值税税率13%）。详细分项报价见合同附件。

不含税价格不受国家税率变化而变化，若在合同履行期间，遇国家的税率调整，税率按新税率执行，则价税合计作相应调整。

因卖方纳税人资格发生变化等原因，导致实际税率高于原合同约定的，合同金额（合同金额=不含税金额+增值税金额）不予调整；若实际税率低于原合同约定的，合同金额将根据新税率进行调整，不含税金额保持不变。

3.2 本项目为“交钥匙”工程，固定总价合同。合同总价以人民币为结算货币，除合同约定的相关变更情形外，在合同履行过程不得做任何形式的调整，应包括设备经宁波市相关部门验收合格投入使用并交付甲方正常使用前所发生的一切应有费用，包括但不仅限于按技术要求和规范及图纸的要求完成系统设备的制造、包装、运输、保险、仓储、装卸、货到采购人指定地点、安装、调试、调试用辅材、调试用柴油、检验检测、验收、出厂随机标准附件、备品备件、专用工具、保修、未正式交付甲方之前的保管（自负设备及材料的损坏及失窃等责任）、施工用水电费（支付给总承包单位）、总承包管理费（按结算造价的2%支付给总承包单位）、技术培训、检验和验收、质保期内维保、售后服务及提交所有相关技术资料、税金、利润等完成本项目所发生的一切应有费用。

本项目实行风险包干制，乙方已考虑了下列风险因素：

1）因市场变化、政策性调整导致材料价格变化；

2）因天气、地形、地质等自然条件的变化，采取的临时措施；

3）乙方根据自身实力和工程实际情况自行确定风险费用，风险费用应包括在合同总价中，不得单列项目，不论是否计取风险费用即可认为风险费用已包括各项费用中。除甲方提出更改外，其他所有费用均视为已包括在合同总价中，不另行计取。

3.4 质保期内的备品备件（详见附件）均由卖方提供，费用已含入合同总金额内。

3.5 合同及附件中所列的数量为本次预计采购数量，如有调整以买方发出的交货通知为准。如实际数量低于合同预计数量，在合同履行期间按照本合同约定的货物单价执行。如因卖方原因导致采购数量增加的，结算费用不予增加。

3.6 卖方收到纸质图纸10天内且设备（货物）进场前，应提交与招标工程量清单的对比稿，提交买方或其委托的咨询单位进行审核。

# 四、交货

4.1实施周期：接买方通知后   日历天内完成设备供货、安装，具体起始时间以买方书面通知为准。

4.2 项目地点：买方指定的仓储地点或现场存放点，存放点由买方现场指定。卖方负责交货地点的卸货和现场就位。

# 五、合同文件和资料

5.1没有买方事先书面同意，卖方不得将由买方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、模型、样品或资料提供给卖方雇佣于履行本合同以外的任何其他人。即使向履行本合同的雇员提供，也应注意保密并限于履行合同必须的范围。

5.2没有买方事先书面同意，除了履行本合同之外，卖方不应使用合同条款5.1条所列举的任何文件和资料。

5.3除了合同本身之外，合同条款5.1条所列举的任何文件是买方的财产。如买方有要求，卖方在完成本合同后应将这些文件及复制件全部归还给买方。

5.4 卖方应提供与货物相符的中文技术资料，例如：样本、图纸、操作手册、使用说明、维修指南或服务手册等，并随每批货物一同装箱。如本条款所述资料寄送不完整或丢失，卖方应在收到买方通知后立即免费另寄。

5.5技术资料的全部费用已包含在合同总金额内。

# 六、知识产权

6.1卖方应保证，买方在中华人民共和国境内使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉；若买方受到此类侵权指控（包括收到第三方的律师函、索赔函等文书）或起诉，卖方须与第三方交涉并承担由此引起的一切法律责任和费用（包括但不限于法院诉讼费、保全费和律师费等为处理相关事宜支出的所有费用）。如买方不得不继续使用该货物，由此扩大损失部分也由卖方承担，但买方需提前发函告知卖方。

6.2买方永久享有卖方为本合同项下提供的产品、软件、技术资料的使用权，并无需承担任何费用。

# 七、包装运输

7.1 除非本合同另有规定，提供的全部货物须采用相应标准的保护措施进行包装。这种包装应适于内陆运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。卖方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。

7.2 每件包装应附有详细装箱单和质量证书各两套，一套在包装箱里，一套在包装箱外。

7.3．卖方负责办理运输和保险，将货物运抵至买方指定地点，并负责到场卸货，货物运输费、保险费及装卸费包含在货物总价中。

7.4．货物运输及到场卸货均由卖方自行负责，货物到场、就位后，继续由卖方负责保管直至通过最终验收并办理交接手续为止。

# 八、安装、验收

8.1卖方应于发货前3个工作日书面通知买方，根据双方协定时间地点进行交货并开箱检验，该检验不代表已经验收合格。如发现货物元件、配件规格和数量或两者都与合同文件、招标文件不符，卖方应无条件及时更换。

8.2货物检验时须同时满足以下各项标准及要求方为合格：①装箱单、质量合格证书、保修证书、产品使用说明书及其他应随产品一同装箱的技术资料；②该批次货物采购文件及本合同附件所涉及的质量、技术、服务及验收的相关内容。

8.3．卖方负责其提供货物的就位、安装和调试，包括卖方提供货物与公用设施、建筑等界面的连接。卖方应在买方指定日期派遣工程师到现场进行就位、安装和调试工作，并应提供全部安装、调试过程中的特殊工具、润滑剂、易损件，并自带专用仪器、仪表。

8.4．就位、安装、调试的安全管理

（1）卖方是本项目施工和安装调试的责任人，应对建设工程安全管理负全部责任并承担所有的责任和费用支付。卖方承诺：应对本项目的安装和调试过程的安全管理负责；在整个过程中遵守国家法规和买方所在地相关主管部门的有关规定。

（2）卖方应对项目实施从采购到安装、调试直至顺利通过验收并交付使用的全过程的质量、安全负责，并按照本项目的设计图纸、标准与规范和有关技术要求组织本项目的实施，不得偷工减料。

（3）除本合同另有规定，卖方应根据安装工程的实际需要，自行解决施工所用的照明、围栏、各种警示标志和警卫。除不可抗力外，由于卖方的原因导致安装调试过程所产生的货物、设施损失和损坏以及人身伤害（包括买方的货物、设施受损及配合人员受伤），由卖方承担责任及所有发生的费用，并全价赔偿。

（4）卖方应严格执行安装施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。遵守政府有关部门对工地交通和卫生管理的有关规定，达到文明工地标准，并承担由于违反规定引起的罚款及买方的损失。文明施工费已包含在合同总价内。

（5）卖方承包范围内部分已经竣工的工程未正式交付买方之前，卖方负责已完工程的保护工作，如保护期间发生成品损坏，卖方应自费予以修复或赔偿。

8.5货物具备竣工验收条件，乙方应按约定的工程竣工验收技术资料格式和要求，向甲方提交完整竣工资料和竣工报告5份，甲方组建的验收小组对双方合同约定的全部内容进行验收，验收小组出具验收意见。

8.6如果卖方不按约定提交竣工资料或提交的资料不符合要求，则认为本项目尚未达到竣工条件。

8.7买方在收到卖方提交的竣工报告后的28天内组织验收，并在验收后14天内予以认可或提出修改意见。验收不合格，卖方应按要求修改后再次提请甲方验收，并承担因自身原因造成修改的费用。

8.8货物在通过买方组织的竣工验收合格后，一个月内货物运行正常无问题，视为最终验收合格，最终验收合格之日起计算质保期。

# 九、质量标准、质保期和售后服务

9.1卖方交付的货物应符合招标文件“第三章 招标内容与技术需求”所述的标准。如没有提及适用标准，则应符合国家标准或行业标准。这些标准必须是有关机构发布的最新有效版本的标准。

9.2本合同项下的货物质保期：     个月，自最终验收合格之日起计算。

9.3有保质期的产品，卖方所供的有效日期必须大于整个保质期。如涉及到特殊物品，由双方协商决定。

9.4卖方提供的货物必须是全新原装正品，符合货物要求的规格型号和技术指标。质保期内非因买方的人为原因而出现质量问题的，卖方需在2天内负责包修、包换或者包退，并承担调换或退货的实际费用。卖方不能修理和不能调换的，按不能交货处理。

质保期内出现问题，卖方在接到电话后2小时内响应，6小时内到达现场解决问题，最迟在2个工作日内修复，如不能修复应采取补救措施，以保证使用方的正常工作，卖方有其它服务承诺的，一并履行。未及时响应或到达现场解决问题并修复的，买方有权自行通过第三方进行修复，其修复费用另加20%管理费均由供货商承担。在保修期内卖方不得以任何理由影响正常使用。

9.5质保期内维修包括提供维修所需的材料、配件的生产、运输、装卸至维修现场、安装调试等全过程所产生的成本和费用以及卖方应承担的一切税费。质保期满后，卖方应继续提供维修服务，只收取维修配件成本费、免收人工费。

9.6在质保期内，卖方应实行一年一次的质量跟踪服务和反馈。在质保期满前时作一次免费维护保养。质保期外，实行二年一次的跟踪服务和反馈。

9.7质保期外，如若货物故障，卖方提供维修服务，维修费买方先付50%，另50%待货物运行一月后结清，货物配件如需要重新购买则按不超过投标文件中承诺的报价计算。

9.8如配件将要停止生产，卖方应事先告知买方将要停止生产的计划，使买方有足够的时间采购所需的备品备件。

9.9在配件停止生产后，如买方要求，卖方应免费向买方提供备件的蓝图、图纸和规格。

# 十、所有权与风险转移

10.1 货物所有权和毁损、灭失的风险自卖方将货物运至买方指定的交货地点并通过最终验收后止，出具书面验收报告并办理交接手续后由卖方转移至买方。

10.2 所有权和风险的转移，如另有约定的从其约定。所有权和风险的转移，不得减轻或免除卖方的产品质量责任；不影响因卖方履行义务不符合合同约定，买方要求其承担违约责任的权利。

# 十一、付款方法和条件

11.1合同生效以及具备实施条件，提交预付款担保后7个工作日内支付合同金额的40%作为预付款。

11.2货物到项目现场，经监理、买方确认后7个工作日内支付该批货物合同价的40%。

11.3安装调试完成，经相关单位验收合格后（因买方货物无法按时就位的除外，卖方提供相关承诺确保后期就位货物通过第三方检测），卖方按买方要求提交竣工资料、结算资料并经买方最终确认后7个工作日内支付至结算价的100%；

11.4每次付款前，卖方需提供买方同等金额的增值税专用发票。

# 十二、履约保证金：

12.1履约保证金金额：合同总金额的1%。

12.2履约保证金形式：电汇、网银、银行保函（买方认可的银行开具的保函）、保险保单等；卖方应将履约保证金交至买方指定账户。合同履行期间，卖方不得将履约保证金取回或作任何抵押。履约保证金在合同履约完成后全额无息退还卖方（卖方未按合同要求进行履约的情形除外，如出现未按合同要求履约的情形按合同约定执行）。

# 十三、违约责任

13.1如卖方延期交货，每逾期一日，卖方应按未交付货物的金额1%向买方支付违约金；逾期超过20日仍不能交货的，买方有权单方解除合同，且卖方应向买方支付合同总额10%的违约金。

13.2如卖方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、数量、质量及提供服务等不符合合同规定及技术资料规定标准的，买方有权拒收该货物，卖方愿意更换补货物但逾期交货的，按卖方逾期交货处理。卖方拒绝更换补货物的，买方可单方解除合同，且卖方应向买方支付合同总额10%的违约金。如因买方原因造成的，卖方可免除责任。

如卖方所交付货物性能、品牌、规格型号等与合同（包括但不限于因16.2条导致的货物变更）不一致，本项货物经买方认可同意更换，优于本合同的，按本合同价格结算，且买方有权直接扣除本项货物金额5%作为违约金；更换补货物性能、品牌、规格型号差于本合同的，按照市场询价结果结算，且买方有权直接扣除本项货物金额5%作为违约金。

13.3卖方不履行保修义务或拖延履行保修义务的，买方有权罚没余款，同时买方有权将卖方列入不良行为记录名单、一年内禁止卖方参加买方的采购任何活动。

13.4 卖方存在恶意磋商或虚假承诺等不正当竞争行为，买方有权将卖方列入不良行为记录名单，一年内禁止卖方参加买方的采购任何活动。

13.5由于卖方所提供的产品质量不合格给买方或第三方造成人身财产损失的，卖方应承担全部赔偿责任。

13.6卖方存在违反合同条款有关知识产权的违约行为，向买方支付合同总金额的10%违约金。

13.7卖方存在违反合同条款有关转让和分包的违约行为，经买方指出仍不纠正的，买方有权单方解除合同，卖方向买方支付合同总金额5%的违约金，如造成买方损失超过违约金的，超出部分由卖方继续承担赔偿责任。

13.8因卖方逾期交货、不能交货或交付的货物不符合规定要求等违约行为导致买方解除合同的，卖方应向买方支付合同总金额10%的违约金，如造成买方损失超过违约金的，超出部分由卖方继续承担赔偿责任。

13.9对于合同中所列的违约金和赔偿款，买方有权从货款中扣除。所有违约金和赔偿款的支付，不免除卖方继续履行合同的义务，也不减轻卖方合同项下的其他责任和义务。

# 十四、不可抗力

14.1不可抗力系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件，诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。

14.2 受阻方应在不可抗力事件发生后7日内，以书面形式通知另一方并详细描述不可抗力事件的发生原因、情况和可能导致的后果，包括该不可抗力事件发生的日期和预计停止的时间，以及对该方履行在本合同下义务的影响，并在另一方合理要求的时间内提供证明。

14.3发生不可抗力事件时，双方应各自承担不可抗力事件对其造成的损失。

14.4若不可抗力发生使合同执行受阻，则合同执行时间根据受影响的时间相应延长，但合同价格不得调整。

14.5一旦不可抗力事件的影响持续60天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成一致的处理办法。

14.6 迟延履行期间发生的不可抗力不具有免责效力。

# 十五、税费

15.1根据中国现行税法向卖方征收的与履行本合同有关的一切税费由卖方支付。

15.2发生在中国境外的，与履行本合同有关的一切税费，应由卖方承担。

# 十六、变更

16.1、当买方提出货物数量增减时，合同价款可进行调整，按合同已有的单价变更合同价款。

16.2、涉及买方要求货物变更的，双方在变更确定后7天内，卖方提出变更合同价款的报告，经买方确认后调整合同价款。变更合同价款按下列方法进行：

（1）合同中已有适用于变更货物的单价，按合同已有的单价变更合同价款；

（2）合同中只有适用或类似于变更货物的单价，可以参照类似单价变更合同价款；

（3）合同中没有适用或类似于变更货物的价格，由卖方提出适当的变更单价，经买方或买方委托的造价咨询确认后执行，定价依据原则上参照控制价编制并结合中标下浮率后确定。

16.3、因变更导致费用增加的，变更后7天内不向买方提出变更签证的报告时，视为该项变更不涉及合同价款的变更。

16.4、买方提出的对已交货部分进行变更，卖方对于有可能被重复利用的货物，必须报买方确认，否则视为全部重新利用。

16.5、现场签证由卖方填写，买方单位派人审核数量和单价，经买方书面审定后方为有效。

16.6、因卖方擅自变更发生的费用和由此导致买方的直接损失，由卖方承担，延误的工期不予顺延。

16.7、卖方提出的合理化建议涉及到对清单内规定的货物的更改及对货物的换用，须经买方同意。未经买方书面同意擅自更改或换用时，卖方承担由此发生的费用，并赔偿买方的有关损失，并按照13.1条承担逾期交货责任。

16.8因卖方原因对图纸进行深化而导致的费用增加，均已考虑在相应设备（货物）的合同价中，结算不作调整。非买方原因变更，图纸深化均不得减少采购工程量。

16.9投标时卖方已踏勘了解现场情况，总承包预留的孔洞、设备基础等现状不满足设备（货物）安装要求的，其开孔、改造及封堵费用均已考虑在相应设备（货物）的合同价中，结算不作调整。

# 十七、转让和分包

除买方事先书面同意外，卖方不得将其合同权利、责任和义务部分转让或全部转让或转移给第三方。

# 十八、合同修改

欲对合同条款作出任何改动或偏离，均须由买卖双方签署书面的合同修改书。

# 十九、合同的解除和终止

19.1如果卖方迟延履行或交付不符合要求，买方有选择是否继续接受。

1）如买方接受，则买方应支付与所交付产品相对应的相关款项；

2）如买方不接受，解除合同，卖方需支付合同总金额10%的违约金。

19.2合同的解除及终止不影响任何一方依据本合同的约定向另一方提出索赔、追索或其他约定、法定权利。

# 二十、争端处理

20.1因本合同发生的争议，双方应友好协商解决，协商不成，按下列第（2）种方式解决：

（1）向工程所在地仲裁委员会申请仲裁；

（2）向工程所在地人民法院起诉。

# 二十一、合同生效及其它

21.1本合同在双方签字盖章后生效。

21.2招标文件、投标文件和招标过程中的澄清文件是本合同不可分割的组成部分，本合同未尽事宜从其规定。

21.3 本合同一式伍份，买方叁份，卖方贰份，具有相同法律效力。

二十二、合同附件

下列合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力：

1)供货范围及分项报价表；

22.1组成合同的各项文件应相互解释，互为说明。除合同另有规定外，其优先顺序如下:

1) 本合同文本及附件；

2) 中标通知书；

3) 授标前澄清文件（含询标纪要及承诺）；

4) 招标文件及招标补充文件（澄清文件、其他补充资料）；

5) 投标文件及附件。

买方（盖章）：                           卖方（盖章）：

法定代表人或授权代表人（签字）：         法定代表人或授权代表人（签字）：

地址：                                   地址：

电话：                                   电话：

开户账号：                               开户账号：

开户银行：                               开户银行：

税号：                                   税号：

签订日期：                               签订日期：

项目廉洁合同

发包人（甲方）：

承包人（乙方）：

工程建设¨ 物资货物采购¨ 服务采购¨（相对应类别¨内打“√”）

项目名称（编号）：

为加强工程建设、物资采购和服务采购领域中的廉洁建设，规范甲、乙双方各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违纪违法行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家、省市的法律法规和廉洁责任制规定，特订立本廉洁合同。

第一条 双方共同责任

（一）应严格遵守国家关于工程建设、物资采购和服务采购领域有关法律、法规，相关政策，以及党风廉政建设的各项规定。

（二）严格执行项目合同文件和廉洁合同文件，自觉按合同办事。

（三）除法律认定的商业秘密或合同文件另有规定外，甲、乙双方的业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则，甲、乙双方不得为获取不正当利益而损害国家、集体利益。

（四）建立健全廉洁制度，开展廉洁教育，设立廉洁告示牌，公布举报电话。

（五）发现对方在业务活动中有违反本合同规定或其他违纪违法行为的，有及时提醒对方纠正的权利和义务。情节严重的，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条 甲方的责任

所有参与本项目的甲方人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

(四) 不准参加乙方和相关单位组织的有可能影响公正执行公务的宴请和健身、娱乐等活动，不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具、高档办公用品等。

（五）甲方人员的配偶、子女、亲属等不得参与乙方或相关单位承包的本工程有关的设备、材料、工程分包、劳务、监理、勘察设计等经济活动。

（六）不准以任何理由与乙方私下交易，向乙方和相关单位推荐分包单位或要求乙方购买私自指定的材料、设备等。

（七）不准利用职权从事各种个人有偿中介活动。

第三条 乙方的责任

乙方应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展工作，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何名义为甲方、相关单位或个人报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

（五）不准为甲方人员购置或提供通讯工具、交通工具、高档办公用品。

（六）不准以任何理由与甲方私下交易。

第四条 违约责任

如发现甲、乙双方的违规违纪违法行为，公司纪委（监察专员办）将以“零容忍”态度从严从快处理，一律点名通报，形成震慑。

- （一）甲方人员有违反本合同第一、二条责任行为的，按照情节轻重程度作出处理。情节轻微的，对党员干部作出组织处理或依据《中国共产党纪律处分条例》作出处理；对非党员的监察对象依据《监察法》《政务处分法》作出处理；对其他人员依据《劳动法》和公司规章制度作出处理，以上处理可一并给予经济处罚。情节严重的，移交上级纪委监委办理。涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

- （二）乙方人员有违反本合同第一、三条责任行为的，甲方有权要求乙方依据有关法律法规和规定给予相关人员党纪、政纪处分或组织处理；

- （三）如涉及合法分包的项目，乙方有责任向分包方说明廉洁合同的具体内容，要求其严格执行。分包方违反上述责任行为的，乙方与分包方承担连带责任。

- （四）甲乙双方人员赠送、贿赂，接受或索要钱物，如果一方发生，另一方当事人应立即报告本单位领导和纪检监察机关，对不主动报告情况的有关人员，一经查出，视情节轻重给予处罚。

第五条 本合同由双方单位纪检监察人员或其上级纪委负责监督，并对执行情况进行检查。

第六条 本廉洁合同作为主合同的附件，与主合同具有同等法律效力。经双方法定代表人（委托代理人）和纪检监察人员签署后生效。

第七条 本廉洁合同的有效期为双方签署之日起至主合同履约完毕时止。

第八条 本廉洁合同一式四份，由甲乙双方各执一份，送交甲乙双方的监督部门各一份。签订廉洁合同必须在工程项目招标文件和公告中予以明确，接受群众监督。

甲方单位（盖章）:                    乙方单位（盖章）：

法定代表人                           法定代表人

或委托代理人：                       或委托代理人：

甲方纪检监察人员：                   乙方纪检监察人员：

年    月    日                      年    月    日

- 第六章  评标办法及标准

一、评标办法

1.1本项目评标采用综合评分法。

1.2综合评分法：采用百分制，总分100分。供应商的综合得分为商务和技术得分与报价得分之和。按综合得分由高到低的排序，向采购人推荐综合得分排序第一的供应商为中标候选人。若供应商的综合得分相等，则投标报价低者列前；若投标报价也相同时，采取随机抽签的方式确定排序。

1.3本项目需要落实的政府采购政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）等。

1.4本次采购为非专门面向中小企业，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。本次评标将对中小企业声明函满足招标文件要求的货物制造商均为小微企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。价格扣除只用于评审过程，如中标，中标价格仍按照其投标价格进行公示。

1.5本项目将对节能产品、环境标志产品给予政策性因素技术加分，投标产品如属于节能产品、环境标志产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，未按要求提供认证证书或认证证书与中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）节能产品、环境标志产品查询结果不相符的评标委员会将不予认可，不得享受技术加分。由多个产品集成的项目（标项），必须所有产品符合上述要求才能享受技术加分。

（1）提供政府采购品目清单相关内容页（并对相关内容作圈记），采购品目清单详见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。

（2）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》中的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品/环境标志产品认证证书复印件并加盖公章。

1.6评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

二、评标程序

2.1初步审查：包含资格性审查和符合性审查。资格性审查是指采购人或代理机构根据“附表1资格性审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。符合性审查是指评标委员会根据“附表2符合性审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。资格性审查和符合性审查中，有任意一项审查结论不合格的，作无效标处理。

2.2比较与评价：评标委员会根据“附表3商务和技术评分表”的要求，对照投标文件的应答进行比较，判定其偏差性质和程度，由评标委员会成员在分值范围内自行评分。供应商商务和技术得分为各评标委员会成员有效评分的算术平均值（小数点后保留二位数）。

2.3在评标过程中，发现的价格计算错误按下述原则修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中分项报价表内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

提供相同品牌产品且通过资格性审查、符合性审查的不同供应商参加同一标项投标的，按一家供应商计算，评审后综合得分最高的同品牌供应商获得中标候选人推荐资格；综合得分相同的，由评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

本项目核心产品：柴油发电机组；

评标委员会根据“附表4价格评分表”的规定，计算供应商报价得分（小数点后保留二位数）。

综合评估：供应商的综合得分为商务和技术得分与报价得分之和。

推荐中标候选人：按综合得分由高到低的顺序排序，向采购人推荐综合得分排序第一的供应商为中标候选人。若供应商的综合得分相等，则投标报价低者列前；若投标报价也相同时，采取随机抽签的方式确定排序。每标项推荐一名中标候选人。

2.4确定中标供应商

评标委员会按综合得分由高到低的排序，向采购人推荐综合得分排序第一的供应商为中标候选人。代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定1名中标供应商。中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

三、投标的澄清

3.1评标委员会在对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清。供应商的澄清不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.2政采云具体操作如下：

在评审过程中，如评标委员会对投标文件有疑问，由评标委员会组长将问题汇总后发函，或由采购代理机构代替发起。供应商在截止时间前，予以回复。此回复将作为投标文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

路径：用户中心—项目采购—询标澄清

（1）政采云平台通过待办事项和短信提醒供应商在截止时间前完成澄清。

（2）供应商在“询标澄清-待办理”标签页下选择状态为“待澄清”的项目，点击操作栏【澄清】。

（3）查看函内容，在澄清截止时间前上传澄清文件并对澄清文件进行签章。（注：澄清文件必须以PDF格式上传，文件大小：50M）

（4）签章完成，文件名称处显示“已签章”，供应商可“撤回签章”修改澄清函和“查看文件”。

（5）确认澄清文件内容后，点击右上角【提交】；（注：供应商未对澄清文件签章，提交时，弹框提醒“澄清文件未签章，请进行签章操作”，如遇CA突发情况无法签章，供应商可点击【放弃签章并提交】提交澄清文件；反之则签章后再提交。）

（6）完成状态：供应商澄清文件提交成功后，在“询标澄清-全部”标签页下显示状态为“已澄清”。

3.3开标现场，供应商安排法定代表人或授权代表到场的，则由评标委员会组长将问题汇总后向供应商发出书面“采购响应文件问题澄清通知”，供应商应对需要澄清的问题作书面回答，该书面澄清应当由供应商的法定代表人或授权代表签字或者加盖供应商公章。书面澄清将作为投标文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

3.4供应商未在截止时间前完成澄清，将被视作自动放弃。

四、特别声明：价格是评标的重要因素之一，但最低价不是中标的唯一依据。

五、重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

5.1投标截止时间止，供应商少于3个的；

5.2评标委员会评标过程中，有效供应商少于3个的；

5.3评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者代理机构沟通并作书面记录。采购人或者代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织招标活动。

附表1：

资格性审查表

| 序号 | 要求说明 | 审查要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。 | A1、关于资格的承诺函； A2、营业执照（或事业法人登记证或其他登记证明材料）复印件加盖供应商公章（报名后供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件复印件加盖供应商公章）； |
| 资格性审查结论 |  | 符合/不符合 |

注： 1、上述资格证明文件未按招标文件要求附入投标文件中的，资格性审查不合格。

2、上述审查项目中，任意一项不符合的，资格性审查不合格。

3、采购人、代理机构将于开标当天通过“信用中国”网站查询供应商失信被执行人、重大税收违法失信主体，通过中国政府采购网查询供应商政府采购严重违法失信行为信用记录。若供应商被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，其资格审查为不合格，其投标将被认定为无效投标。

若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标公示期间对中标候选人进行事后查询。中标候选人被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，采购人将依法取消其中标资格。

附表2：

符合性审查表

| 序号 | 要求说明 | 审查要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标有效期：符合第二章“投标须知”第六、1条的要求。 | 提供“投标书”。 |
| 2 | 法定代表人身份证明、法定代表人授权书。 | （1）投标文件由法定代表人签字的，提供“法定代表人身份证明”。 （2）投标文件由授权代表签字的，提供“法定代表人身份证明”和“法定代表人授权书”，并提供社保部门出具的开标截止时间前6个月内任意1个月供应商单位为授权代表缴纳社保的证明资料复印件。 |
| 3 | 符合第二章“投标须知”第九、1条的要求。 | 投标文件的签署盖章。 |
| 4 | 对同个标项不允许提供两个投标方案。 | 是否有两个投标方案。 |
| 5 | 供应商不得在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的。 | 不得提供任何虚假材料或从事其他违法活动。 |
| 6 | 评标委员会经过审查，认定供应商虚假应标、串通投标的，有下列情形之一的，视为供应商串通投标： （1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制； （2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜； （3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； （4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； （5）不同供应商的投标文件相互混装。 （6）两家或两家以上供应商提供的投标文件出自同一终端设备的，或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）获取招标文件或网上投标的，且经询标澄清供应商无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的。 | 不得有所述情形。 |
| 7 | 符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求（实质性要求招标文件中“▲”标记） | 符合所述要求。 |
| 8 | 本项目不接受联合体投标。 | 供应商非联合体。 |
| 9 | 本次公开招标设有最高限价：2799937元。超过最高限价作无效标处理。 | 提供“开标一览表”。 |
| 10 | 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过评审供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 | 符合所述要求。 |
| 符合性审查结论 |  |  |

注：1、上述审查项目中，任意一项不符合的，符合性审查不合格。

2、序号3-序号8、序号10在政采云上无须添加关联点。

附表3：

商务和技术评分表

采购编号：NBITC-202510807G

| 供应商 分值 |  | 满分分值 |
| --- | --- | --- |
| 技术、商务70分 | 1、对“第三章 招标内容与技术需求”中“三、采购清单；四、主要招标技术规范要求；五、其他货物服务要求”响应性（20分） （1）完全响应所有指标的得20分， （2）每负偏离一条标“★”指标的扣1.8分。 （3）每负偏离一条未标“▲”指标或“★”指标的扣1分。 （4）本项最高得20分，当扣减分数≥20分时，作无效投标处理。 （5）负偏离实质性条款（打“▲”）的，作无效投标处理。 | 20 |
|  | - 2、体系认证（3分） - （1）供应商或柴油发电机组制造商具有有效的GB/T 19001或ISO 9001质量体系认证证书的得1分。 （2）供应商或柴油发电机组制造商具有有效的GB/T 24001或ISO 14001环境管理体系认证证书的得1分。 （3）供应商或柴油发电机组制造商具有有效的GB/T 23331或ISO 50001能源管理体系认证证书的得1分。 （提供有效期内的证书扫描件加盖供应商公章，全国认证认可信息公共服务平台可查，提供查询截图，未按上述要求提供资料的均不得分。） | 3 |
|  | - 3、质保期（2分）： - 在满足采购文件要求的质保期的（整套设备均满足2年）基础上，每增加1年加1分（不足1年的不计分），最多得2分； | 2 |
|  | 4、业绩（3分）： 自2021年1月1日（以合同签订时间为准）至今，所投品牌柴油发电机组销售业绩，每提供一个得1分，最高得3分。 （投标文件中提供中标（成交）通知书、合同复印件并加盖供应商公章，缺少以上任一项资料不得分。同一用户不累计得分。） | 3 |
|  | 5、政策性加分（1分）： 投标产品为节能产品，提供有效期内节能产品认证证书的加分0.5分；投标产品为环境标志产品，提供有效期内环境标志产品认证证书的加分0.5分。（投标文件中提供相关证书复印件加盖公章） | 1 |
|  | 6、评标委员会针对所投柴油发动机技术水平，包括不仅限于技术性能、产品性能进行评议（5分） 柴油发动机油耗低、热效率高、喷油压力强、能有效减少有害物的排放、噪音小，技术性能充分满足发电机房要求且有所优化的得5分；柴油发动机功能符合使用要求、较为省油、有害物的排放符合要求、噪音较小，技术性能基本满足采购人要求的得3分；柴油发动机在寿命、油耗、排放等方面有明显欠缺，满足本次采购各项性能要求最低要求，但存在故障报修风险因素的得1分。无相应内容的不得分； 上述评审项投标文件中提供详细技术说明材料（如样本资料、技术资料等证明材料）； | 5 |
|  | 7、评标委员会针对所投交流发电机的技术水平，包括不仅限于技术性能、产品性能进行评议（5分） 交流发电机的材料导磁性强、绝缘和护缘等级高、承受过载能力强、励磁系统性能稳定，技术性能充分满足发电机房要求且有所优化的得5分；交流发电机材料导磁性、绝缘和护缘等级均满足要求，励磁系统性能较为稳定技术性能基本满足采购人要求的得3分；交流发电机的材料选型上、承载能力和稳定性有明显欠缺，基本满足本次采购各项性能要求最低要求，但存在故障报修风险因素的得1分。无相应内容的不得分； 上述评审项投标文件中提供详细技术说明材料（如样本资料、技术资料等证明材料）； | 5 |
|  | 8、评标委员会针对所投并机及控制系统技术水平，包括不仅限于技术性能、产品性能进行评议（4分） 并机及控制系统监测功能、自诊断功能完善、充分完成不同功率发电机组并机使用要求，性能稳定可靠具有升级空间的得4分；并机及控制系统功能符合使用要求、具备监测、自诊断等基本要求，技术性能基本满足采购人要求的得2分；并机及控制系统配置有明显欠缺，基本满足本次采购各项性能要求最低要求，但存在故障报修风险因素的得1分。无相应内容的不得分； 上述评审项投标文件中提供详细技术说明材料（如样本资料、技术资料等证明材料）； | 4 |
|  | 9、评标委员会根据供应商提供的系统设计方案（投标文件中提供详细的技术文件及图纸等资料），包括不仅限于启动系统、燃油系统、调速系统、润滑油系统、冷却系统、设备安装路线、功能实现和配置等内容进行评议（4分） 方案完整协调、符合设计规范，设备安装路线符合基建要求、功能和配置具有前瞻性，能结合采购人实际需求并能提供优化方案的得4分；方案基本完整但细节部分存在欠缺，功能和配置方案能结合采购人实际需求，能确保满足采购人实际运营的得2分；方案简单、笼统，设备安装路线不具体，未能提现细节，设计图纸不清晰、内容有欠缺的得1分。 | 4 |
|  | 10、评标委员会根据供应商提供的进度计划实施方案，包括不仅限于准备阶段、安装阶段、收尾阶段过程、交货方案及供货保障等进行评议（4分） 在项目的准备阶段、安装阶段、收尾阶段有详细的记录及技术文档留存方案，交货方式及供货保障流程切合实际，实施步骤清晰、明确，安装人员专业性强，实际操作经验丰富的，完全满足招标要求的得4分； 能对在项目的准备阶段、安装阶段、收尾阶段提供记录，交货方式及供货期限满足招标文件要求，但存在瑕疵、部分细节有待补充基本，安装人员具有实际操作经验，基本能保证项目实施进度符合采购人要求的得2分； 实施方案基本满足招标文件要求，安装人员经验不足，实施过程笼统，细节有待完善的得1分； | 4 |
|  | - 11、评标委员会根据供应商提供的项目实施的质量保证措施，包括不仅限于安全管理制度、质控措施等内容进行评议（4分） 能提供完善的内部安全管理制度、产品质量保证及质量控制措施，能确保提供产品质量完全符合采购技术要求及各项性能要求的得4分；质量保证及质量控制措施基本完整但有细节部分欠缺，措施保障能基本满足项目采购需求得2分；方案不完整、措施保障有欠缺、无法确保产品质量的得1分； | 4 |
|  | - 12、评标委员会根据产品制造商的技术研发能力及技术人员资历及经验进行评议（4分） 产品制造商具有技术研发能力，能提供相关证书等证明材料，人员具有相关专业技术和资历，确保全程提供项目技术支持的得4分；产品制造商具有一定的研发能力及专业技术人员，可提供相关技术支持的得2分；产品制造商能提供相关技术支持，研发能力较弱，无法提供相关证明资料，对合同履约保障性欠缺的得1分； | 4 |
|  | - 13、评标委员会根据供应商的应急方案，包括不仅限于故障解决方案、本次采购货物常见故障及详细案例分析情况及应急处理预案进行评议（4分） 故障解决方案详细说明，能结合自身经验提供常见故障及详细案例分析情况，应急处理预案完善，能保证常见故障的紧急情况及时处理和机组正常运行的得4分；故障解决方案可覆盖本次采购可预见问题，能解决基本故障问题，及时恢复机组的正常运行的得2分；应急方案笼统未能实际解决问题，存在影响采购人正常运营的风险，有待完善改进的得1分； | 4 |
|  | - 14、评标委员会根据供应商的售后服务方案（包括质保期、后期维保服务方案、维护人员安排、相关服务证书、售后服务的便捷性）进行评议：（4分） 售后服务方案详细、完善，售后响应速度快，有较强的及时排除故障能力，售后服务方案优于招标需求的得4分；方案基本完整但有细节部分欠缺、响应符合采购需求、维护人员实力略有欠缺，响应及时性较差，措施保障能基本满足项目采购需求得2分；方案不完整、维护人员实力较弱、措施保障有欠缺得1分。 | 4 |
|  | 15、评标委员会根据供应商的培训方案（包括但不限于详细的操作培训和维修培训计划、免费的操作培训及维修培训等）（3分）： 培训时间安排合理、培训内容涵盖本次设备所需技术需求、培训方式多样的得3分。培训时间安排基本可行但细节部分欠完整、培训内容基本可覆盖本次设备所需技术需求的得2分。培训时间安排与本项目实际操作有冲突、培训内容基本能满足本次培训目标的得1分。 | 3 |
| 综合得分70分 |  | 70 |

注：1、各评委成员自行按以上参考分值评分，评分小数点后保留一位数。上述分值范围重复的，上限含下限不含。

评委签名：                                                         年  月  日

附表4

价格评分表

采购编号：NBITC-202510807G

| 供应商 分值 |  | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 价 格 分 30 分 | 参与评审的价格=评标价-小微企业价格扣除优惠值10% 评标基准价=满足招标文件要求且“参与评审的价格”中最低的价格为评标基准价 基准价得分为满分30分，其他供应商报价得分计算公式如下： 其他供应商报价得分=（评标基准价/参与评审的价格）×30%×100 （保留二位小数） | 30 |
| 报价得分（30分） |  | 30 |

- 第七章  附件

A.资格文件

封面

正（副）本

中国科学院大学宁波华美医院医疗综合大楼建设项目发电机组采购及相关服务项目

采购编号：NBITC-202510807G

标     项：（如有多个标项）

（资格文件）

投标文件

供应商全称：（加盖单位公章）

年  月  日

A1关于资格的承诺函

致：采购人

我单位承诺：

我单位满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条 供应商参加政府采购活动应当具备的下列条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的货物和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

特此承诺。

供应商（盖章）：

日          期：

A2、营业执照（或事业法人登记证或其他登记证明材料）复印件加盖供应商公章（报名后供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件复印件加盖供应商公章）

- B.商务和技术文件

封面

正本

中国科学院大学宁波华美医院医疗综合大楼建设项目发电机组采购及相关服务项目

采购编号：NBITC-202510807G

标     项：（如有多个标项）

（商务和技术文件）

投标文件

供应商全称：（加盖单位公章）

- 年  月  日

B1投标书

致：宁波市国际招标有限公司

（供应商全称）　授权  （全名、职务）  为全权代表，参加贵方组织的中国科学院大学宁波华美医院医疗综合大楼建设项目发电机组采购及相关服务项目（采购编号：NBITC-202510807G）招标活动并投标，为便于采购人公正、择优地确定中标供应商及其服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

2、我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3、我们已详细审查全部招标文件及有关的澄清/修改文件（若有），我们完全理解并同意放弃对这方面提出任何异议的权利。

4、保证遵守招标文件有关条款规定。

5、本项目的投标报价详见“开标一览表”。

6、投标文件有效期为自开标之日起 90 个日历日。

7、保证在中标后忠实地执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。

8、与本投标有关的一切正式来往通讯请寄：

地址：                    邮编：                 。

电话：                    传真：                 。

供应商（盖章）：

日            期：

B2法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：      年       月      日

经营期限：

姓名：         性别：           年龄：            职务：

身份证号码：

系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商（盖章）：

日          期：

后附：法定代表人身份证复印件加盖供应商公章。

B3法定代表人授权书

（投标文件由授权代表签字的须提供）

致：采购人

（供应商全称）法定代表人（法定代表人姓名）授权（授权代表姓名）为授权代表，参加中国科学院大学宁波华美医院医疗综合大楼建设项目发电机组采购及相关服务项目，采购编号为NBITC-202510807G，其在招投标活动中的一切活动本公司均予承认。

供应商（盖章）：

法定代表人（签字）：

日            期：

附：

授权代表姓名：

授权代表身份证号码：

职务：

详细通讯地址：

电话：

传真：

后附：

1、授权代表身份证复印件加盖供应商公章；

2、提供社保部门出具的开标截止时间前6个月内任意1个月供应商单位为授权代表缴纳社保的证明资料复印件。

B4供应商一般情况表

| 1 | 单位名称： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址： |  |  |
| 3 | 当地代表处地址： |  |  |
| 4 | 电 话： | 联 系 人： |  |
| 5 | 传 真： | 电子信箱： |  |
| 6 | 注册地： | 注册年份： |  |
| 7 | 公司的资质等级（请附上有关证书的复印件） |  |  |
| 8 | 公司（是否通过，何种）质量保证体系认证（如通过请附相关证书复印件，提供认证机构年审监督报告） |  |  |
| 9 | 从业人员数量 |  |  |
| 10 | 营业收入 |  |  |
| 11 | 其他需要说明的情况 |  |  |

供应商（盖章）：

日          期：

B5技术响应表

项目名称：中国科学院大学宁波华美医院医疗综合大楼建设项目发电机组采购及相关服务项目

采购编号：NBITC-202510807G

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1、供应商对招标文件对第三章“招标内容与技术需求”中各项条款逐条作出响应详细说明，如有偏离须标明偏离并详细作出偏离说明。如果未逐条完整响应此表的各项条款，评委会有权认定相关未响应条款为负偏离。如供应商未完整响应某技术条款且未在本表中列出偏离说明，该条款评委会未认定为负偏离的，即使其在投标文件的其他部分说明与招标文件要求有所不同或回避不答，亦视为完全符合招标文件中所要求的最佳值并写入合同。若中标供应商在定标及合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作其放弃中标资格。

供应商（盖章）：

日          期：

B6、有效的许可证书复印件（国家实行经营/制造许可证制度或生产注册证制度的货物须提交，符合相关最新强制性产品认证要求）

B7商务条款响应表

项目名称：中国科学院大学宁波华美医院医疗综合大楼建设项目发电机组采购及相关服务项目

采购编号：NBITC-202510807G

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：须与“第四章  商务条款”逐项比较填写，如有偏离的，须在本表中列明，并提供详细的偏离说明。如供应商未在本表中列出偏离说明，即使其在投标文件的其他部分说明与招标文件要求有所不同或回避不答，亦视为完全符合招标文件中所要求的最佳值并写入合同。若中标供应商在定标及合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作其放弃中标资格。

。

供应商（盖章）：

日          期：

B8、第六章“评标办法及标准”中商务和技术评分表要求提供的资料（如有需提供）；

8.1所投产品详细技术说明材料；

8.2系统设计方案；

8.3进度计划实施方案；

8.4质量保证措施；

8.5制造商的技术研发能力及技术人员资历及经验；

8.6应急方案；

8.7售后服务方案；

8.8培训方案；

B9、供应商认为需要的其他资料（如有需提供）。

部分格式如下：

拟投入的服务团队配备表

项目名称：中国科学院大学宁波华美医院医疗综合大楼建设项目发电机组采购及相关服务项目

采购编号：NBITC-202510807G

| 姓名 | 拟任岗位 | 年龄 | 性别 | 专业 | 执业证书/职称 | 专业年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目负责人 |  |  |  |  |  |
|  | 技术负责人 |  |  |  |  |  |

注：1、项后附人员相关证书复印件加盖公章。

供应商（盖章）：

日          期：

业绩表

项目名称：中国科学院大学宁波华美医院医疗综合大楼建设项目发电机组采购及相关服务项目

采购编号：NBITC-202510807G

| 序号 | 用户单位 | 合同内容 | 签订合同时间 | 联系人及方式 | 合同扫描件所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标文件中同时提供合同扫描件加盖供应商单位公章。

供应商（盖章）：

日          期：

- C.报价文件

封面

正（副）本

中国科学院大学宁波华美医院医疗综合大楼建设项目发电机组采购及相关服务项目

采购编号：NBITC-202510807G

标     项：（如有多个标项）

（报价文件）

投标文件

供应商全称：（加盖单位公章）

- 年  月  日

- C1开标一览表

项目名称：中国科学院大学宁波华美医院医疗综合大楼建设项目发电机组采购及相关服务项目

采购编号：NBITC-202510807G

| 标项 | 标项名称 | 投标价 （人民币万元） | 交货时间、地点 | 产地品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价（大写） |  |  |  |  |
| 投标声明 |  |  |  |  |

注：投标文件中开标一览表内容与政采云系统“开标一览表”中录入的内容不一致的，以上传的签字盖章的投标文件中开标一览表为准。

供应商（盖章）：

日          期：

C2投标分项报价表

项目名称：中国科学院大学宁波华美医院医疗综合大楼建设项目发电机组采购及相关服务项目

采购编号：NBITC-202510807G

货币单位：元

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 产地品牌 规格/型号 | 含税综合单价 | 含税合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计： 元；其中含税设备（货物）总价： 元；增值税税率 13 %； |  |  |  |  |  |  |  |

注、1、本表开项与”第三章  招标内容与技术需求”中各项序号一一对应，以后者为准,如有缺项、漏项视作包含在总价中。本表最终“合计”价格与开标一览的“投标总价”一致。

供应商（盖章）：

日          期：

备品备件和专业工具清单表

项目名称：中国科学院大学宁波华美医院医疗综合大楼建设项目发电机组采购及相关服务项目

采购编号：NBITC-202510807G

单位：人民币/元

| 序号 | 备品备件及易耗件名称 | 备品备件及易耗件型号规格 | 用于设备具体部件及作用 | 产地/制造厂 | 数量/ 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.本表所列项目计入投标总价；

2．须列明货物正常运行二年所需的专用工具及备件。

3.此表仅提供了表格形式，供应商应根据需要及招标文件的具体要求，准备足够数量的表格按实填写。

供应商（盖章）：

日          期：

- C3中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- 柴油发电机组 ，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、  10kV配电柜    ，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

3、   远程控制柜  ，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

4、    直流屏  ，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

5、   柴发进线柜至柴发馈线柜电缆、桥架及支架    ，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

6、   柴发并机柜至柴发电缆、桥架及支架   ，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

7、   自启动控制线   ，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

8、    远程通讯线  ，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

（供应商应当根据招标文件“招标内容与技术需求”采购产品清单逐项对所投产品的制造商进行填报）

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

C4残疾人福利性单位声明函（如有需提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

- C5 监狱企业提供相关证明材料（如有）

- C6供应商认为需要的其他资料（如有需提供）

- 政府采购活动现场确认声明书

致：采购人

本人经由（供应商名称）法人代表（负责人）    （姓名）合法授权参加中国科学院大学宁波华美医院医疗综合大楼建设项目发电机组采购及相关服务项目（采购编号：NBITC-202510807G）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间

□不存在利害关系

□存在下列利害关系：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位

□与其他所有供应商之间均不存在利害关系

□与           （供应商名称）之间存在下列利害关系：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现      供应商     之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

（供应商代表签名）

年  月  日

注：1、本表非投标文件的组成内容，不须在投标文件中提供。

2、本表在开标现场由代理机构提供给各供应商，由各供应商签署。

- 中小企业划型标准规定（工信部联企业[2011]300号）