## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防管线 |  |  |  | 标段：龙南小学校园安全基础设施维修工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
室外
1 | 040101001002 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.机械挖沟槽，人工配合清理槽底 2.深度：-2.7m |  | m3 | 159.68
2 | 040103001002 | 回填方 | 1.规格:砂垫层 2.厚度:管沟底200mm厚砂垫层 |  | m3 | 7.01
3 | 040103001005 | 回填方 | 1.密实度要求:符合相关规范规范要求 2.填方材料品种:一二类土 3.填方来源、运距:自行考虑 |  | m3 | 152.09
4 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:弃方 2.运距：自行考虑 |  | m3 | 7.59
5 | 030413003002 | 打洞(孔) | 1.名称:接原阀井钢筋混凝土墙开洞, 2.规格:DN150 |  | 个 | 1
6 | 031002003009 | 套管 | 1.名称、类型:套管 2.规格:管道DN200 3.填料材质:套管与管道之间缝隙应用阻燃密实材料填实 |  | 个 | 1
7 | 040501014003 | 新旧管连接 | 1.材质及规格:塑料（昆仑管业专用DN200/150三通） 2.连接方式:法兰、电熔接 |  | 处 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防管线 |  |  |  | 标段：龙南小学校园安全基础设施维修工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
8 | 010507006006 | 钢筋混凝土阀门井 | 1.钢筋混凝土阀井2150*1100*2000 2.参考图集:07MS101-2-134 |  | 座 | 2
9 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类:钢筋混凝土阀井1.3*1.3配筋 2.钢筋规格:参考图集 07MS101-2-87 |  | t | 0.966
10 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位及方式:室外、开挖 2.介质:给水 3.材质、规格:钢骨架给水管1.6MPa DN100 4.连接形式:电熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:见相关规范 6.管件配套安装 7、施工和验收遵照Q/HT-ZJ-05-04执行 |  | m | 53
11 | 031003005002 | 塑钢转换件 | DN100镀锌钢管/塑料管转换接头 |  | 个 | 2
12 | 040501014004 | 新旧管连接 | 1.材质及规格:钢管DN00（增压泵房进出户碰头2处） 2.连接方式:法兰、焊接 |  | 处 | 2
13 | 030413003001 | 打洞(孔) | 1.名称:进户管线建筑物750mm厚毛石基础开洞, 2.规格:DN150 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防管线 |  |  |  | 标段：龙南小学校园安全基础设施维修工程 |  |  |  |  | 第 3 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
14 | 031002003008 | 套管 | 1.名称、类型:穿墙套管 2.规格:管道DN100 3.填料材质:套管与管道之间缝隙应用阻燃密实材料填实 |  | 个 | 2
15 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:碳钢止回阀 2.规格、压力等级: DN100 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 2
16 | 031003003002 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:法兰蝶阀 2.规格、压力等级:D343H-16C DN100 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 12
17 | 031003010001 | 伸缩接头(软管) | 1.类型:法兰软接头 2.规格: DN100 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 4
分部小计
室内
18 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一二类土 2.开挖方式：人工 2.挖土深度:沟槽0.8m,进户位置同室外管线 |  | m3 | 18.47
19 | 040103001004 | 回填方 | 1.密实度要求:符合相关规范要求 2.填方材料品种:一二类土 3.填方来源、运距:自行考虑 |  | m3 | 18.47
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防管线 |  |  |  | 标段：龙南小学校园安全基础设施维修工程 |  |  |  |  | 第 4 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
20 | 011605001003 | 平面块料拆除 | 1.进户管线室内铲除地面砖至结构层 2.建筑垃圾外运，运距自行考虑 |  | m2 | 10.32
21 | 011102003005 | 块料楼地面 | 地砖面层(燃烧性能等级A)05J909/LD15地12A 1.10厚防滑地砖,干水泥擦锋 2.20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3.水泥浆一道(内掺建筑胶) 4.沉降处用轻集料混凝土找平 |  | m2 | 10.32
22 | 031001001001 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内（教学楼216m、实验楼8*2、宿舍36m、食堂2m） 2.介质:消防水 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:沟槽连接 |  | m | 250
23 | 031001001002 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内（教学楼） 2.介质:消防水 3.规格、压力等级:镀锌钢管DN65 |  | m | 45
24 | 030413003003 | 打洞(孔) | 1.名称:楼板及墙面开洞, 2.规格:DN150 |  | 个 | 32
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防管线 |  |  |  | 标段：龙南小学校园安全基础设施维修工程 |  |  |  |  | 第 5 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
25 | 031002003011 | 套管 | 1.名称、类型:穿墙套管 2.规格:管道DN100 3.填料材质:套管与管道之间缝隙应用阻燃密实材料填实 |  | 个 | 32
26 | 031002001002 | 管道支架 | 1.名称:管道支架 2.管架形式:斜撑式 3.材质：50*50*5mm角铁 |  | kg | 267.04
27 | 031201003002 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:除锈 2.油漆品种:防锈漆、非金属涂料 3.涂刷遍数、漆膜厚度:一道防锈漆、两遍非金属涂料 |  | kg | 267.04
28 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1.暗装消火栓箱拆除280mm厚砖墙 2.垃圾外运，运距自行考虑 |  | m3 | 2.84
29 | 010401012001 | 零星砌砖 | 1.暗装消火栓箱安装后三侧和箱后砌砖墙 2.标准砖封堵洞口 |  | 个 | 1
30 | 011203001001 | 零星项目一般抹灰 | 1.暗装消火栓箱安装后三侧和箱后砌砖、 2.采用20mm厚1:2.5水泥砂浆抹平 |  | m2 | 13.95
31 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.室内施工污染墙面恢复原状 2.内墙刮腻子、刷涂料各两遍 |  | m2 | 197.38
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防管线 |  |  |  | 标段：龙南小学校园安全基础设施维修工程 |  |  |  |  | 第 6 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
32 | 011204003001 | 块料墙面 | 消火栓位置墙面砖修补 1. 白水泥擦缝 2. 5厚墙面砖(粘贴前墙砖充分浸湿) 3. 4厚强力胶粉泥粘结层,揉挤压实 构造做法 4. 9厚1:3水泥砂浆打底压实抹平 5. 刷素水泥浆甩毛(内掺建筑胶) |  | m2 | 4.5
33 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1.室内新建消火栓箱15套 2.消火栓箱800*650*220，25m衬胶水龙带1条，DN19水枪1支。 |  | 套 | 15
34 | 031003001001 | 螺纹阀门 | DN65消火栓安装 |  | 个 | 15
35 | 030901010002 | 室内消火栓 | 1.拆除室内原暗装消火栓箱及配套设施 2.拆除物运至指定位置 |  | 套 | 15
36 | 031003003003 | 焊接法兰阀门 | 拆除原管线DN100法兰阀门，安装法兰阀门 |  | 个 | 2
37 | 031003011001 | 法兰 | 法兰安装 |  | 副 | 2
分部小计
措施项目
38 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
39 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 机械设备名称:挖掘机 |  | 台次 | 1
40 | 011705001002 | 大型机械设备进出场及安拆 | 机械设备名称:拉管设备 |  | 台次
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防管线 |  |  |  | 标段：龙南小学校园安全基础设施维修工程 |  |  |  |  | 第 7 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
41 | 011705001003 | 大型机械设备进出场及安拆 | 机械设备名称:压路机 |  | 台次 | 1
42 | 041107002001 | 排水、降水 |  |  | 昼夜
43 | 041102001001 | 垫层模板 |  |  | m2 | 3.4
44 | 041102034001 | 池底模板 |  |  | m2 | 6
45 | 041102035001 | 池壁(隔墙)模板 |  |  | m2 | 77.76
46 | 041102036001 | 池盖模板 |  |  | m2 | 9.36
47 | 041101005001 | 井字架 |  |  | 座 | 4
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：消防管线 |  |  |  | 标段：龙南小学校园安全基础设施维修工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项合计+单价措施项目费-分部分项设备费-单价措施项目设备费 |  | 2.72
2 | 031302002001 | 夜间施工费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.12
3 | 031302004001 | 二次搬运费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.12
4 | 031302005002 | 冬季施工增加费 | 分部分项冬季施工人工预算价+分部分项冬季施工机具预算价+单价措施冬季施工人工预算价+单价措施冬季施工机具预算价 |  | 0
5 | 031302005001 | 雨季施工增加费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.11
6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.11
7 | 03B001 | 工程定位复测费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.08
8 | 03B002 | 专业工程措施项目费
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-11-1 总价措施项目专业工程措施项目计价明细表
总价措施项目专业工程措施项目计价明细表
工程名称：消防管线 |  |  |  | 标段：龙南小学校园安全基础设施维修工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 清单编码 | 清单名称 | 清单特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中
暂估价
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表-11-1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：消防管线 |  |  | 标段：龙南小学校园安全基础设施维修工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | [（A）+（B）+（C）+人工费价差]×费率
1.1 | 养老保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 16
1.2 | 医疗保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 7.5
1.3 | 失业保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 0.5
1.4 | 工伤保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 1
1.5 | 生育保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 0.6
1.6 | 住房公积金 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 5
1.7 | 环境保护税 | 按实际发生计算
2 | 税金 | [（一）+（二）+（三）+（四）-（3）-（4）-甲供材料费]×税率 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13