- 采购内容

采购包1：

采购包预算金额（元）: 500,000.00

采购包最高限价（元）: 497,850.00

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 数量 (计量单位) | 标的金额 （元） | 所属行业 | 是否涉及核心产品 | 是否涉及采购进口产品 | 是否涉及强制采购节能产品 | 是否涉及优先采购节能产品 | 是否涉及优先采购环境标志产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C16020100 基础环境集成实施服务 | 都江堰市妇幼保健院信息中心机房改造 | 1.00（项） | 497,850.00 | 工业 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 |

采购包2：

采购包预算金额（元）: 620,000.00

采购包最高限价（元）: 606,590.00

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 数量 (计量单位) | 标的金额 （元） | 所属行业 | 是否涉及核心产品 | 是否涉及采购进口产品 | 是否涉及强制采购节能产品 | 是否涉及优先采购节能产品 | 是否涉及优先采购环境标志产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C16020200 硬件集成实施服务 | 都江堰市妇幼保健院内外网物理隔离建设及无线网络覆盖建设 | 1.00（项） | 606,590.00 | 软件和信息技术服务业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |

- 报价要求

采购包1：

| 序号 | 报价内容 | 数量（计量单位） | 最高限价 | 价款形式 | 报价说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 都江堰市妇幼保健院信息中心机房改造 | 1.00（项） | 497,850.00 | 总价 | 无 |

采购包2：

| 序号 | 报价内容 | 数量（计量单位） | 最高限价 | 价款形式 | 报价说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 都江堰市妇幼保健院内外网物理隔离建设及无线网络覆盖建设 | 1.00（项） | 606,590.00 | 总价 | 无 |

★注：采购包涉及采购货物的，投标人响应产品应当明确品牌和规格型号并指向唯一产品，不能指向唯一产品的，应通过报价表唯一产品说明栏补充说明。

本项目涉及核心产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

采购包2：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

注：涉及核心产品的，具体评审规定见第五章。

- 本项目涉及采购进口产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

采购包2：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

★注：不涉及采购进口产品时，投标人不得提供进口产品进行响应；涉及采购进口产品时，如国产产品满足采购需求，也可提供国产产品进行响应。

- 本项目涉及强制采购节能产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | C16020100 基础环境集成实施服务 | 都江堰市妇幼保健院信息中心机房改造 | 机架式精密空调 |

采购包2：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

★注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的产品，投标人应当提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，否则作无效投标处理。具体要求详见第五章符合性审查表。

本项目涉及优先采购节能产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

采购包2：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中优先采购的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

- 本项目涉及优先采购环境标志产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

采购包2：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

注：响应产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

- 3.2.技术要求

采购包1：

标的名称：都江堰市妇幼保健院信息中心机房改造

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 序号; 标的名称; 单位; 数量. 1; 抗静电地板; m2; 44. 2; 不锈钢踏步收口条; m; 5. 3; 机柜钢支架; 套; 5. 4; 配电柜散力钢支架; 套; 1. 5; 电池散力钢支架; 套; 2. 6; 拉丝不锈钢踢脚线; m; 18. 7; 彩钢板; m2; 65. 8; 铝扣板吊顶; m2; 44. 9; 玻璃门; 樘; 1. 10; 窗户封堵及材料; 批; 1. 11; 墙面拆除; 项; 1. 12; 顶面拆除; 项; 1. 13; 玻璃隔断; 项; 1. |
| 2 |  |  | 序号; 标的名称; 单位; 数量. 1; 配电模块; 套; 1. 2; 金属桥架; 米; 10. 3; 电线管; m; 15. 4; 金属软管; m; 15. 5; 接线盒; 个; 5. 6; 工业连接器; 套; 5. 7; 市电墙壁插座; 套; 2. 8; 平板灯; 台; 6. 9; 应急灯具; 盏; 1. 10; 电池柜; 套; 1. 11; 电池连接线; 批; 1. |
| 3 |  |  | 序号; 标的名称; 单位; 数量. 1; 电源防雷浪涌保护器（1）; 套; 1. 2; 电源防雷浪涌保护器（2）; 套; 1. 3; 电源防雷浪涌保护器（3）; 套; 1. 4; 接地铜排; 米; 18. 5; 绝缘支撑柱; 套; 23. 6; 铜芯线; 米; 50. 7; 铜芯线; 米; 10. 8; 等电位接地箱; 个; 1. 9; 辅材; 项; 1. 10; 防雷检测; 项; 1. |
| 4 |  |  | 序号; 标的名称; 单位; 数量. 1; 机架式精密空调; 套; 2. 2; 吊式新风机; 套; 1. 3; 空调进排水系统; 项; 2. 4; 室外机支架; 套; 2. |
| 5 |  |  | 序号; 标的名称; 单位; 数量. 1; 上走线金属桥架; 米; 6. 2; 金属桥架; 个; 14. 3; 理线器; 个; 15. 4; 六类成品跳线; 条; 30. 5; 机柜内网络布线; 项; 1. 6; 上走线桥架加固; 项; 1. 7; 弱电桥架墙面开洞口及修复; 项; 1. 8; 光纤熔接; 项; 1. 9; 网线; 箱; 1. |
| 6 |  |  | 序号; 标的名称; 单位; 数量. 1; 指纹门禁一体机; 台; 1. 2; 门禁管理驱动模块; 套; 1. 3; 电磁锁; 把; 1. 4; 出门按钮; 个; 1. 5; 门禁控制器机箱; 套; 1. 6; 连接线缆; 批; 1. |
| 7 |  |  | 序号; 标的名称; 单位; 数量. 1; 摄像机; 个; 4. 2; 硬盘录像机NVR; 个; 1. 3; 硬盘; 块; 1. |
| 8 |  |  | 序号; 标的名称; 单位; 数量. 1; 气体灭火控制器; 台; 1. 2; 无管网七氟丙烷; 个; 1. 3; 气体喷洒指示灯; 个; 1. 4; 紧急启停按钮; 个; 2. 5; 声光报警器; 个; 2. 6; 点型光电感烟探测器; 个; 3. 7; 点型感温火灾探测器; 个; 3. 8; 气体输入/输出模块; 个; 1. 9; 气体输入; 个; 1. 10; 泄压口; 个; 1. 11; 聚乙烯绝缘线; 米; 100. 12; 管材及辅材; 米; 40. 13; 辅材; 批; 1. |
| 9 |  |  | 序号; 标的名称; 单位; 数量. 1; IT机柜; 个; 5. 2; 设备柜; 台; 1. 3; UPS主机; 台; 2. 4; 蓄电池; 节; 32. 5; 配电模块; 套; 1. |
| 10 |  |  | - （1）网线抗静电地板 1.材质种类:全钢型抗静电地板。 2.600*600*35mm，无边；支架高度:300mm，工作内容:静电地板及支架安装，完成面高300mm，含1.2mm不锈钢材质收口条。 - （2）不锈钢踏步收口条 3.2mm不锈钢材质。 - （3）机柜钢支架 4.规格:50*50*5mm角钢，焊接式，含油漆等防护材料，国标。 - （4）配电柜散力钢支架 5.规格:50*50*5mm角钢，焊接式，含油漆等防护材料，国标。 - （5）电池散力钢支架 6.规格:50*50*5mm角钢，焊接式，含油漆等防护材料，国标。 - （6）拉丝不锈钢踢脚线 7.踢脚线高度:80mm，面层材质:不锈钢板1.0mm厚，衬板：9mm密度板，制作安装，含基层木工板。 - （7）彩钢板 8.主机房内部四周，50mm（钢板0.5mm*2+防火棉40mm），内填岩棉:保温棉，含边条、龙骨等安装所需辅材。 - （8）铝扣板吊顶 9.面层材料品种、规格、品牌、颜色:600*600*1.0（mm）、浅色、铝合金，可嵌入格栅灯具。 - （9）玻璃门 10.定制1500*2100（mm），防火型，灰白色。 - （10）窗户封堵及材料 11.标配，含五金配件。 - （11）墙面拆除 12.机房中间隔墙拆除。 - （12）顶面拆除 13.原有天花板拆除。 - （13）玻璃隔断 14.防爆玻璃隔断，做操作控制室。 |
| 11 |  |  | - （1）配电模块 15.应采用机架式设计，应包含市电配电、UPS、空调及负载配电，手动维修旁路，方便现场维护，高度不大于12U。 16.参数：总输入：100A/3P，UPS输入：40A/3P*2，UPS输出：40A/3P*2，维修旁路：40A/4P*2，空调及预留：3*32A/1P，2*40A/3P，UPS供电PDU及预留：14*32A/1P，，监控及应急通风：1*10A/1P，含C级防雷模块（带32A/4P开关），含主路电能检测，含RS485监控接口，含DC12V输出接口。 17.对主路输入电能检测，包括电压、电流、有功功率等重要参数，并支持Modbus通信协议接入上层监控系统，实现能耗统计。 - （2）金属桥架 18.200*100*1.5mm防火，国标(含快速连接件、通用附件、连接板和连接套件）。 - （3）电线管 19.Φ20防火，国标。 - （4）金属软管 20.Φ20防火，国标。 - （5）接线盒 21.86H防火，国标。 - （6）工业连接器 22.220V/10A单相，IP44 固定式。 - （7）市电墙壁插座 23.10A五孔暗装。 - （8）平板灯 24.600*600mm。 - （9）应急灯具 25.LED 7w。 - （10）电池柜 26.32节装，每层8只，每套4层，每套放32只12V100AH蓄电池。 - （11）电池连接线 27.电池连接线，含分组空开、线管等。 |
| 12 |  |  | - （1）电源防雷浪涌保护器（1） 28.低压配电柜三相电源设备防护，适用高山型(A/B级保护)，用于TN、TT、IT等多种供电制式；标称电压Un:380V交流；最大持续工作电压Uc：385V,标称放电电流In=40KA、最大放电电流Imax=80KA(8/20s)、保护水平UP :≤2.2KV。响应时间tA:≤25ns,环境温度T:-40℃～+85℃,失效指示:绿色：正常，红色：失效。 - （2）电源防雷浪涌保护器（2） 29.低压配电柜三相电源设备防护，适用高山型(A/B级保护)，用于TN、TT、IT等多种供电制式；标称电压Un:380V交流；最大持续工作电压Uc：385V,标称放电电流In=20KA、最大放电电流Imax=40KA(8/20s)、保护水平UP :≤1.8KV。响应时间tA:≤25ns,环境温度T:-40℃～+85℃,失效指示:绿色：正常，红色：失效。 - （3）电源防雷浪涌保护器（3） 30.低压配电柜三相、单相电源设备防护，适用高山型(A/B级保护)，用于TN、TT、IT等多种供电制式；标称电压Un:380V、220V交流；最大持续工作电压Uc：385V,标称放电电流In=10KA、最大放电电流Imax=20KA(8/20s)、保护水平UP :≤1.5KV。响应时间tA:≤25ns,环境温度T:-40℃～+85℃,失效指示:绿色：正常，红色：失效。 - （4）接地铜排 31.尺寸：30*3mm（宽*厚mm），材质：紫铜。 - （5）绝缘支撑柱 32.H:40mm。 - （6）铜芯线 33.ZC-BVR6mm²。 - （7）铜芯线 34.ZC-BVR50mm²。 - （8）等电位接地箱 35.300*200*120mm，金属材质。 - （9）辅材 36.螺丝，螺母，铜鼻，转头，绝缘胶带，扎带等。 - （10）防雷检测 37.提供第三方检测机构出具带CMA标识的防雷检测报告复印件，并加盖投标人公章。 |
| 13 |  |  | - （1）机架式精密空调 38.采用机架式安装方式，风冷型恒温恒湿机型精密空调，三面送风后回风。 39.▲精密空调制冷量应≥7.5KW，显冷量≥7.5KW,显热比≥1,标准风量≥1650m³/h。（投标时须提供由厂家出具的产品彩页佐证，并加盖投标人公章。） 40.应采用PTC电加热和湿膜加湿，其中的电加热量不低于1KW，加湿量不低于1.5Kg/h。（投标时须提供由厂家出具的产品彩页佐证，并加盖投标人公章。） 41.送风方式应采用三侧送风（风机上送风、左送风、右送风），后回风方式。（投标时须提供由厂家出具的实物照片加以佐证，并加盖投标人公章。） 42.应采用全EC风机设计、风量智能匹配，有效防止局部热点。 43.精密空调蒸发器应采用“/”型设计。 44.过滤网应采用不低于G2级过滤网，应配置过滤网脏堵告警系统，能根据脏堵情况实时发出报警，提示过滤网清洗、更换。 45.▲应采用电子膨胀阀，有利于精准控制，更加高效节能,不接受热力膨胀阀等其他形式。（投标时须提供由厂家出具的实物照片，并加盖投标人公章。） 46.考虑所投精密空调环保性能，要求使用R410A环保制冷剂，拒绝R22制冷剂。 47.应具备智能控制功能，可通过终端设备对系统进行监控和参数设定，实现良好的人机交互。 48.★本项目精密空调的现场安装位置已经规划完成，精密空调室内机外形尺寸需要严格要求，室内机宽度≤443（mm），深度≤715（mm），高度≤351（mm）。（投标时应提供与本项目同型号、同规格产品彩页佐证，并加盖投标人公章；如因尺寸偏离而造成的安装影响和退货的费用，将全部由投标人承担。） - （2）吊式新风机 49.风量400m³/h，含10米风管。 - （3）空调进排水系统 50.定制,含进排水管各5米距离。 - （4）室外机支架 51.规格:50*50*5mm角钢，焊接式，含油漆等防护材料，国标。 |
| 14 |  |  | - （1）上走线金属桥架 52.400*100mm，开放式网络桥架，机柜上吊顶下安装。 - （2）金属桥架 53.200*100mm，封闭式金属桥架，静电地板下安装。 - （3）理线器 54.理线架。 - （4）六类成品跳线 55.3m。 - （5）机柜内网络布线 56.机房内部，节柜内的网络布线、光纤熔接、网络连接、跳线连接。 - （6）上走线桥架加固 57.定制200*100mm,含快速连接件、通用附件、连接板和连接套件。 - （7）弱电桥架墙面开洞口及修复 58.弱电桥架墙面开洞口及修复。 - （8）光纤熔接 59.国产定制。 - （9）网线 60.超六类，RJ45水晶头插拔次数>100次。 |
| 15 |  |  | - （1）指纹门禁一体机 61.产品类型：指纹门禁一体机。 62.验证方式：指纹。 63.存储容量：指纹容量：3000 记录容量：100000 卡容量：5000（选配）。 64.语音功能：喇叭。 65.门禁功能：有线门铃设置，自带门铃大按键，门铃按键带背光，可做指示灯。 66.其他功能：支持U盘功能。 67.显示屏：2.4寸彩屏。 68.键盘按键：微动开关按键。 69.通讯方式：TCP/IP，RS485。 - （2）门禁管理驱动模块 70.将门禁系统完整集成到监控系统中。 71.应选用具有防潜返，双门互锁，多卡开门等功能的产品。 72.在集中监控系统中提供人员权限设置、开门/关门，及人员进出记录及查询、卡片增发、卡片管理。 73.根据预先的设定，系统可以对门禁人员进出进行实时显示并记录，并提供考勤功能。 74.如果门禁出现异常，应通过电话短信方式报告给设定的管理人员，便于尽快处理。 75.可通过软件实现远程开关门区。 76.门禁系统需与视频系统、消防系统进行联动，当门打开时视频系统需弹出监控界面，当消防警号发生，门禁系统需打开让人员安全撤离，同事视频系统需弹出监控界面。 - （3）电磁锁 77.交流输入：AC22V 50HZ。 78.输出电压：DC12V。 79.输出电流：3A/5A。 80.输出功率：36W/60W。 81.工作温度：-20至+50℃。 82.工作湿度：≤90%。 83.开门延时：0-10秒可调节。 - （4）出门按钮 84.颜色雅白，符合标准电气底盒尺寸，采用防火PC，高阻燃、耐高温、绝缘性能卓越。 85.电气性能：3A@12VDC。 86.外形尺寸：长86*宽86*厚20（mm ）。 87.适用温度：-20至+50摄氏度。 88.输入电压：DC12V。 89.适用湿度：0-95%（相对湿度）。 90.工作电流：50mA。 91.适用类型：适用宅门框或墙面直接安装。 92.接点输出：NO/NC/COM接点。 93.产品重量：0.096kg。 94.耐用测试：五十万次老化合格。 - （5）门禁控制器机箱 95.门禁配套机箱，含电源交流输入：AC22V 50HZ,含电源。 96.输出电压：DC12V。 97.输出电流：3A/5A。 98.输出功率：36W/60W。 99.工作温度：-20至+50℃。 100.工作湿度：≤90%。 101.开门延时：0-10秒可调节。 - （6）连接线缆 102.标配。 |
| 16 |  |  | - （1）摄像机 103.海螺型高清半球摄像机，视频分辨率和帧率≥2560x1440、25帧/秒，支持水平、垂直、旋转三轴调节，视频压缩标准支持H.265和H.264。 104.不低于1/1.8英寸CMOS图像传感器，光圈≥F1.0（即F值≤1.0），彩色最低照度≤0.0005 lx，支持≥120 dB宽动态。 105.▲支持记录系统操作、配置操作、数据操作、事件操作、异常状态、用户管理、清空日志八种类型的日志信息；可按照主类型、次类型、开始时间、结束时间搜索日志，主类型有全部类型、报警、异常、操作、信息五种类型；次类型可在主类型限定范围内按功能细分搜索的日志范围。（需提供第三方检验机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人鲜章证明） 106.▲字符叠加(OSD)功能支持在视频图像上叠加28行字符，字符可选择项包括通道名称、时间、日期等，字体、颜色、位置、闪烁、滚动效果可设置。（需提供国家认可的第三方检验机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人鲜章证明） 107.具有≥1个网口、支持POE供电，≥1个麦克风，内置白光补光灯，白光补光距离需≥30米，防护等级不低于IP66。 - （2）硬盘录像机NVR 108.需支持≥8路H.264、H.265混合接入，输入带宽≥80M。 109.需具备≥2盘位,支持6TB硬盘。 110.需支持≥8路1080P解码，支持H.264、H.265解码。 111.▲需支持接入带有越界报警、区域入侵、进入区域、离开区域、人员聚集、快速移动、徘徊报警、场景变更报警、虚焦报警、人脸识别报警功能的网络摄像机，当触发报警时可联动录像、抓拍、报警输出。（需提供第三方检验机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人鲜章证明） 112.▲需支持接入具有断网续传功能的网络摄像机,当设备与摄像机之间网络中断并恢复后,可自动接收摄像机内存储的视频图像。（需提供第三方检验机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人鲜章证明） 113.▲需支持设置图案密码，用户通过绘制图案来解锁并登录；需支持密码复杂度登记显示功能；新出厂设备需激活。（需提供第三方检验机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人鲜章证明） 114.内置≥1个HDMI、≥1个VGA源输出接口。 115.内置≥1个千兆网口、≥1个USB2.0接口、≥1个USB3.0接口。 - （3）硬盘 116.盘体尺寸3.5英寸,≥4T。 117.类别：英寸3.5台式机硬盘。 118.接口类型：SATA III。 119.硬盘转速≥7200转/分。 120.缓存≥64M。 121.传输规范SATA600。 122.外部传输速度≥ 600Mb/s。 123.接口速率≥6Gb/s。 |
| 17 |  |  | - （1）气体灭火控制器 124.单分区，采用中文LCD显示，本控制装置具有现场编程能力，最大总线前端接点容量为400点。 125.最大容量4个气体灭火分区，每区100点；预警时间：0~99秒。 - （2）无管网七氟丙烷 126.七氟丙烷储存罐70L柜体，容量70L，含70KG七氟丙烷药剂。 - （3）气体喷洒指示灯 127.电子编码方式，用手持电子编码器直接编址，工程调试简便可靠；总线电压：DC24V。 - （4）紧急启停按钮 128.电子编码，无极性两总线连接方式。 - （5）声光报警器 129.电子编码方式，可由电子编码器直接编址；无极性两总线连接方式。 - （6）点型光电感烟探测器 130.智能型光电感烟探测器；采用二线制总线；工作电压：总线15-28V（脉冲电压）；总线静态电流：≤0.3mA。 - （7）点型感温火灾探测器 131.采用二线制总线；采用软硬件滤波，提高了感烟探测器的抗干扰能力，带自动补偿功能，智能判断，清洗预报功能。 - （8）气体输入/输出模块 132.编码单输入/单输出模块。 - （9）气体输入 133.编码单输入模块。 - （10）泄压口 134.★满足本项目机房泄压及GB 50370相关要求。 - （11）聚乙烯绝缘线 135.ZR-RVS2*1.5mm。 - （12）管材及辅材 136.JGD20。 - （13）辅材 137.管件，绝缘胶带，扎带等。 |
| 18 |  |  | - （1）IT机柜 138.IT机柜是安装用户负载机柜，尺寸应为：600*1200*2000（mm）。 139.▲应采用标准的九折型材框架整体焊接制作，高强度稳定可靠，静态承重应不小于2600KG。（提供国家认可的第三方检测机构出具同系列机柜的检测报告复印件，检验报告中的受检单位、生产单位要求一致，并加盖投标人公章。） 140.▲依据YD 5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》出具的配重500KG时8、9级烈度抗震检测报告，受检单位与生产单位要求一致。（提供国家认可的第三方检测机构出具同系列机柜的检测报告复印件，并加盖投标人公章。） 141.▲应采用标准的九折型材框架整体焊接制作，高强度稳定可靠，动态承重应不小于1800KG。（提供国家认可的第三方检测机构出具同系列机柜的检测报告复印件，检验报告中的受检单位、生产单位要求一致，并加盖投标人公章。） 142.机柜应采用冷、热通道全封闭式设计。机柜前门应采用双层真空隔热玻璃门；后门采用钣金实门设计（拒绝采用网孔设计）。 143.机柜应支持上、下进线及走管，适应不同安装场景的需求。 144.机柜前面除预留设备安装位置之外，空余部位均采用1U免螺丝封板密封。 145.每个机柜内部提供1副导轨，1块层板，PDU安装板1副，垂直走线板1副，1套门磁模块，30个1U盲板。 146.每个机柜顶部需包含1组M型强弱电分离的走线架，并柜所需密封板、附件等。 147.应标配应急通风系统，在空调失效情况下，能够开启自然通风散热，为用户备份提供时间，还应可以与消防系统进行联动，使灭火气体顺利进入机柜内。 148.机柜内应配置2条PDU垂直安装（0U），工作电压：220V，额定输入电流32A，不少于12位10A国标插孔，4位16A国标插孔。 149.可选配机柜前后门门控灯，门开灯亮，门关灯灭。 150.标配机柜内氛围灯，支持告警提示。 - （2）设备柜 151.设备机柜是用于安装UPS、配电、动环、精密空调的机柜，尺寸应为：600*1200*2000（mm）。 152.▲应采用标准的九折型材框架整体焊接制作，静态承重应不小于2600KG。（提供国家认可的第三方检测机构出具同系列机柜的检测报告复印件，检验报告中的受检单位、生产单位要求一致，并加盖投标人公章。） 153.▲依据YD 5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》出具的配重500KG时8、9级烈度抗震检测报告，受检单位与生产单位要求一致。（提供国家认可的第三方检测机构出具同系列机柜的检测报告复印件，并加盖投标人公章。） 154.▲应采用标准的九折型材框架整体焊接制作，动态承重应不小于1800KG。（提供国家认可的第三方检测机构出具同系列机柜的检测报告复印件，检验报告中的受检单位、生产单位要求一致，并加盖投标人公章。） 155.▲机柜应采用冷、热通道全封闭式设计。机柜前门应采用双层真空隔热玻璃门；后门采用钣金实门设计（拒绝采用网孔设计）。 156.机柜应支持上、下进线及走管，适应不同安装场景的需求。 157.机柜前面除预留配电模块及UPS、精密空调安装位置之外，空余部位均采用1U免螺丝封板密封。 158.每个机柜内部提供1副导轨，1块层板，PDU安装板1副，垂直走线板1副，1套门磁模块，30个1U盲板。 159.每个机柜顶部需包含1组M型强弱电分离的走线架，并柜所需密封板，附件等。 160.应标配应急通风系统，在空调失效情况下，能够开启自然通风散热，为用户备份提供时间；还应可以与消防系统进行联动，使灭火气体顺利进入机柜内。 161.机柜内应配置2条PDU垂直安装（0U），工作电压：220V，额定输入电流32A，不少于12位10A国标插孔，4位16A国标插孔。 162.可选配机柜前后门门控灯，门开灯亮，门关灯灭。 163.标配机柜内氛围灯，支持告警提示。 164.▲应采用高度集成的监控系统，将监控采集器、处理器与显示终端高度集成，应标配不小于10英寸触控显示屏并安装于设备机柜正面。 165.动环监控系统应采用一体式监控主机，监控对象：空调、UPS、配电模块、冷、热通道温湿度、机柜前后门开关状态、空调漏水监测、烟雾探测等。 166.应支持对应急通风系统的启动进行控制，支持设置空调系统的运行参数及开关机操作。 167.应提供全面的告警数据、运行参数、能耗分析及联动功能。 168.监控系统应能够实时查看UPS、配电、空调、柜内微环境（温湿度、水浸、烟雾）等数据。（投标人需提供实物照片及界面截图，并加盖投标人公章。） 169.监控系统应具备能效管理功能，可通过图表形式统计分析功率及能耗。（投标人需提供监控界面截图，并加盖投标人公章。） 170.应可提供标准的SNMP接口及协议，可无缝接入第三方运维管理平台。 171.应可通过Web界面查看系统运行信息、告警信息，进行参数配置。 172.应支持选配一体化系统短信报警模块，发送短信告警信息。 - （3）UPS主机 173.▲本项目要求采用在线式双变换高频型UPS，三进三出/三进单出现场可调，容量不低于20kVA/20kW。采用机架式安装方式，高度不大于3U。 174.输入电压范围：304V~456V。 175.输入功率因数：100%非线性负载≥0.99；50%非线性负载 ≥0.97；30%非线性负载≥0.94。 176.输入电流谐波成份：100%非线性负载≤4.5%；50%非线性负载≤10.1%；30%非线性负载≤20.0%。 177.输出稳压精度≤0.24%。 178.输出额定电压应360/380/400/415VAC或208/220/230/240VAC可调。 179.负载功因：1； 180.效率：100%阻性负载≥93.7%；50%阻性负载≥94.4%；30%阻性负载≥93.6%。 181.过载能力：输出为额定功率的125%时，机器正常工作时间≥10min。 182.LCD+LED 显示：UPS状态，负载水平，电池水平，输入/输出电压和故障条件。 183.应具备无电池开机功能：UPS主机在没有接入电池组或者电池组故障时，可直接通过市电直接开机。 184.应具备直流冷启动功能：UPS主机在没有接入市电时，可通过蓄电池组直接开机。 185.须标配RS232端口，提供通讯协议及监控软件，软件应支持常用操作系统。可支持本地监控，或多台UPS主机集中监控。 186.外接电池组电压可调：若未来遭遇个别电池故障，需要维护、更换时，可现场灵活调节电池组的只数；在配置12V电池的情况下，可根据现场电池节数从32/34/36/38/40节调整，无须整组更换。（投标时须提供产品彩页截图，并加盖投标人公章。） 187.▲要求UPS主机中的功率板采用涂敷三防漆工艺，具有防潮、防尘、防漏电、防腐蚀、防锈、防盐雾、防震、防老化、绝缘等功能。（投标时须提供由厂家出具的满足上述要求的技术证明文件（不限于对工艺流程、检验标准等做详细描述），并加盖投标人公章。） 188.▲UPS主机须满足YD/T1095-2018《通信用交流不间断电源（UPS）》标准要求。（提供本项目UPS主机同规格、同型号的认证证书复印件，并提供本项目UPS主机同系列检验报告复印件，并加盖供应商公章。） - （4）蓄电池 189.本项目应采用阀控式密封铅酸蓄电池，单节蓄电池标称电压12V，单节蓄电池容量：≥65Ah。 190.▲蓄电池与UPS主机同一品牌。（投标时须提供声明函原件，并加盖投标人公章。） 191.蓄电池正常浮充状态下，其浮充期待寿命可达10年。（投标时应提供与本项目同型号、同规格产品彩页佐证，并加盖投标人公章。） 192.蓄电池阻燃性能应符合YD/T799-2010 193.蓄电池密封反应效率应≥96.8%。 194.完全充电后的蓄电池以0.3I10A连续充电160h，无变形、无漏液。 195.蓄电池间连接电压降应≤5.3mV 196.防爆性能：蓄电池充电过程中遇明火，内部应不引燃、不引爆。 197.蓄电池内阻≤3.2mΩ，同组蓄电池内阻偏差≤10.3%。 198.低温敏感性：蓄电池10h率容量应≥0.93C10，外观应无破裂，过度膨胀及槽、盖分离现象。 199.同组蓄电池10h率容量试验时，最大实际容量与最小实际容量差值应≤2.3%。 200.▲蓄电池应符合YD/T 799-2010《通信用阀控式密封蓄电池》的要求。（投标时须提供本项目蓄电池同系列的产品认证证书复印件，投标时须提供有效期内的12V系列蓄电池（不小于65AH，不大于100AH）的检验报告复印件，并加盖投标人公章。） - （5）配电模块 201.应采用机架式设计，应包含市电配电、UPS、空调及负载配电，手动维修旁路，高度不大于12U。 202.▲参数应满足：总输入：100A/3P，UPS输入：40A/3P*2，UPS输出：40A/3P*2，维修旁路：40A/4P*2，空调及预留：3*32A/1P，2*40A/3P，UPS供电PDU及预留：14*32A/1P，监控及应急通风：1*10A/1P，含C级防雷模块（带32A/4P开关），含主路电能检测，含RS485监控接口，含DC12V输出接口。 203.对主路输入电能检测，包括电压、电流、有功等重要参数，并支持Modbus通信协议接入上层监控系统，实现能耗统计。 |
| 19 | ★ |  | （1）履约时间（期限）：合同签订生效，且接采购人通知之日起60个工作日内完成货物的安装调试并交付使用。 （2）履约地点： 都江堰市妇幼保健院。 （3）包装和运输： 3.1.投标人负责办理运输和保险，将货物运抵各采购人指定地点，有关运输、保险和装卸等一切相关的费用由投标人承担。 3.2.货物应具有防潮、防锈蚀、防震并适合远洋运输的包装。由于货物包装不充分或不适当而造成的货物残损、灭失应由中标人负责。中标人应在每个包装箱上用不褪色的颜色标明尺码、包装箱号码、毛重、净重及“此端向上”、“防潮”、“小心轻放”等标记。 3.3.中标人须严格按照《商品包装政府采购需求标准(试行)》、《快递包装政府采购需求标准(试行)》(财办库〔2020〕123号)的要求进行产品及相关快递服务的包装，具体要求查询链接：http://www.ccgp.gov.cn/zcfg/mof/202007/t20200703_14587250.htm。 3.4.中标人应当按照约定的方式交付标的物。对于包装方式没有约定或者约定不明确的，应当按照通用的方式包装；没有通用方式的，应当采取足以保护标的物且有利于节约资源，保护生态环境的包装方式。 3.5.中标人按照约定将标的物运送至各采购人指定地点并完成交付的或采购人违反约定不予收取的，标的物损毁、灭失的风险由采购人承担。 （4）交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）： 4.1交付时间：合同签订生效，且接采购人通知之日起60个工作日内完成货物的安装调试并交付使用。 4.2交付地点：都江堰市妇幼保健院。 （5）付款条件（进度和方式）： 5.1签订采购合同,且财政资金下达后招标人通知中标人开具发票，招标人在收到中标人开具的等额发票后10个工作日内支付40%的合同金额；剩余60%的合同金额在中标人全部履约完成并通过验收，招标人在收到中标人开具的等额发票后10个工作日内支付。 5.2若中标人未按招标人要求提供或迟延提供发票及相关支付凭证材料，则招标人有权延迟或拒绝支付合同相应款项且不承担任何违约责任。中标人变更收款账户的，应当在变更后1个工作日内书面通知采购人，因中标人未及时通知导致的不利后果，由中标人自行承担。在变更通知到达采购人前，采购人按原合同约定的账户信息进行价款支付的，视为已完成支付义务。 若因财政年终决算关账或财政资金未下达或未足额下达等客观原因导致采购人未按合同约定支付相应款项的，不视为采购人违约，采购人不承担任何违约责任。同时，中标人不得以采购人未支付资金为由拒绝或延迟履行合同义务。 （6）验收、交付标准和方法： 本项目按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）、《财政部关于印发〈政府采购需求管理办法〉的通知》（财库〔2021〕22号）相关规定，及招标人内控制度要求，由招标人组织验收小组，结合招标文件、投标文件及合同条款进行验收。 履约验收方案; 履约验收的主体; 都江堰市妇幼保健院. 邀请验收 对象; □采购代理机构 □服务对象 □参加本项目的其他供应商 □专家 □第三方专业机构 R其他 不邀请. 时间; 所有设备安装调试完成、完成相关培训，提交验收申请后15日内组织履约验收。. 方式; ☑单位内部验收 □专家评审会 □其他. 程序; ☑一次性验收 □分段验收 □分期验收 □其他. 验收内容及标准; 技术履约内容及标准：根据招标文件、投标人投标情况、合同签订及最终的实施方案制定验收内容及标准，投标人投标情况、合同签订及最终的实施方案中若有不一致的以其中较高的标准执行。 商务履约内容及标准：根据招标文件、投标人投标情况、合同签订及最终的实施方案制定商务履约内容及标准。. 其他事项; 1、履约验收应严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）等相关规定的要求进行验收，各项参数要求及商务指标以招标文件要求、中标人投标情况及双方签订的合同条款约定为准；招标人与投标人双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由采购人在招标文件及投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收。 2、招标人无故不进行验收工作并已使用项目履约成果的，视同验收合格。. （7）售后服务及后续采购问题： 7.1响应时间：30分钟电话响应，2小时到达现场，4小时内解除故障。在质保期内，同一货物经两次有效维修仍无法正常使用，供应商必须予以更换同品牌、同型号新设备。 7.2在质保期内，非人为因素导致货物出现故障，投标人应免费提供货物维修服务及货物零配件的更换。在质保期内，投标人应保证所供货物的配套零配件及时供应，并保证产品在停产后3年内继续提供符合技术要求的零配件，且只收材料成本费。 7.3投标人每月不少于2次的定期上门巡检服务，检查设备使用情况和定期保养，确保设备的正常运行，延长使用寿命。 （8）质量保修范围和保修期： 8.1项目履约验收合格之日起，整体质保不低于36个月，保修范围按产品出厂要求执行。 （9）保险：履约期间投标人工作人员在本项目服务期间发生意外伤害的，均由投标人负责。 （10）责任与解决争议的方法： a、违约责任条款： 1、双方必须遵守本合同并执行合同中的各项规定，保证本合同的合法正常履行。 2、如因中标人工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给采购人造成损失或侵害，包括但不限于采购人本身的财产损失、由此而导致的采购人对任何第三方的法律责任等，中标人对此均应承担全部的赔偿责任。 3、如因中标人原因导致合同迟延履行，采购人有权要求供应商限期整改完成，并有权要求中标人支付合同总金额 10%的违约金。 4、如果中标人的履约行为达不到采购人相关项目需求、技术要求以及合同实质性条款，采购人有权要求中标人限期整改，并有权要求中标人支付合同总金额 30%的违约金，如由此给采购人造成损失的，采购人有权要求中标人承担赔偿责任。 5、因合同一方违约导致守约方维权支出的必要费用，包括但不限于诉讼费、保全费、公告费、律师费、公证费、鉴定费等全部费用， 由败诉方全部承担。 b、争议管辖： 1、因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由采购人承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由中标单位承担。 2、因合同履行发生争议，双方友好协商解决；协商不成的，有权向合同履行地都江堰市人民法院诉讼解决。 3、在法院审理期间，除有争议部分外，本合同其他可以履行的部分仍应按合同条款继续履行。 （11）知识产权：中标人所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、著作权或其他合法权益，否则视为中标人违约，由此产生的一切损失由中标人承担；项目实施过程中产生的成果及过程性文件的版权归及知识产权归采购人所有（原本属于供应商的成果除外）。 （12）保密要求：中标人应对项目实施过程及实施过程中获取的所有相关数据、信息、单位资料、研究成果等材料保密，未经采购人书面允许，不得以任意形式传播或泄露相关信息。 |
| 20 |  |  | 1、针对本项目实施方案包括：①进度保障方案、②实施方案、③安装调试及安全、质量保障方案、④应急保障方案、⑤售后服务方案。 2、具有履约能力、履约经验和针对本项目配备的服务团队。 备注：1、以上技术要求和商务要求中带“★”项为实质性要求，供应商必须响应，若有负偏离的视为无效响应。 2、以上带“★”号为实质性要求，必须完全响应，否则视为无效投标；带“▲”号为重要技术参数，其他为一般技术要求，非“★”号项负偏离的按照综合评分明细表扣分。若相关技术有要求提供证明材料的应按要求提供佐证资料，否则将被视为未响应或负偏离。 3、技术参数或服务要求中，带“★”或“▲”的参数表述表示为整段或整项内容均为实质性要求或重要参数要求。 4、以上产品中若涉及国家或行业相关强制性要求的，投标人应在投标文件中提供相关证明材料或交货时提供相关证明材料，否则可不予验收并追究中标人由此造成的损失。 5、本项目所引用的相关规范和标准在采购期间有新标准的，新规范、标准及原规范、标准的评审时投标人提供对应规范或标准的报告均为有效。但投标人应在交货时按照最新的规范及标准执行。 6、所投产品涉及3C、进网许可证、无线电发射设备型号核准证、网络关键设备和网络安全专用产品等前置许可或认证的，在投标文件中提供相应证书，或在投标文件中作出承诺：在签订采购合同前将对应证书提交至招标人，未提供或不能提供的视为放弃成交。招标人有权另行确定中标人或重新组织采购（提供承诺函加盖投标人公章）。 |

采购包2：

标的名称：都江堰市妇幼保健院内外网物理隔离建设及无线网络覆盖建设

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 序号; 标的名称; 单位; 数量. 1; 网线; 米; 30000. 2; 光纤; 米; 4000. 3; PVC管; 米; 20000. 4; 网线跳线; 根; 350. 5; 面板; 个; 300. 6; 网闸; 台; 1. |
| 2 |  |  | 序号; 标的名称; 单位; 数量. 1; AP; 台; 64. 2; 交换机; 台; 12. 3; AP核心; 台; 2. 4; 网线; 米; 5000. 5; PVC管; 米; 1000. |
| 3 |  |  | - （1）网线 1.★超六类屏蔽万兆网线。（并且可以和5类-6类兼容） 2.99.99%纯无氧铜。 3.铜芯径0.58mm(±0.01mm)。 4.HDPE耐磨绝缘层。 5.内部结构：十字骨架。 6.接地线，抗拉绳。 7.PE防潮膜，屏蔽铝箔。 - （2）光纤 8.室内单模双芯光纤入户线。 9.2芯2钢丝光缆。 - （3）PVC管 10.20Φ。 - （4）网线跳线 11.超六类屏蔽万兆网线（3米）。（并且可以和5类-6类兼容） 12.99.99%纯无氧铜。 13.铜芯径0.58mm(±0.01mm)。 14.HDPE耐磨绝缘层。 15.内部结构设计：十字骨架。 16.接地线，抗拉绳。 - （5）面板 17.六类网络面板。 - （6）网闸 18.标准机架式设备,由内端机、外端机、专用隔离硬件三部分组成，内外端机之间采用专用硬件和专用协议进行连接，不可编程，内外端机双侧液晶屏。 19.内端机提供≥6个千兆电口，外端机提供≥6个千兆电口，网络吞吐量≥100Mbps，并发连接数≥2万，延时≤1ms，内外端机各≥2G内存。 20.提供HTTP访问和WEB代理功能，支持对HTTP消息头、消息体、传输方向、命令及关键字的安全控制。 21.支持代理、透明、路由等接入方式的文件传输，通过FTP命令和数据内容过滤对文件传输进行告警、阻断等安全控制。 22.▲支持文件传输并创建传输通道，并提供文件传输行为审计。（；提供国家权威机构出具的相关证明材料复印件，并加盖投标人公章；权威机构包含但不限于以下机构：中国信息安全认证中心、信息产业信息安全测评中心、公安部信息安全产品检测中心或其下属单位、国家知识产权局、国家计算机病毒应急处理中心、计算机病毒防治产品检验实验室等）（提供信息安全认证证书承诺函，格式自拟） 23.支持邮件安全访问，通过发件人、收件人、邮件标题、邮件正文、邮件附件等进行邮件数据内容过滤，支持对POP3、SMTP邮件协议进行阻断、告警等安全控制。 24.支持海康、大华、宇视、科达等视频厂商的音、视频通话访问功能，支持SIP、H323、RTSP、GB28181等音视频协议传输。 25.▲支持基于TCP、UDP自定义访问，支持安全配置IPV6扩展头，统计最大活动会话数。（提供产品操作界面功能截图，并加盖投标人公章） 26.▲支持内外端数据库同步，同时也支持同端的不同数据库同步，支持自动读取数据库表名和字段名，无需手动录入表名和字段名。（提供产品操作界面功能截图，并加盖投标人公章） 27.支持IP/MAC绑定、连接保护等安全功能，支持地址的并发连接数和新建连接数控制，支持手动设置相关阈值并进行限制和警告等方式处置。 28.▲支持HTTP攻击、WEBCGI攻击、拒绝服务、木马、蠕虫等类型攻击防护，并提供URL网站过滤功能，攻击规则库数量大于4000条。（提供产品操作界面功能截图，并加盖投标人公章） 29.支持流量监控功能，以图表形式实时展现内外端机的上下行流量、总流量和流速信息等用户流量排名。 30.支持网络故障排查功能，提供ping、traceroute、tcp、http、dns等诊断测试工具和设备健康记录。 31.支持本地日志记录，也支持syslog、welf等格式将日志加密传输到日志服务器。 32.安全传输系统要求采用私有传输协议对文件及数据信息进行安全传输，单条链路同时提供私有协议信息安全服务和私有协议文件安全服务。（提供承诺函，格式自拟） |
| 4 |  |  | - （1）AP 33.★支持802.11ax协议;整机支持≥4条空间流;整机最大无线速率≥2.97Gbps。（提供官网截图和链接证明，并加盖投标人公章。） 34.▲支持≥1个1000M自适应以太网端口，支持≥1个2.5G SFP光口，内置蓝牙5.1。（提供官网截图和链接证明，并加盖投标人公章。） 35.为快速建立高度隔离的安全网络，设备应支持实现AP虚拟化功能，实现一台AP虚拟为多台AP，分别受不同AC设备独立管理，互不影响。不同虚拟AP之间数据隔离，虚拟AP在AC上不占用AP License。 36.支持边缘智能感知(RIPT)，支持终端智能识别技术，可识别终端类型并上报。 37.支持基于终端数或流量的智能负载均衡，支持基于STA/SSID/AP的限速。 38.为避免无线网络中私接非法AP，所投AP应支持非法AP检测及反制功能，具有非法AP的精确反制和模糊反制功能，能够主动识别非法设备并令非法设备不能使用。 39.AP应具有WLAN自动网优功能，不借助任何网络优化软件，仅通过AP配置进行无线网络优化，降低无线网络中的频段干扰。 40.支持通过Telnet、TFTP管理、Web管理。 41.▲为保证兼容性与统一管理，要求AP须与无线控制器同一品牌。（提供官网查询链接及截图，并加盖投标人公章。） - （2）交换机 42.★固化千兆电接口数≥9个，最大可用端口≥9个，支持PoE/PoE+，整机PoE功率≥120W，单口最大输出功率≥30W。（提供官网查询链接及截图，并加盖投标人公章。） 43.★交换容量≥18Gbps，包转发率≥13.5Mpps。（提供官网查询链接及截图，并加盖投标人公章。） 44.▲为了保证交换机使用寿命，要求所投产品的防雷能力≧4KV。（提供官网查询链接及截图，并加盖投标人公章。） 45.支持802.1Q，支持流控、端口限速、风暴抑制、端口隔离、端口镜像，并可通过WEB界面实现向导性配置。 46.支持手机APP集中管理，能够实现拓扑呈现、端口状态显示、VLAN配置。 47.支持检测链路的通断，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障。 48.工作温度0℃~40℃。 - （3）无线控制器 49.★固化千兆电口数≥10，固化千兆光口数≥2个，固化万兆光口数≥2个，802.11转发性能≥10G。（提供官网查询链接及截图，并加盖投标人公章。） 50.▲配置AP授权数≥64个，最大可支持管理≥512个AP，单台设备最大可配置AP数目≥2048。（提供官网查询链接及截图，并加盖投标人公章。） 51.▲支持本地认证功能，无需通过外置Portal服务器和Radius服务器认证。（提供官网查询链接及截图，并加盖投标人公章。） 52.▲对墙面AP可支持管理≥1024个AP（提供官网查询链接及截图，并加盖投标人公章。） 53.支持802.11R 快速漫游。 54.支持对非法无线接入点进行探测，在开启对非法AP的检测和防护功能后，可以检测到非法AP，并对这些非法AP进行屏蔽或反制，确保客户网络安全。 55.支持MAC认证、WEB认证、802.1X认证，认证后能实现IP地址、MAC地址、WLAN等元素的绑定信息，保证只有合法的用户才能进入网络。 56.为方便网络管理，AP设备支持通过云端管理，实现远程配置、远程升级和远程监控无线网络的运行情况。 - （4）网线 57.★超六类屏蔽万兆网线。 58.99.99%纯无氧铜。 59.铜芯径0.58mm(±0.01mm)。 60.HDPE耐磨绝缘层。 61.内部结构：十字骨架。 62.接地线，抗拉绳。 63.PE防潮膜，屏蔽铝箔。 - （5）PVC管 64.20㎜。 |
| 5 | ★ |  | （1）履约时间（期限）：合同签订生效，且接采购人通知之日起120个工作日内完成货物的安装调试并交付使用。 （2）履约地点： 都江堰市妇幼保健院。 （3）包装和运输： 3.1.投标人负责办理运输和保险，将货物运抵各采购人指定地点，有关运输、保险和装卸等一切相关的费用由投标人承担。 3.2.货物应具有防潮、防锈蚀、防震并适合远洋运输的包装。由于货物包装不充分或不适当而造成的货物残损、缺失应由中标人负责。中标人应在每个包装箱上用不褪色的颜色标明尺码、包装箱号码、毛重、净重及“此端向上”、“防潮”、“小心轻放”等标记。 3.3.中标人须严格按照《商品包装政府采购需求标准(试行)》、《快递包装政府采购需求标准(试行)》(财办库〔2020〕123号)的要求进行产品及相关快递服务的包装，具体要求查询链接：http://www.ccgp.gov.cn/zcfg/mof/202007/t20200703_14587250.htm。 3.4.中标人应当按照约定的方式交付标的物。对于包装方式没有约定或者约定不明确的，应当按照通用的方式包装；没有通用方式的，应当采取足以保护标的物且有利于节约资源，保护生态环境的包装方式。 3.5.中标人按照约定将标的物运送至各采购人指定地点并完成交付的或采购人违反约定不予收取的，标的物损毁、灭失的风险由采购人承担。 （4）交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）： 4.1交付时间：合同签订生效，且接采购人通知之日起120个工作日内完成货物的安装调试并交付使用。 4.2交付地点：都江堰市妇幼保健院。 （5）付款条件（进度和方式）： 5.1签订采购合同,且财政资金下达后招标人通知中标人开具发票，招标人在收到中标人开具的等额发票后10个工作日内支付40%的合同金额；剩余60%的合同金额在中标人全部履约完成并通过验收，招标人在收到中标人开具的等额发票后10个工作日内支付。 5.2若中标人未按招标人要求提供或迟延提供发票及相关支付凭证材料，则招标人有权延迟或拒绝支付合同相应款项且不承担任何违约责任。中标人变更收款账户的，应当在变更后1个工作日内书面通知采购人，因中标人未及时通知导致的不利后果，由中标人自行承担。在变更通知到达采购人前，采购人按原合同约定的账户信息进行价款支付的，视为已完成支付义务。 若因财政年终决算关账或财政资金未下达或未足额下达等客观原因导致采购人未按合同约定支付相应款项的，不视为采购人违约，采购人不承担任何违约责任。同时，中标人不得以采购人未支付资金为由拒绝或延迟履行合同义务。 （6）验收、交付标准和方法： 本项目按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）、《财政部关于印发〈政府采购需求管理办法〉的通知》（财库〔2021〕22号）相关规定，及招标人内控制度要求，由招标人组织验收小组，结合招标文件、投标文件及合同条款进行验收。 履约验收方案; 履约验收的主体; 都江堰市妇幼保健院. 邀请验收 对象; □采购代理机构 □服务对象 □参加本项目的其他供应商 □专家 □第三方专业机构 R其他 不邀请. 时间; 所有设备安装调试完成，中标人提交验收申请后15日内组织履约验收。. 方式; ☑单位内部验收 □专家评审会 □其他. 程序; ☑一次性验收 □分段验收 □分期验收 □其他. 验收内容及标准; 技术履约内容及标准：根据招标文件、投标人投标情况、合同签订及最终的实施方案制定验收内容及标准，投标人投标情况、合同签订及最终的实施方案中若有不一致的以其中较高的标准执行。 商务履约内容及标准：根据招标文件、投标人投标情况、合同签订及最终的实施方案制定商务履约内容及标准。. 其他事项; 1、履约验收应严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）等相关规定的要求进行验收，各项参数要求及商务指标以招标文件要求、中标人投标情况及双方签订的合同条款约定为准；招标人与投标人双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由采购人在招标文件及投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收。 2、招标人无故不进行验收工作并已使用项目履约成果的，视同验收合格。. （7）售后服务及后续采购问题： 7.1响应时间：30分钟电话响应，2小时到达现场，4小时内解除故障。在质保期内，同一货物经两次有效维修仍无法正常使用，供应商必须予以更换同品牌、同型号新设备。 7.2中标人负责完成网络线材和内、外网设备的安装辅材、布设、穿管、固定、桥架等工作。 7.3在质保期内，非人为因素导致货物出现故障，投标人应免费提供货物维修服务及货物零配件的更换。在质保期内，投标人应保证所供货物的配套零配件及时供应，并保证产品在停产后3年内继续提供符合技术要求的零配件，且只收材料成本费。 7.4投标人每月不少于2次的定期上门巡检服务，检查设备使用情况和定期保养，确保设备的正常运行，延长使用寿命。 （8）质量保修范围和保修期： 8.1项目履约验收合格之日起，整体质保不低于36个月，保修范围按产品出厂要求执行。 （9）保险：履约期间投标人工作人员在本项目服务期间发生意外伤害的，均由投标人负责。 （10）责任与解决争议的方法： a、违约责任条款： 1、双方必须遵守本合同并执行合同中的各项规定，保证本合同的合法正常履行。 2、如因中标人工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意 或者过失原因给采购人造成损失或侵害，包括但不限于采购人本身的财产损失、由此而导致的采购人对任何第三方的法律责任等，中标人对此均应承担全部的赔偿责任。 3、如因中标人原因导致合同迟延履行，采购人有权要求供应商限期整改完成，并有权要求中标人支付合同总金额 10%的违约金。 4、如果中标人的履约行为达不到采购人相关项目需求、技术要求以及合同实质性条款，采购人有权要求中标人限期整改，并有权要求中标人支付合同总金额 30%的违约金，如由此给采购人造成损失的，采购人有权要求中标人承担赔偿责任。 5、因合同一方违约导致守约方维权支出的必要费用，包括但不限于诉讼费、保全费、公告费、律师费、公证费、鉴定费等全部费用， 由败诉方全部承担。 b、争议管辖： 1、因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由采购人承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由中标人承担。 2、因合同履行发生争议，双方友好协商解决；协商不成的，有权向合同履行地都江堰市人民法院诉讼解决。 3、在法院审理期间，除有争议部分外，本合同其他可以履行的部分仍应按合同条款继续履行。 （11）知识产权：中标人所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、著作权或其他合法权益，否则视为中标人违约，由此产生的一切损失由中标人承担；项目实施过程中产生的成果及过程性文件的版权归及知识产权归采购人所有（原本属于供应商的成果除外）。 （12）保密要求：中标人应对项目实施过程及实施过程中获取的所有相关数据、信息、单位资料、研究成果等材料保密，未经采购人书面允许，不得以任意形式传播或泄露相关信息。 |
| 6 |  |  | 1、针对本项目实施方案包括：①进度保障方案、②实施方案、③安装调试及安全、质量保障方案、④应急保障方案、⑤售后服务方案。 2、具有履约能力、履约经验和针对本项目配备的服务团队。 备注：1、以上技术要求和商务要求中带“★”项为实质性要求，供应商必须响应，若有负偏离的视为无效响应。 2、以上带“★”号为实质性要求，必须完全响应，否则视为无效投标；带“▲”号为重要技术参数，其他为一般技术要求，非“★”号项负偏离的按照综合评分明细表扣分。若相关技术有要求提供证明材料的应按要求提供佐证资料，否则将被视为未响应或负偏离。 3、技术参数或服务要求中，带“★”或“▲”的参数表述表示为整段或整项内容均为实质性要求或重要参数要求。 4、本项目所引用的相关规范和标准在采购期间有新标准的，新规范、标准及原规范、标准的评审时供应商提供对应规范或标准的报告均为有效。但供应商应在交货时按照最新的规范及标准执行。 |

- 3.3.服务要求

- 3.3.1.服务内容要求

采购包1：

| 序号 | 符号标识 | 服务要求名称 | 服务要求内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无 |  |  |  |

采购包2：

| 序号 | 符号标识 | 服务要求名称 | 服务要求内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无 |  |  |  |

- 3.3.2.商务要求

采购包1：

| 序号 | 符号标识 | 商务要求名称 | 商务要求内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 服务期限 | 自合同签订之日起60日 |
| 2 | ★ | 服务地点 | 都江堰市妇幼保健院 |
| 3 | ★ | 验收、交付标准和方法 | 根据招标文件、投标人投标情况、合同签订及最终的实施方案制定验收内容及标准，投标人投标情况、合同签订及最终的实施方案中若有不一致的以其中较高的标准执行。 |
| 4 | ★ | 支付方式 | 分期付款 |
| 5 | ★ | 付款进度安排 | 1、签订采购合同,且财政资金下达后招标人通知中标人开具发票，招标人在收到中标人开具的等额发票后10个工作日内支付40%的合同金额；，达到付款条件起10日内，支付合同总金额的40.00% 2、剩余60%的合同金额在中标人全部履约完成并通过验收，招标人在收到中标人开具的等额发票后10个工作日内支付。，达到付款条件起10日内，支付合同总金额的60.00% |
| 6 | ★ | 违约责任与解决争议的方法 | a、违约责任条款： 1、双方必须遵守本合同并执行合同中的各项规定，保证本合同的合法正常履行。 2、如因中标人工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给采购人造成损失或侵害，包括但不限于采购人本身的财产损失、由此而导致的采购人对任何第三方的法律责任等，中标人对此均应承担全部的赔偿责任。 3、如因中标人原因导致合同迟延履行，采购人有权要求供应商限期整改完成，并有权要求中标人支付合同总金额 10%的违约金。 4、如果中标人的履约行为达不到采购人相关项目需求、技术要求以及合同实质性条款，采购人有权要求中标人限期整改，并有权要求中标人支付合同总金额 30%的违约金，如由此给采购人造成损失的，采购人有权要求中标人承担赔偿责任。 5、因合同一方违约导致守约方维权支出的必要费用，包括但不限于诉讼费、保全费、公告费、律师费、公证费、鉴定费等全部费用， 由败诉方全部承担。 b、争议管辖： 1、因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由采购人承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由中标人承担。 2、因合同履行发生争议，双方友好协商解决；协商不成的，有权向合同履行地都江堰市人民法院诉讼解决。 3、在法院审理期间，除有争议部分外，本合同其他可以履行的部分仍应按合同条款继续履行。 |

采购包2：

| 序号 | 符号标识 | 商务要求名称 | 商务要求内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 服务期限 | 自合同签订之日起60日 |
| 2 | ★ | 服务地点 | 都江堰市妇幼保健院 |
| 3 | ★ | 验收、交付标准和方法 | 根据招标文件、投标人投标情况、合同签订及最终的实施方案制定验收内容及标准，投标人投标情况、合同签订及最终的实施方案中若有不一致的以其中较高的标准执行。 |
| 4 | ★ | 支付方式 | 分期付款 |
| 5 | ★ | 付款进度安排 | 1、签订采购合同,且财政资金下达后招标人通知中标人开具发票，招标人在收到中标人开具的等额发票后10个工作日内支付40%的合同金额；，达到付款条件起10日内，支付合同总金额的40.00% 2、剩余60%的合同金额在中标人全部履约完成并通过验收，招标人在收到中标人开具的等额发票后10个工作日内支付。，达到付款条件起10日内，支付合同总金额的60.00% |
| 6 | ★ | 违约责任与解决争议的方法 | a、违约责任条款： 1、双方必须遵守本合同并执行合同中的各项规定，保证本合同的合法正常履行。 2、如因中标人工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意 或者过失原因给采购人造成损失或侵害，包括但不限于采购人本身的财产损失、由此而导致的采购人对任何第三方的法律责任等，中标人对此均应承担全部的赔偿责任。 3、如因中标人原因导致合同迟延履行，采购人有权要求供应商限期整改完成，并有权要求中标人支付合同总金额 10%的违约金。 4、如果中标人的履约行为达不到采购人相关项目需求、技术要求以及合同实质性条款，采购人有权要求中标人限期整改，并有权要求中标人支付合同总金额 30%的违约金，如由此给采购人造成损失的，采购人有权要求中标人承担赔偿责任。 5、因合同一方违约导致守约方维权支出的必要费用，包括但不限于诉讼费、保全费、公告费、律师费、公证费、鉴定费等全部费用， 由败诉方全部承担。 b、争议管辖： 1、因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由采购人承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由中标人承担。 2、因合同履行发生争议，双方友好协商解决；协商不成的，有权向合同履行地都江堰市人民法院诉讼解决。 3、在法院审理期间，除有争议部分外，本合同其他可以履行的部分仍应按合同条款继续履行。 |

- 3.4.其他要求

采购包1：

无

采购包2：

无