长沙政府采购

公开招标

电子招标文件

采购项目名称：长沙县第二人民医院整体搬迁项目医疗分质供水系统采购项目

政府采购编号：XSCG-202503270035

采   购   人：长沙县第二人民医院

采购代理机构：湖南中招项目管理有限公司

2025年04月

- 关键信息

一、资格性审查

序号; 审查情况. 1; 法人提交企业法人营业执照副本(或者法人登记证书)以及组织机构代码证副本原件扫描件；. 2; 供应商提交《湖南省政府采购供应商资格承诺函》;. 3; 法人提交法定代表人身份证明原件扫描件或者法定代表人授权委托书原件扫描件以及被授权代表人在投标单位或投标单位依法登记的分支机构近三个月内任意一个月的社保证明并附法定代表人身份证明原件扫描件，自然人提交身份证原件扫描件;. 4; 信用记录查询。(由采购人、代理机构进行查询，无需供应商提供书面申明);. 5; 其他说明。(非法人组织参与投标需提供的相关证明材料). 6; 具有履行本项目采购合同所必须的设备和专业技术能力证明材料（根据项目具体履约需求明确）;. 7; 特定资格条件：投标人若为所投产品制造商，须提供制造商有效期内的医疗器械生产企业许可证明；投标人若为所投产品代理商，须提供有效的第二类医疗器械经营备案凭证。.

说明： 1、供应商具有实行了“三证合一”登记制度改革的新证，视同为持有工商营业执照、组织机构代码证和税务登记证，符合基本资格条件的相关条款。供应商具有实行了“五证合一”登记制度改革的新证，视同为持有工商营业执照、组织机构代码证、税务登记证、社会保险登记证和统计登记证，符合基本资格条件的相关条款。 2、资格证明文件原件扫描件须加盖供应商公章。 3、供应商有下列情形之一的，视为无效投标（★）： （1）有一项资格证明文件未提交的； （2）提供不符合要求或虚假资格证明文件的； （3）资格证明文件过了有效期的； （4）资格证明文件原件扫描件未加盖供应商公章的。 4、被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的政府采购活动。 5、近三个月是指：2025年01月至2025年03月 6、特定资格条件：详见第一章投标邀请第三节第3条供应商特定资格条件。 7、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 8、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他招标采购活动。

二、符合性审查

| 序号 | 审查情况 |
| --- | --- |
| 1 | 评标委员会应当对符合资格条件的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件商务、技术等实质性要求。 |
| 1.01 | 依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件真实无误的内容，而不依据外部的证据，但投标文件有不真实、不正确的内容时除外。 |
| 1.02 | 供应商不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。 |
| 2 |  |
| 2.01 | 投标文件中商务技术文件未按照招标文件规定要求签署、盖章的 |
| 2.02 | 投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数； |
| 2.03 | 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的； |
| 2.04 | 投标有效期不足的； |
| 2.05 | 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的 |
| 2.06 | 法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形的。 |
| 2.07 | 投标标的范围小于采购标的范围的 |
| 3 | 不符合★条款 |
| 4 | 投标文件电子文档有病毒 |
| 5 | 投标文件用不属于本中心的电子密钥进行加密 |
| 6 | 选了非本项目的加密规则文件，导致投标文件不能在开标时解密 |
| 7 | 法律、法规规定的其他情形 |

取值范围

1.2.3权值的取值范围见下表，本采购项目的权值为：

| 序号 | 项目 | 权值的取值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 50.0% |
| 2 | 技术 | 45.0% |
| 3 | 商务 | 5.0% |
| 4 | 其他 | 0% |
| Σ(1+2+3+4)=1 |  | 100% |

报价评审

| 序号 | 评审因素 |  | 权值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 以经评委会-致认定满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价,其价格得分计满分。其他投标人的价格得分统一按 公式计投标报价得分= (评标基准价/投标报价) X价格权值.注: 1. 因落实政府采购政策(价格评审优惠、优先采购)进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价2.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价,有可能影响产品质量或者不能诚信履约的,应当要求其在评标现证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 | 50.0 |

技术评审

| 序号 | 评审因素 |  | 权值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数响应及配置要求 | 1、投标文件没有货物说明一览表或技术规格、参数响应/偏离表的，不计分。 2、投标人所投产品配置完全满足或优于招标文件要求的，计27分； (1)重要技术参数(标▲的),不符合的每处扣3分，扣完为止； (2)一般技术参数有负偏离的，每处扣1.5分，扣完为止。 注：1、招标文件要求重要技术参数(标▲的)需提供详细说明并按招标文件要求提供证明材料扫描件并加盖投标人公章、证明材料时间需在挂网时间之前。未提供的视为负偏离。 2、采购人将保留对中标人所投产品进行功能和性能测试的权利，一经发现测试结果与所投产品不同，将报相关主管部门取消其中标资格，并依法追究相关责任，投标人须提供承诺书，否则视为无效投标。 | 27.0 |
| 2 | 整体工作方案 | （一）评审内容 根据投标人针对本项目提供的项目整体工作方案进行评审： 1、项目整体实施方案（包括但不限于项目特点和需求分析、施工规划、施工设计等内容） 2、项目实施进度方案（包括但不限于项目人员配备、工作计划、进度保障措施等内容） 3、项目重难点分析方案（包括但不限于针对本项目实施过程中需要重点注意的事项、需要多部门沟通协调的事项、可能影响采购目的实现的事项的分析及对策等内容） （二）评审依据 方案包含上述内容且无内容缺项及符合项目实际情况、针对性强、安排科学合理的计6分，本评审因素分为3个子项，每一个子项的分值为2分，说明：内容有缺漏扣2分；子项中每有一处内容有欠合理的扣0.5分，每一子项扣分不超过2分，扣完为止。 说明：内容有缺漏项是指：未在方案中体现或仅按需求或评分办法填写标题或直接复制采购需求未做修改的。 内容有欠合理是指： 1、方案内容与项目需求不一致或没有关联性； 2、涉及的技术规范标准等与国家或行业标准或招标文件要求不一致； 3、各子项中要求包含的内容部分缺失，工作成效无法达到预期要求，条理不清晰；方案内容与实际实施存在差异性；内容空洞、语义表述不清，前后矛盾，存在歧义、混乱，内容不充实，针对性不强。 | 6.0 |
| 3 | 安全文明施工措施及质量保证措施 | （一）评审内容 根据投标人针对项目需求及实际情况制定的安全文明施工措施及质量保证措施进行评审： 1、文明施工措施（包括但不限于文明施工制度、物资保障、人员管理等内容） 2、安全措施方案（包括但不限于安全生产目标、现场安全管理措施、施工时的防火灾、防漏电等内容） 3、质量保证措施（包括但不限于质量控制目标、系统调试措施、产品质量承诺、培训方案等内容） （二）评审依据 方案包含上述内容且无内容缺项及符合项目实际情况、针对性强、安排科学合理的计6分，本评审因素分为3个子项，每一个子项的分值为2分，说明：内容有缺漏扣2分；子项中每有一处内容有欠合理的扣0.5分，每一子项扣分不超过2分，扣完为止。 说明：内容有缺漏项是指：未在方案中体现或仅按需求或评分办法填写标题或直接复制采购需求未做修改的。 内容有欠合理是指： 1、方案内容与项目需求不一致或没有关联性； 2、涉及的技术规范标准等与国家或行业标准或招标文件要求不一致； 3、各子项中要求包含的内容部分缺失，工作成效无法达到预期要求，条理不清晰；方案内容与实际实施存在差异性；内容空洞、语义表述不清，前后矛盾，存在歧义、混乱，内容不充实，针对性不强。 | 6.0 |
| 4 | 应急保障方案 | （一）评审内容 根据投标人针对项目需求及实际情况制定的应急保障方案进行评审： 1、应急保障方案（包括但不限于预估可能发生的突发事件，售后服务体系及本地化服务保障，故障处理措施等内容） 2、应急保障响应速度及响应计划（包括但不限于响应时间、应急响应人员配备计划、服务质量保证措施、备品备件计划等内容） （二）评审依据 方案包含上述内容且无内容缺项及符合项目实际情况、针对性强、安排科学合理的计6分，本评审因素分为2个子项，每一个子项的分值为3分，内容有缺漏扣3分；子项中每有一处内容有欠合理的扣1分，每一子项扣分不超过3分，扣完为止。 说明：内容有缺漏项是指：未在方案中体现或仅按需求或评分办法填写标题或直接复制采购需求未做修改的。 内容有欠合理是指： 1、方案内容与项目需求不一致或没有关联性； 2、涉及的技术规范标准等与国家或行业标准或招标文件要求不一致； 3、各子项中要求包含的内容部分缺失，工作成效无法达到预期要求，条理不清晰；方案内容与实际实施存在差异性；内容空洞、语义表述不清，前后矛盾，存在歧义、混乱，内容不充实，针对性不强。 | 6.0 |

商务评审

| 序号 | 评审因素 |  | 权值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合实力 | 投标人或产品制造商参与制定过国家、行业、团体标准的，每提供1个计0.5分，最多计3分。（注：提供相关标准或规范的封面、前言页面，公告发布截图及公示网址,现行状态查询截图，必须体现投标人或产品制造商的名称，否则不计分） | 3.0 |
| 2 | 经营业绩 | 投标人自2021年9月1日至今(以中标通知书签发为准）内具有本项目同类型业绩（如直饮水、血液透析室和检验科业绩），计2分。（投标人所提供的业绩项目必须是相关招标采购媒介上公示的项目。需提供相应网站上的中标公告截图、合同、中标通知书（扫描件加盖投标人公章），否则不计分。） | 2.0 |

其他

| 序号 | 评审因素 | 权值 |
| --- | --- | --- |

★条款汇总

| 序号 | 条款内容 |
| --- | --- |
| 1 | 第四章 技术规格、参数与要求： 第1项3条，（2）★设计水量：为符合现代化医院建设的发展趋势设计智慧集中分质供水系统，配置如下：集中分质供水系统:一级反渗透≥4T/h两套，二级反渗透≥1T/h两套，检验用水设备一套；血透水处理设备≥1T/h一套；配套热消毒系统；AB液集中供液系统一套；酸化水机两套；壁挂式管线机284台。 第6项4条质量保证3点，★中标人提供的各设备须承诺使用的耗材具备通有性和开放性，不能只专机专用。否则，中标人承担采购人的一切经济损失并追究相关法律责任。 第8项2条，★投标人不得提供虚假材料和虚假参数响应，中标人应在中标后按采购人通知的时间将评审标准相关的证书、参数及功能证明材料和相关医疗器械注册证等提供给采购人核查，如查有虚假，则报相关行政主管部门取消其中标资格，并接受相应处罚并承担相应的法律责任；若未在采购人通知的时间内提供相关资料，则视为中标人自动放弃中标资格，由此导致的所有损失由中标人自行承担。 |

商务部分，技术部分★号条款未在★条款汇总表中的，请视为无效★号条款。

目录

关键信息	1

第一章 投标邀请	2

第二章 投标须知	6

投标须知前附表	6

正文	12

一、总则	12

二、招标文件	13

三、投标文件	14

四、投标	17

五、开标，资格审查和评标	18

六、中标信息公布	19

七、合同签订	20

八、其他规定	21

第三章 评标方法及标准（综合评分法）	22

评标方法及标准前附表	22

评标因素及标准	24

正文	30

第四章 技术规格、参数与要求	34

三、各科室用水水质标准	34

四、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求	41

第五章 政府采购合同	2

第一节 政府采购合同协议书	2

第二节 政府采购合同通用条款	4

第三节 政府采购合同专用条款	10

第六章 投标文件的组成	2

一、封面	3

二、投标函	5

三、开标一览表	7

四、分项价格表	8

五、商务响应偏离表	9

六、享受政府采购政策优惠的证明资料和清单表	10

七、中小企业声明函	16

八、供应商认为需提供的其他资料	18

九、货物服务说明一览表	19

十、技术响应偏离表	20

十一、投标货物服务符合招标文件规定的证明文件	21

十二、供应商认为需要提供的其他资料	22

十三、电子开标一览表	23

十四、资格证明文件封面	24

十五、法定代表人身份证明	26

十六、法定代表人授权委托书	27

十七、供应商具备投标资格的证明文件	28

- 第一章 投标邀请

长沙县第二人民医院对长沙县第二人民医院整体搬迁项目医疗分质供水系统采购项目进行公开招标采购，现将采购事项公告如下：

一、采购标段名称、编号及预算金额

采购标段名称：长沙县第二人民医院整体搬迁项目医疗分质供水系统采购项目

政府采购编号：XSCG-202503270035

采购标段预算：3499544元

采购标段最高限价(设定最高限价的)：3499544元

- 采购人的采购需求：

详见招标文件第四章技术规格、参数与要求

是否为定点项目：否

定点家数和定点方式：/

1、采购项目需要落实的政府采购政策：（□根据采购项目特点选择）

（1）强制采购：列入财政部、国家发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》且属于应当强制采购的节能产品品目☑

（2）优先采购：政府采购鼓励采购节能环保产品☑环保产品☑

（3）预留份额：非专门面向中小企业☑ 专门面向中小企业□ 联合体形式预留份额□（中小企业份额为，其中小微企业份额为）合同分包预留份额□（中小企业份额为其中小微企业份额为）

（4）价格评审优惠：政府采购促进中小企业☑ 监狱企业☑ 残疾人福利企业☑（监狱企业、残疾人福利企业视同小型微型企业）

2、采购进口产品：本项目拒绝（接受或拒绝）进口产品投标。

三、供应商的资格要求：

1、供应商基本资格条件：供应商应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定，即：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的政府采购活动。

3、供应商特定资格条件：

3.1投标人若为所投产品制造商，须提供制造商有效期内的医疗器械生产企业许可证明；投标人若为所投产品代理商，须提供有效的第二类医疗器械经营备案凭证。

3.2《中小企业声明函》①本项目采购标的所属行业为“工业”；②残疾人福利性单位和监狱企业视同中小企业，投标人如属于残疾人福利性单位，按要求提交《残疾人福利性单位声明函》；投标人如属于监狱企业，按要求提交监狱企业证明文件。

注：根据《关于政府采购促进中小企业发展若干措施的通知》（长财采购【2022】10号）相关规定，供应商凭《湖南省政府采购供应商资格承诺函》（格式详见招标文件）参与政府采购活动的，无需提供财务状况、缴纳税收和社会保障资金等资格证明材料、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明。

4、联合体投标。本次招标不允许联合体投标。接受联合体投标的，联合体应当具备下列条件：

/。

5、合同分包：本次招标不接受 (接受或不接受)合同分包。

6、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

7、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他招标采购活动。

四、招标文件的获取

1、凡符合投标资格要求并有意参加投标者，可在公告发布之日起至提交投标文件截止之日通过登录《长沙政府采购网》（http://changs.ccgp-hunan.gov.cn）、《湖南省公共资源交易服务平台》（https://changsha.hnsggzy.com）免费下载招标文件。

2、电子招标文件获取方式：投标截止时间前，供应商登录“湖南省公共资源交易服务平台”中进入“长沙政府采购电子交易系统 （http://zfcg.csggzy.cn/TPBidder/memberLogin）”进行格式化电子招标文件的下载。

3、各供应商自行在以上网站下载或查阅招标相关文件和资料等，恕不另行通知，如有遗漏采购人、采购代理机构概不负责。

五、投标截止时间、开标时间及地点

1、提交投标文件的截止时间：2025-04-29 09:00（北京时间），超过截止时间的投标将被拒绝（☆）。

开标时间及地点：2025-04-29 09:00（北京时间）。长沙公共资源交易中心【长沙岳麓区岳华路279号（岳华路与府中路交汇处）】

2、电子标项目实行网上投标，具体操作为供应商在“湖南省公共资源交易服务平台”，登录“长沙政府采购电子交易系统（http://zfcg.csggzy.cn/TPBidder/memberLogin）”上传投标文件。本项目电子投标文件最大容量为200MB，超过此容量的文件将被拒绝。

六、招标文件公告期限：

招标文件公告期限：2025-04-08 17:00至2025-04-15 17:00止（5个工作日）。

供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式（能够有形地表现所载内容，并可以随时调取查用的数据电文，视为符合法律、法规要求的书面形式。）向采购人提出质疑。质疑供应商对采购人的答复不满意或者采购人未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级财政部门投诉。

七、疑问及质疑：

供应商对政府采购活动事项如有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。采购人或采购代理机构将在3个工作日内作出答复。

八、采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址和联系方法

采购人：长沙县第二人民医院

地  址：长沙县榔梨镇新建路4号

联系人：胡跃

电  话：0731-86802276

采购代理机构：湖南中招项目管理有限公司

地  址：长沙市开福区芙蓉中路一段468号湖南财富中心富座2903室

联系人：冯永梅

邮  编：410100

电  话：0731-84126198

传  真：/

E-MAIL：/

九、招标代理服务费

本项目招标代理服务费：不超过32500元，由采购人向代理机构支付，供应商投标报价中无须包含此费用。

采购人委托代理机构代理事项内容：

（一）起草、编制采购需求或采购文件；（二）组织专家对采购需求或采购文件进行论证；（三）组织采购答疑会；（四）制作、发布采购信息公示、采购信息公告；（五）收取、管理并及时退还保证金；（六）组织开展供应商资格预审或资格审查；（七）依法组建评审委员会；（八）邀请财政部门及有关部门现场监督；（九）组织开标、评标活动，记录、整理评审委员会的评审意见，编写评审报告，提交评审报告给甲方确认，协助甲方确认中标（成交）供应商；（十）制作、发布中标（成交）信息公告；（十一）发送供应商中标（成交）通知书；（十二）组织评审专家复核；（十三）答复供应商的询问，配合采购人答复质疑，组织质疑复核，配合财政部门的投诉处理；（十四）依据招投标文件对供应商起草的合同进行审查；（十五）报送、备案和保存采购活动有关文件和资料；（十六）对采购活动的采购文件档案存档； （十七）整理并向采购人移交采购活动的采购文件档案；（十八） 配合采购人组织采购项目验收；（十九）法律法规规定的其他事项。

十.招标人补充其他内容

1、本招标项目采用电子化招标采购，请供应商在湖南省公共资源交易服务平台（https://changsha.hnsggzy.com）中登录长沙政府采购电子交易系统（http://zfcg.csggzy.cn/TPBidder/memberLogin）下载CSZF或.CSCF格式的电子招标文件。

2、请供应商在湖南省公共资源交易服务平台下载专区中及时下载安装最新版本“政府采购电子投标文件制作工具”、“政府采购CA驱动”。参与投标的供应商需使用电子标书编制软件制作.CSTF格式投标文件。

3、因电子招投标需要，投标人应及时办理企业数字证书（含电子签章），具体办理流程详见湖南省公共资源交易服务平台或湖南省公共资源交易服务平台数字证书专区。

- 第二章 投标须知

## 投标须知前附表

注：本项目启用的条款请在“编列内容规定”栏内以“■”标注。

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容规定 |
| --- | --- | --- |
| 一、说明 |  |  |
| 第1.1款 | 采购项目 | 长沙县第二人民医院整体搬迁项目医疗分质供水系统采购项目 |
| 第2.1款 | 采购人 | 名称：长沙县第二人民医院 地址：长沙县榔梨镇新建路4号 联系人：胡跃 联系电话：0731-86802276 |
| 第2.2款 | 采购代理机构 | 名称：湖南中招项目管理有限公司 地址：长沙市开福区芙蓉中路一段468号湖南财富中心富座2903室 联系人：冯永梅 联系电话：0731-84126198 |
| 第2.6款 | 采购进口产品 | ☑本采购项目拒绝进口产品参加投标 □本采购项目已经财政部门审核同意购买进口产品 |
| 第3.1款 | 供应商资格条件 | 1、基本资格条件：供应商应提供资格审查资料：供应商应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定，即： （1）具有独立承担民事责任的能力； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （6）法律、行政法规规定的其他条件。 2、被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的政府采购活动。 3、特定资格条件：详见第一章投标邀请第三节第3条供应商特定资格条件。 4、联合体投标：本次招标不允许联合体投标。接受联合体投标的，应满足下列要求： / 5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 6、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他招标采购活动。 |
| 第6.1款 | 组织现场考察或者召开答疑会 | ☑不组织□组织， 时间：/地点：/联系人：/，或者在招标文件提供期限截止后以书面形式通知所有获取招标文件的潜在供应商。 |
| 第6.2款 | 供应商要求澄清招标文件的时间 | 2025-04-17 17:00前。 |
| 二、招标文件 |  |  |
| 第8.2款 | 非实质性要求条款允许偏离的最多项数或范围 | 非实质性要求条款允许偏离的最多项数≥10项将导致投标无效。 |
| 第7.4款 | 招标文件公告期限 | 2025-04-08 17:00至2025-04-15 17:00 |
| 第9.2款 | 信息公告媒体 | 长沙政府采购网（http://changs.ccgp-hunan.gov.cn）、湖南省公共资源交易服务平台（https://changsha.hnsggzy.com） |
| 第22.1款 | 提交投标文件截止期时间 | 2025-04-29 09:00（北京时间） |
| 三、投标文件 |  |  |
| 第14.1款 | 投标报价的规定 | 按招标文件要求报价，否则投标无效 |
| 第14.5款 | 采购预算、最高限价（如果设） | 采购预算：3499544（元） 如果设定最高限价，最高限价：3499544（元） |
| 第16.4款 | 样品提供的规定 | ☑不要求提供□要求提供， 提交的时间：/ 地点：/。 1、样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的评审方法以及评审标准详见第三章及第四章。 2、中标人提供的样品保管、封存规定： / |
| 第17.1款 | 投标有效期 | 90日（日历日） |
| 第18.1款 | 投标保证金 | 根据《关于进一步优化营商环境促进政府采购提速增效相关事项的通知》要求，为进一步降低交易成本费用，减轻企业资金负担，取消政府采购项目的投标保证金。 |
| 第21款 | 电子投标文件编制 | 电子投标文件必须使用湖南省公共资源交易服务平台发布的“电子投标文件制作工具”编制生成。 |
| 第20款 | 投标文件份数 | 电子文件：供应商应准备所投项目的电子投标文件一份 |
| 四、投标 |  |  |
| 22 | 投标文件的递交 | 实行网上投标，供应商必须在采购文件规定的投标截止时间前用电子密钥登录长沙政府采购电子交易系统 （http://zfcg.csggzy.cn/TPBidder/memberLogin）完成文件递交。 |
| 第24.1款 | 分包 | □允许分包。 分包内容：/ 分包金额/和资质要求/等。 ☑不允许分包 |
| 五、开标、资格审查和评标 |  |  |
| 第26.1款 | 需要宣布的其他内容 | 无 |
| 第26.2款 | 解密时长 | 30分钟 |
| 六、中标信息公布 |  |  |
| 第31.2款 | 确定中标人的方式 | ☑得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。□随机抽取的方式。 |
| 七、合同签订 |  |  |
| 第34.1款 | 履约担保 | 根据《关于进一步优化营商环境促进政府采购提速增效相关事项的通知》要求，为进一步降低交易成本费用，减轻企业资金负担，取消政府采购项目的履约担保。 |
| 八、其他规定 |  |  |
| 第38.1款 | 招标代理服务费 | 招标代理服务费：不超过32500元，由采购人向代理机构支付。 |
| 第39.1款 | 其他规定 | 根据《关于修改招标采购文件范本及明确事项的通知（三）》长采管[2016]12号要求，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。 两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 1、信用信息查询的查询渠道：信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 2、信用信息查询的截止时点：至本项目投标截止时间止。 3、信用信息查询记录的具体方式：由采购人或采购代理机构在规定的查询渠道进行查询。 4、信用信息查询记录证据留存的具体方式：查询记录的网上打印件。 5、信用信息的使用规则：留存备查。 |

附页2-1

长沙市公共资源交易事前信用承诺书

（供应商、竞买人、受让人等交易主体适用范本）

为推进社会信用体系建设，营造诚实守信的公共资源交易环境，树立诚信守法、公平竞争的交易形象，本人作为（单位名称）的法定代表人代表本单位作出以下诚信承诺：

（一）本单位填报或提交的单位基本信息、单位负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料和信息，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、篡改、虚假成份。

（二）严格依照国家、湖南省和长沙市关于公共资源交易的法律、法规、规章、规范性文件，参加公共资源交易活动；积极履行社会责任，促进廉政建设。

（三）严格遵守长沙市公共资源交易市场主体信息公示规定，及时维护和更新公共资源交易市场主体信息库中信息。

（四）参与公共资源交易活动系本单位自愿行为。保证无组织或参与围标、串标、出卖（借）、转让资质证书或接受他人挂靠投标、以他人名义参与竞争或以其他方式弄虚作假骗取中标（成交）、恶意报价、恶意投诉等违法违规行为。

（五）守合同、重信用，加强单位诚信建设。保证无恶意提高造价、违约毁约等行为。自觉维护公共资源交易良好秩序，自觉接受行政监督部门、纪检监察机关、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

（六）本单位自愿接受公共资源交易监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为，自愿接受有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），执行诚信不良行为记录联合惩戒措施，触犯法律的，依法承担法律责任。

（七）本人郑重作出上述承诺。本人和单位员工均已熟悉诚信承诺内容并认真践行承诺。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

年    月    日

附页2-2

湖南省政府采购支持中小企业融资合作银行及联系人名单

| 银行名称 | 联系人 | 职 务 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 交通银行湖南省分行 | 刘 波 | 名城支行客户经理 | 13874998873 |
| 交通银行湖南省分行 | 肖勇光 | 分行高级经理 | 13755192647 |
| 中国民生银行长沙分行 | 黄飞燕 | 营业部总经理 | 13308463468 |
| 中国民生银行长沙分行 | 蒋寒奇 | 营业部中小企业客户经理 | 13548982975 |
| 兴业银行长沙分行 | 刘栅延 | 支行行长 | 13337316405 |
| 兴业银行长沙分行 | 蒋修远 | 支行客户经理 | 18607310422 |
| 中国光大银行长沙分行 | 邓永胜 | 岳麓支行副行长 | 13617319650 |
| 中信银行长沙分行 | 蔡学军 | 公司银行部负责人 | 13055167195 |
| 中信银行长沙分行 | 宋学农 | 银行部综合管理部副总经理 | 0731-845822141 |

长沙市政府采购支持中小企业融资合作银行及联系人名单

| 银行名称 | 联系人 | 职 务 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 交通银行湖南省分行 | 谢俊峰 | 湘江中路支行公司业务管理经理 | 84919503；13687320956 |
| 光大银行长沙分行 | 唐红英 | 溁湾支行行长 | 89750053；18673166920 |
| 建设银行湖南省分行 | 颜国恒 | 芙蓉中路支行 | 88665238；13574801920 |
| 农业银行湖南省分行 | 李 宁 | 天心区支行副行长 | 85114839；13975813058 |
| 中国银行湖南省分行 | 刘 毅 | 丽臣路支行行长 | 82741897；13808436058 |
| 长沙银行 | 钟柯 | 金城支行公司业务部总经理 | 84413595；13875880163 |
| 邮储银行长沙分行 | 严春燕 | 岳麓支行副行长 | 85579459；13875864330 |

湖南省政府采购信用担保试点工作的信用担保机构名单

| 信用担保机构 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- |
| 中国投资担保公司 | 何嘉 | 010-88822659/13718642233 |
| 湖南省中小企业信用担保有限责任公司 | 蔡建雄 | 0731-84172390-201/15573193555 |
| 湖南农业信用担保有限公司 | 彭球 邓霞英 | 0731-89761702/13875980906 0731-89761706/13574125851 |

## 正文

### 一、总则

1.适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本章“投标须知前附表”（以下简称【投标须知前附表】）中所叙述的采购项目。

2.定义

2.1 采购人名称、地址、电话、联系人见【投标须知前附表】。

2.2 采购代理机构名称、地址、电话、联系人见【投标须知前附表】。

2.3 供应商系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或自然人。

2.4 货物是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等，详见《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）。

2.5 服务是政府自身需要的服务和政府向社会公众提供的服务，详见《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）。

2.6 进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财库[2007]119号）。除【投标须知前附表】另有规定外，采购项目拒绝进口产品参加投标。本款规定同意购买进口产品的，不限制满足招标文件要求的国内产品参与投标竞争。

3.供应商的资格要求

3.1 供应商应当符合【投标须知前附表】中规定的供应商基本资格条件和特定资格条件。

3.2 本章第3.1款规定接受联合体形式投标的，供应商除应符合本章第3.1款规定外，还应遵守以下规定：

（l）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

（2）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务、合同工作量比例，以及合同款项支付具体规定。

（3）联合体各方签订联合体协议书后，不得再单独参加或者与其他供应商组成新的联合体参加同一项目的采购活动。

3.3 供应商不得存在下列情形之一：

（l）与采购人、采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（3）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（4）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件（联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录）。

4.投标费用

4.1 供应商应自行承担所有参与投标的相关费用，不论投标的结果如何，采购人或者采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

5.保密

5.1 参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

6．组织现场考察或者召开答疑会

6.1 采购人或者采购代理机构组织现场考察或者召开开标前答疑会的，获取招标文件的潜在供应商应按【投标须知前附表】规定参加现场考察或者答疑会；如不参加，其风险由其自行承担。

6.2 采购人或者采购代理机构召开开标前答疑会的，获取招标文件的潜在供应商应按【投标须知前附表】规定的时间，以书面形式将提出的问题送达采购代理机构，以便采购人或者采购代理机构在会议期间澄清。答疑会后，对供应商所提问题的澄清，采购代理机构将按本章第10.1款或第10.2款相应规定办理。

6.3 潜在供应商现场考察或者参加答疑会的费用由自己承担，现场考察期间所发生的人身伤害及财产损失由自己负责。

6.4 采购人或者采购代理机构不对供应商据此而做出的推论、理解和结论负责。供应商一旦中标，不得以任何借口，提出额外补偿，或延长合同期限的要求。

### 二、招标文件

7.招标文件的构成

7.1 招标文件共六章，各章内容如下：

第一章 投标邀请

第二章 投标须知

第三章 评标方法及标准

第四章 技术规格、参数及要求

第五章 政府采购合同

第六章 投标文件的组成

7.2 本章第10.1款对招标文件所作的澄清或者修改，构成招标文件的组成部分。

7.3 采购项目需要公开的有关信息，包括招标公告、招标文件澄清或修改公告、中标结果公告等通知，采购代理机构将通过【投标须知前附表】指定媒体公开发布，【投标须知前附表】指定媒体信息发布内容存在差异的，以长沙政府采购网发布的公告为准。供应商在参与本采购项目招投标活动期间，请及时关注指定媒体的相关信息，供应商因没有及时关注而未能如期获取相关信息，是供应商的风险，采购人或者采购代理机构对此不承担任何责任。

7.4 招标公告的公告期限为5个工作日。公告期限自长沙政府采购网最先发布公告之日起算。

7.5 供应商应仔细阅读招标文件的全部内容，按照招标文件要求编制投标文件。任何对招标文件的忽略或误解不能作为投标文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由供应商承担。

8．偏离与实质性响应

8.1 除法律、法规和规章规定外，招标文件中用“★”符号标明的条款为实质性要求和条件，对其中任何一条的偏离，在评标时将其视为投标无效。

8.2 投标文件偏离招标文件的非实质性要求和条件，在超出允许偏离的最多项数（条款数之和）或范围时，在评标时将其视为投标无效。非实质性要求条款允许偏离的最多项数或范围见【投标须知前附表】。

9.招标文件的获取

9.1 招标文件提供期限自开始发出之日起不少于五个工作日。

9.2 凡符合资格要求并有意参加投标的供应商, 登录投标须知前附表指定的信息公告媒体免费下载招标文件，指定的媒体名称见投标须知前附表，代理机构不再收取任何招标文件费用。

9.3 各供应商自行在投标须知前附表指定的网站下载或查阅招标相关文件和资料等，恕不另行通知，如有遗漏采购人、代理机构概不负责。

9.4 招标文件的电子版本，以在政府采购网站公告的为准。

10.招标文件的澄清或者修改

10.1 采购人或采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改，澄清或者修改应在招标文件指定的媒体上发布澄清或者修改公告，澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

10.2 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将在【投标须知前附表】规定的提交投标文件截止时间15日前，以公告形式通知所有获取招标文件的潜在供应商；不足15日的，将相应延长提交投标文件的截止时间。

### 三、投标文件

11. 投标语言

11.1 除专用术语外，供应商提交的投标文件及供应商与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均使用中文。供应商可以提交其它语言的资料，但应附有中文注释，有差异时以中文为准。

12. 计量单位

12.1 所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

13. 投标文件的组成

13.1 投标文件由商务技术文件、资格证明文件两册组成。各册的内容如下：

第一册 商务技术文件

商务部分

一、投标函

二、开标一览表

三、分项价格表

四、商务响应/偏离表

五、享受政府采购政策优惠的证明资料和清单表

六、供应商认为需提供的其他资料

技术部分

七、货物说明一览表

八、技术响应/偏离表

九、投标货物符合招标文件规定的证明文件

十、供应商认为需提供的其他资料

第二册 资格证明文件

十一、法定代表人身份证明

十二、授权委托书

十三、供应商具备投标资格的证明文件

13.2 供应商应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。在投标文件目录中属于该节点内容的必须上传或填写在节点的对应位置，未按要求填写或上传的，相应责任由供应商自行承担。

13.3 根据《政府采购法》第四十二条的规定，供应商无论中标与否，其投标文件不予退还。

13.4 供应商未将资格证明或商务技术相关文件上传到对应文件册的视同未提交。

13.5 供应商应确保提供的证明材料电子件能在电脑上正常阅读、识别和判断。

14. 投标报价

14.1 供应商应按招标文件规定的供货及服务要求、责任范围和合同条件，按【投标须知前附表】的规定进行报价。

14.2 投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容。否则，在评标时不予核减。

14.3 供应商对每种货物及服务只允许有一个报价，不接受选择性报价。否则，在评标时将其视为无效投标。

14.4 供应商在提交投标文件的截止时间前修改投标报价的，应同时修改投标文件中相应内容。此修改应符合本章第22.1款的相关规定。

14.5 采购人可以在采购预算额度内合理设定最高限价。供应商的投标报价不得超过采购项目最高限价。采购项目采购预算、最高限价（如果设）见【投标须知前附表】。

14.6 投标文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求和条件的投标，在评标时将其视为投标无效。

15. 供应商的资格证明文件

15.1 供应商应提交满足本章第3.1款规定的资格条件要求的证明文件,该证明文件作为投标文件的一部分。

15.2 如果供应商为联合体，则应提交联合体各方资格证明文件、联合体协议。否则，在评标时将其视为无效投标。

16. 投标货物符合招标文件规定的证明文件

16.1 供应商应当提交其拟供的合同项下货物及其服务符合招标文件规定的证明文件,该证明文件作为投标文件的一部分。

16.2 供应商在货物说明一览表中应当说明货物的品牌型号、规格参数、制造商及原产地等，交货时应出具原产地证明及出厂合格证明。

16.3 上述证明文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供：

（1）货物主要性能和参数的详细说明；

（2）对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物和服务对招标文件的技术规格条文的响应与偏离。对有具体参数要求的指标，供应商应提供具体参数值。

16.4 采购人、采购代理机构一般不得要求供应商提供样品，仅凭书面方式不能准确描述采购需求或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况除外。

投标须知前附表规定供应商在投标时提供样品的，供应商有以下情形之一的，在评标时将其视为无效投标。

（1）未在投标须知前附表规定的提交时间、地点提交的；

（2）供应商提供的样品与投标文件提供样品的规格、型号不一致的。

17. 投标有效期

17.1 除【投标须知前附表】另有规定外，投标有效期为90日，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标有效期不足的投标，在评标时将其视为投标无效。

17.2 特殊情况需延长投标有效期的，采购代理机构可于投标有效期届满之前，要求供应商同意延长有效期，采购代理机构的要求与供应商的答复均应为书面形式。供应商拒绝延长的，其投标在原投标有效期期届满后将不再有效；供应商同意延长的，不允许修改或撤回投标文件。

18. 投标保证金

18.1 根据《关于进一步优化营商环境促进政府采购提速增效相关事项的通知》要求，为进一步降低交易成本费用，减轻企业资金负担，取消政府采购项目的投标保证金。

19. 投标文件的签署

19.1 电子投标文件：供应商应按照电子招标文件要求制作投标文件，并进行电子签名和盖章。

19.2 供应商确认投标后，应从湖南省公共资源交易服务平台上下载“政府采购电子投标文件制作工具”，并使用此工具编制电子投标文件。

19.3 供应商因自身原因导致电子投标文件无法导入交易系统的，该投标文件视为无效投标文件。

19.4 电子招投标文件具有法律效力，若投标文件与招标文件要求不一致，其内容影响中标结果时，责任由供应商自行承担。

### 四、投标

20．供应商应准备所投项目的电子投标文件一份，此投标文件须根据招标人提供的后缀名为CSZF或CSCF格式的电子招标文件进行制作。

21．电子投标文件的编制

21.1 供应商应使用长沙政府采购电子交易系统认可的电子投标文件制作工具制作投标文件（ 含澄清、说明文件）；电子投标文件制作工具可在“湖南省公共资源交易服务平台”下载专区栏目中下载。在安装此软件之前，须先安装office2010及以上版本。）

21.2 供应商应使用长沙政府采购交易系统认可的CA数字证书（含电子签章）进行系统登录、身份识别、签章、文件加解密等。CA数字证书具有唯一性，仅限于本单位在电子化政府采购活动中使用，不得转让和出借；

21.3 供应商在编制电子投标文件时应当建立分级目录，并根据招标文件要求将相关内容上传或填写到对应的节点位置，未按要求填写或上传的，相应责任由供应商自行承担；

21.4 供应商应根据招标文件要求，对电子投标文件进行盖章、签字（含电子签章）；

21.5 电子投标文件编写完成后，供应商应对电子投标文件进行固化，并通过CA数字证书进行加密。

22. 投标文件的递交

22.1 电子标实行网上投标，供应商必须在招标文件规定的投标截止时间前在“湖南省公共资源交易服务平台 ”中登录“长沙政府采购电子交易系统”完成投标文件上传。本项目电子投标文件最大容量为200MB，超过此容量的文件将被拒绝。如果多次上传均告失败，请拨打咨询电话（400-928-0095或0731-89938899转政府采购电子交易系统技术支持）。

按本通用条款第10条规定，招标文件发生实质性修改后，供应商须撤回原电子投标文件，根据最新招标文件重新制作投标文件并再次上传。

22.2 投标时间截止后不再接受投标文件。因供应商自身原因导致未能在规定时间内上传投标文件的，相应责任由供应商自行承担。建议于开标前一个工作日完成投标文件的制作与上传，如果遇到文件递交问题，请及时咨询。

23. 投标文件的修改和撤回

23.1 投标方在提交电子投标文件后可对其投标文件进行修改并重新上传投标文件或在网上进行撤销投标的操作。

23.2 投标截止时间以后不得修改投标文件。

24.分包

24.1 供应商拟在中标后可将中标项目进行分包的，应符合【投标须知前附表】规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，并在投标文件中载明分包承担主体，且分包承担主体不得再次分包。

24.2 中标人应当就分包项目向采购人负责，分包承担主体就分包项目承担连带责任。

24.3 不符合招标文件中有关分包、转包规定的，其投标将被拒绝。

25. 串通投标行为

25.1 有下列情形之一的，属于恶意串通，对供应商依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定由某一特定供应商中标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

25.2 有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

（1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的投标文件相互混装。

### 五、开标，资格审查和评标

26. 开标

26.1 采购代理机构在规定时间组织网上开标。供应商在湖南省公共资源交易服务平台中登陆“长沙政府采购不见面开标大厅”，参与项目网上开标会。

26.2 投标截止时间到达以后，供应商在规定时限内对电子投标文件进行解密并在网上进行开标、唱标，同步在网上公布开标结果。

26.3 因供应商自身原因，未在规定时限内完成解密或无法解密的投标文件视为无效投标文件，相应责任由供应商自行承担。

26.4 如开标时出现系统、网络等故障，为保障采购活动公开、公平、公正、有序开展，采购人可采取延期开标或延长文件上传、解密时间等措施，供应商不得对此持有异议。

27. 资格审查

27.1 开标结束后，采购人及采购代理机构将依法对供应商的资格进行审查。

27.2 在资格审查时，采购人及采购代理机构将对供应商信用记录进行甄别。

（1）信用信息查询的查询内容：本章第3.3款第（4）项规定；

（2）信用信息查询的查询渠道：信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、湖南信用网（https://credit.hunan.gov.cn）和湖南省政府采购网（www.ccgp-hunan.gov.cn）；

（3）信用信息查询的截止时点：提交投标文件的截止时间；

（4）信用信息的使用原则：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

（5）信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页截图作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存。

27.3 投标文件属下列情况之一的，投标无效：

（1）不符合本章第3条供应商的资格要求的；

（2）联合体没有提交联合体协议书，或未提交联合体各方资格证明文件的；

（3）未按招标文件要求提交资格证明文件或投标文件中资格证明文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

（4）不符合法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形的。

27.4 对未通过资格审查的供应商，采购人及采购代理机构应当告知其未通过的原因。

27.5 合格供应商不足3家的，不得进入评标环节。

27.6 已进行资格预审的，可以不再对供应商资格进行审查。资格预审合格的供应商在提交投标文件的截止时间前资格发生变化的，应当通知采购人和采购代理机构，并按新情况更新或补充其在申请资格预审时提供的证明资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足资格预审公告的要求。

28. 评标委员会

28.1 评标由依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人代表和评审专家组成。

28.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

28.3评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人。

29. 评标

29.1 评标委员会按照第三章评标方法及标准规定的评标方法、评审因素、标准和程序以及有关法律、法规及规章对投标文件进行评审。

30.电子招投标的应急措施

在电子化政府采购交易过程中，如遇不可抗力及停电、系统故障等情况短时内无法恢复正常的，采购人应暂停开、评标等交易活动，并如实记录相关情况。待故障和问题解除后，恢复交易活动。

### 六、中标信息公布

31. 中标通知书与中标信息公布

31.1 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将资格审查报告和评标报告送采购人。

31.2 采购人应当自收到资格审查报告和评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照【投标须知前附表】规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

31.3 采购代理机构应当自采购人确定中标供应商之日起2个工作日内，发出中标通知书，并在招标文件指定的媒体公告中标结果，招标文件随中标结果同时公告，中标结果公告期限为１个工作日。

31.4 采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

32. 供应商询问及质疑

32.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。采购人或采购代理机构将在3个工作日内作出答复。

32.2 供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

32.3 本章第32.2款所称供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

32.4 供应商提出质疑的，应提供质疑书原件。采购人或采购代理机构应当向质疑供应商签收回执。

32.5 质疑书应当包括下列内容：

（1）质疑供应商的名称、地址及有效联系方式；

（2）质疑事项；

（3）事实依据及相关证明材料；

（4）相关请求及主张。

32.6 质疑书应当由供应商法定代表人或其授权的代理人签字并加盖供应商单位章。质疑书由授权代理人签字的应附供应商法定代表人委托授权书。

32.7 采购人或采购代理机构将在签收回执之日起7个工作日内作出书面答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关的供应商。

32.8 供应商对采购人或采购代理机构的答复不满意，或采购人或采购代理机构未在规定的期限作出答复的，可在答复期满后15个工作日内，按政府采购相关法律法规规章的规定及程序，向同级财政部门提出投诉。

32.9 供应商提出质疑的，应以书面形式（能够有形地表现所载内容，并可以随时调取查用的数据电文，视为符合法律、法规要求的书面形式。）向采购人提出质疑。采购人应当向质疑供应商签收回执。

32.10 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体组成后提出的质疑事项应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

32.11 质疑函按中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“下载专区”的“政府采购供应质疑函范本”和“质疑函制作说明”制作。

### 七、合同签订

33. 签订合同

33.1 采购人应自中标通知书发出之日起30日内，按中标通知书指定的时间、地点与中标人签订政府采购合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

33.2 招标文件、中标人的投标文件均为签订合同的依据。

33.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

33.4 中标合同将在招标文件指定的媒体上公告，但合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

33.5 中标人应当按照合同约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

34. 履约担保

根据《关于进一步优化营商环境促进政府采购提速增效相关事项的通知》要求，为进一步降低交易成本费用，减轻企业资金负担，取消政府采购项目的履约担保。

35. 政府采购合同履行中数量的变更

35.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

### 八、其他规定

36. 政府采购政策

36.1 强制采购：对列入财政部、国家发展改革委发布《节能产品政府采购品目清单》且属于应当强制采购的节能产品，按其规定实行强制采购。

36.2 优先采购：对列入财政部、国家发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》》的非强制采购节能产品，财政部、环境保护部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》的环境标志产品，实行优先采购，评审时按相应评标方法给予价格折扣或者加分。

36.3 价格评审优惠：支持中小企业，对小型和微型企业产品给予价格折扣，用扣除后的价格参与评审。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

36.4 优先采购产品同时属于“非强制采购节能产品”、“环境标志产品”的，评审时只有其中一项能享受优先待遇（供应商自行选择，并在投标文件中并填报相关信息及数据）；中小企业可以与同时属于“非强制采购节能产品”、“环境标志产品”中的一项重复计算；监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

36.5 同一项目中部分产品属于优先采购政策的，评审时只对该部分产品的报价实行价格扣除及加分。

36.6 符合本章第36.1款、第36.2款、第36.3款规定的，应提供相关证明资料。

（1）非强制采购节能产品：提供《节能产品政府采购品目清单》所在页（截图）或证书（复印件）。

（2）环境标志产品：提供《环境标志产品政府采购品目清单》所在页（截图）或证书（复印件）。

（3）中小企业：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔 2020 ) 46号）的规定提供《中小企业声明》（格式）。

（4）监狱企业：按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件（复印件）。

（5）残疾人福利性单位：按《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)文件规定提供《残疾人福利性单位声明函》（格式）。

36.7 供应商有融资、担保需求的，具体办理流程可向【投标须知前附表】附页2-2所列金融机构和担保机构询问。

37. 招标不足三家处理

37.1 公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后供应商不足3家或者通过资格审查或符合性审查的供应商不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

37.2 属上款第（2）项情形的，评标委员会应出具的招标文件没有不合理条款的论证意见。

38. 招标代理委托内容及服务费

38.1 招标代理委托内容：

（一）起草、编制采购需求或采购文件；（二）组织专家对采购需求或采购文件进行论证；（三）组织采购答疑会；（四）制作、发布采购信息公示、采购信息公告；（五）收取、管理并及时退还保证金；（六）组织开展供应商资格预审或资格审查；（七）依法组建评审委员会；（八）邀请财政部门及有关部门现场监督；（九）组织开标、评标活动，记录、整理评审委员会的评审意见，编写评审报告，提交评审报告给甲方确认，协助甲方确认中标（成交）供应商；（十）制作、发布中标（成交）信息公告；（十一）发送供应商中标（成交）通知书；（十二）组织评审专家复核；（十三）答复供应商的询问，配合采购人答复质疑，组织质疑复核，配合财政部门的投诉处理；（十四）依据招投标文件对供应商起草的合同进行审查；（十五）报送、备案和保存采购活动有关文件和资料；（十六）对采购活动的采购文件档案存档； （十七）整理并向采购人移交采购活动的采购文件档案；（十八） 配合采购人组织采购项目验收；（十九）法律法规规定的其他事项。

38.2 本项目招标代理服务费由采购人向代理机构支付，供应商投标报价中无须包含此费用。

39. 需要补充的其他内容

39.1 招标文件需要补充的其他内容见【投标须知前附表】。

- 第三章 评标方法及标准（综合评分法）

## 评标方法及标准前附表

本项目启用的条款请在“编列内容规定”栏内以“■”标注。

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容规定 |
| --- | --- | --- |
| 第1.2款 | 评标因素和标准 | 见附页3-1 |
| 第4.2款 | 投标文件报价出现前后不一致的修正 | 按本章正文规定修正 |
| 第5.8款 | 提供相同品牌产品，评审得分相同时，确定中标人推荐资格规定 | ☑得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。（提示：也可另行规定） □随机抽取方式确定。 |
| 第5.9款 | 非单一产品采购项目的核心产品 | ☑核心产品为： 机房主机设备。 （提示：根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定具体产品为核心产品） □两家及以上供应商提供相同产品的价格总和均超过该项目包各自投标总价/%的，为核心产品。（提示：也可另行规定） |
| 第5.2款 | 技术、价格得分或总得分调整 | 1、节能产品： 技术加分＝技术分值× 加分比例×（节能产品报价÷总报价）； 价格加分＝价格分值×加分比例×（节能产品报价÷总报价）。 2、环境标志产品： 技术加分＝技术分值×加分比例×（环境标志产品报价÷总报价）； 价格加分＝价格分值×加分比例×（环境标志产品报价÷总报价）。 |
|  | 价格评审优惠 | ①小微企业、福利企业和监狱企业的价格给予扣除优惠，其中货物、服务类项目给予10%-20%的价格扣除优惠，工程项目给予3%-5%的价格扣除优惠，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为10％，不重复享受政策； ②大中型企业与小微企业组成联合体，且联合体协议中约定小型或微型企业的合同份额占到合同总金额40%以上的，给予4%-6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为/％。 ③大中型企业向小微企业合同分包，且分包协议中约定小型或微型企业的合同份额占到合同总金额40%以上的，可给予4%-6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为/％。 |
|  | 优先采购 | ①非强制采购节能产品:对于技术和价格分，应分别给予一级评标因素权重4%-8%的加分。本项目具体加分比例分别为：技术4%、价格4%。 ②环境标志产品:对于技术和价格分，应分别给予一级评标因素权重4%-8%的加分。本项目具体加分比例分别为：技术4%、价格4% 上述两类产品中取其中一类进行加分 |

附页3-1

## 评标因素及标准

| 条款号 | 评分点名称 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 资格评审 | 法人营业执照 |  | 法人提交企业法人营业执照副本(或者法人登记证书)以及组织机构代码证副本原件扫描件； |
|  | 湖南省政府采购供应商资格承诺函 |  | 供应商提交《湖南省政府采购供应商资格承诺函》; |
|  | 法定代表或法人授权委托书原件及复印件（含社保证明） |  | 法人提交法定代表人身份证明原件扫描件或者法定代表人授权委托书原件扫描件以及被授权代表人在投标单位或投标单位依法登记的分支机构近三个月内任意一个月的社保证明并附法定代表人身份证明原件扫描件，自然人提交身份证原件扫描件; |
|  | 信用记录查询情况 |  | 信用记录查询。(由采购人、代理机构进行查询，无需供应商提供书面申明); |
|  | 其他说明 |  | 其他说明。(非法人组织参与投标需提供的相关证明材料) |
|  | 具有履行本项目采购合同所必须的设备和专业技术能力证明材料（根据项目具体履约需求明确） |  | 具有履行本项目采购合同所必须的设备和专业技术能力证明材料（根据项目具体履约需求明确）; |
|  | 特定资格条件 |  | 特定资格条件：投标人若为所投产品制造商，须提供制造商有效期内的医疗器械生产企业许可证明；投标人若为所投产品代理商，须提供有效的第二类医疗器械经营备案凭证。 |
| 条款号 | 评分点名称 |  | 评审标准 |
| 2.1.2 符合性评审 | 是否满足招标文件商务、技术等实质性要求 |  | 评标委员会应当对符合资格条件的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件商务、技术等实质性要求。 |
|  | 投标文件响应性 |  | 依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件真实无误的内容，而不依据外部的证据，但投标文件有不真实、不正确的内容时除外。 |
|  | 供应商不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标 |  | 供应商不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。 |
|  | 投标文件属下列情况之一的，投标无效： |  |  |
|  | 未按照招标文件规定要求签署、盖章的 |  | 投标文件中商务技术文件未按照招标文件规定要求签署、盖章的 |
|  | 投标文件是否超过负最高项数 |  | 投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数； |
|  | 投标报价 |  | 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的； |
|  | 投标有效期 |  | 投标有效期不足的； |
|  | 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的 |  | 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的 |
|  | 法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形 |  | 法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形的。 |
|  | 投标标的范围小于采购标的范围的 |  | 投标标的范围小于采购标的范围的 |
|  | 不符合★条款 |  | 不符合★条款 |
|  | 投标文件电子文档有病毒 |  | 投标文件电子文档有病毒 |
|  | 投标文件用不属于本中心的电子密钥进行加密 |  | 投标文件用不属于本中心的电子密钥进行加密 |
|  | 选了非本项目的加密规则文件，导致投标文件不能在开标时解密 |  | 选了非本项目的加密规则文件，导致投标文件不能在开标时解密 |
|  | 法律、法规规定的其他情形 |  | 法律、法规规定的其他情形 |
| 条款号 | 评分点名称 | 分数 | 评审标准 |
| 2.2.1 报价评审 | 投标报价 | 50.0 | 以经评委会-致认定满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价,其价格得分计满分。其他投标人的价格得分统一按 公式计投标报价得分= (评标基准价/投标报价) X价格权值.注: 1. 因落实政府采购政策(价格评审优惠、优先采购)进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价2.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价,有可能影响产品质量或者不能诚信履约的,应当要求其在评标现证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
| 2.2.2 技术评审 | 技术参数响应及配置要求 | 27.0 | 1、投标文件没有货物说明一览表或技术规格、参数响应/偏离表的，不计分。 2、投标人所投产品配置完全满足或优于招标文件要求的，计27分； (1)重要技术参数(标▲的),不符合的每处扣3分，扣完为止； (2)一般技术参数有负偏离的，每处扣1.5分，扣完为止。 注：1、招标文件要求重要技术参数(标▲的)需提供详细说明并按招标文件要求提供证明材料扫描件并加盖投标人公章、证明材料时间需在挂网时间之前。未提供的视为负偏离。 2、采购人将保留对中标人所投产品进行功能和性能测试的权利，一经发现测试结果与所投产品不同，将报相关主管部门取消其中标资格，并依法追究相关责任，投标人须提供承诺书，否则视为无效投标。 |
|  | 整体工作方案 | 6.0 | （一）评审内容 根据投标人针对本项目提供的项目整体工作方案进行评审： 1、项目整体实施方案（包括但不限于项目特点和需求分析、施工规划、施工设计等内容） 2、项目实施进度方案（包括但不限于项目人员配备、工作计划、进度保障措施等内容） 3、项目重难点分析方案（包括但不限于针对本项目实施过程中需要重点注意的事项、需要多部门沟通协调的事项、可能影响采购目的实现的事项的分析及对策等内容） （二）评审依据 方案包含上述内容且无内容缺项及符合项目实际情况、针对性强、安排科学合理的计6分，本评审因素分为3个子项，每一个子项的分值为2分，说明：内容有缺漏扣2分；子项中每有一处内容有欠合理的扣0.5分，每一子项扣分不超过2分，扣完为止。 说明：内容有缺漏项是指：未在方案中体现或仅按需求或评分办法填写标题或直接复制采购需求未做修改的。 内容有欠合理是指： 1、方案内容与项目需求不一致或没有关联性； 2、涉及的技术规范标准等与国家或行业标准或招标文件要求不一致； 3、各子项中要求包含的内容部分缺失，工作成效无法达到预期要求，条理不清晰；方案内容与实际实施存在差异性；内容空洞、语义表述不清，前后矛盾，存在歧义、混乱，内容不充实，针对性不强。 |
|  | 安全文明施工措施及质量保证措施 | 6.0 | （一）评审内容 根据投标人针对项目需求及实际情况制定的安全文明施工措施及质量保证措施进行评审： 1、文明施工措施（包括但不限于文明施工制度、物资保障、人员管理等内容） 2、安全措施方案（包括但不限于安全生产目标、现场安全管理措施、施工时的防火灾、防漏电等内容） 3、质量保证措施（包括但不限于质量控制目标、系统调试措施、产品质量承诺、培训方案等内容） （二）评审依据 方案包含上述内容且无内容缺项及符合项目实际情况、针对性强、安排科学合理的计6分，本评审因素分为3个子项，每一个子项的分值为2分，说明：内容有缺漏扣2分；子项中每有一处内容有欠合理的扣0.5分，每一子项扣分不超过2分，扣完为止。 说明：内容有缺漏项是指：未在方案中体现或仅按需求或评分办法填写标题或直接复制采购需求未做修改的。 内容有欠合理是指： 1、方案内容与项目需求不一致或没有关联性； 2、涉及的技术规范标准等与国家或行业标准或招标文件要求不一致； 3、各子项中要求包含的内容部分缺失，工作成效无法达到预期要求，条理不清晰；方案内容与实际实施存在差异性；内容空洞、语义表述不清，前后矛盾，存在歧义、混乱，内容不充实，针对性不强。 |
|  | 应急保障方案 | 6.0 | （一）评审内容 根据投标人针对项目需求及实际情况制定的应急保障方案进行评审： 1、应急保障方案（包括但不限于预估可能发生的突发事件，售后服务体系及本地化服务保障，故障处理措施等内容） 2、应急保障响应速度及响应计划（包括但不限于响应时间、应急响应人员配备计划、服务质量保证措施、备品备件计划等内容） （二）评审依据 方案包含上述内容且无内容缺项及符合项目实际情况、针对性强、安排科学合理的计6分，本评审因素分为2个子项，每一个子项的分值为3分，内容有缺漏扣3分；子项中每有一处内容有欠合理的扣1分，每一子项扣分不超过3分，扣完为止。 说明：内容有缺漏项是指：未在方案中体现或仅按需求或评分办法填写标题或直接复制采购需求未做修改的。 内容有欠合理是指： 1、方案内容与项目需求不一致或没有关联性； 2、涉及的技术规范标准等与国家或行业标准或招标文件要求不一致； 3、各子项中要求包含的内容部分缺失，工作成效无法达到预期要求，条理不清晰；方案内容与实际实施存在差异性；内容空洞、语义表述不清，前后矛盾，存在歧义、混乱，内容不充实，针对性不强。 |
| 2.2.3 商务评审 | 综合实力 | 3.0 | 投标人或产品制造商参与制定过国家、行业、团体标准的，每提供1个计0.5分，最多计3分。（注：提供相关标准或规范的封面、前言页面，公告发布截图及公示网址,现行状态查询截图，必须体现投标人或产品制造商的名称，否则不计分） |
|  | 经营业绩 | 2.0 | 投标人自2021年9月1日至今(以中标通知书签发为准）内具有本项目同类型业绩（如直饮水、血液透析室和检验科业绩），计2分。（投标人所提供的业绩项目必须是相关招标采购媒介上公示的项目。需提供相应网站上的中标公告截图、合同、中标通知书（扫描件加盖投标人公章），否则不计分。） |

## 正文

1.评标方法

1.1评标方法：综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。

1.2评标因素：评审因素的设定应当与供应商所提供货物服务的质量相关，包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等，但不包括第二章正文部分总则第3条“供应商的资格要求”。本采购项目的评标因素和标准见【评标方法及标准前附表】。

1.3采购人不接受供应商给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

2. 评标程序

2.1评标程序分为投标文件商务、技术等符合性审查、澄清有关问题、比较和评价、确定中标候选人名单。

3. 投标文件符合性审查

3.1评标委员会应当对符合资格条件的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件商务、技术等实质性要求。

（1）依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件真实无误的内容，而不依据外部的证据，但投标文件有不真实、不正确的内容时除外。

（2）供应商不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

3.2投标文件属下列情况之一的，投标无效：

（1）投标文件中商务技术文件未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

（2）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；

（3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）投标有效期不足的；

（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（6）法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形的。

4. 澄清有关问题

4.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

4.2投标文件报价出现前后不一致的，除【评标方法及标准前附表】另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

4.3投标文件报价同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价由供应商代表签字(或者加盖单位章)确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

4.4供应商的澄清、说明或者补正可采用电子形式，并加盖电子公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字，并按评标委员会的通知要求递交。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评标委员会不接受供应商主动提交的澄清、说明或者补正。

4.5有效的书面澄清材料，是投标文件的补充材料，成为投标文件的组成部分。

4.6评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

5. 比较与评价

5.1评标委员会应按照招标文件中规定的评标方法、标准和评标因素，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行评估，综合比较与评价。

5.2投标报价的修正或调整：

（1）如果有算术错误，投标报价将按本章第4.2款进行算术修正及修正次序规则修正。

（2）需落实政府采购政策（价格评审优惠、优先采购）的，按【评标方法及标准前附表】相关规定进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

5.3投标报价评价：价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分（报价权重分）。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价调整／投标报价调整） ×报价权重分

5.4技术、商务等评分项响应评价

（1）技术、商务等评分项响应评分。按本章第1.2款规定的评标因素和标准，对技术、商务等评分项计算得分。

5.5评标总得分

评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An

F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重（A1＋A2＋…＋An＝1）。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

5.6评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

5.7评标时，评标委员会各成员应当独立对每个供应商的投标文件进行评价、评分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

5.8提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格，其他同品牌供应商不作为中标候选人。评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照【评标方法及标准前附表】规定的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

5.9非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在【评标方法及标准前附表】中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

6. 确定中标候选人名单

6.1评标委员会根据评标结果确定推荐的中标候选人名单，并按供应商综合得分由高到低顺序排列。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件第二章第31.2款规定的方式确定中标人。

7.编写评标报告

7.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

7.2评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

8.评标报告复核

8.1汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

8.1评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后至中标公告发布前，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

8.2供应商对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

9.停止评标

9.1评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

10. 重新组建评标委员会进行评标

10.1评标委员会或者其成员存在下列情形导致评标结果无效的，采购人、采购代理机构可以重新组建评标委员会进行评标，并书面报告本级财政部门，但采购合同已经履行的除外：

（1）评标委员会组成不符合本办法规定的；

（2）有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第六十二条第一至五项情形的；

（3）评标委员会及其成员独立评标受到非法干预的；

（4）有《政府采购法实施条例》第七十五条规定的违法行为的。

10.2有违法违规行为的原评标委员会成员不得参加重新组建的评标委员会。

- 第四章 技术规格、参数与要求

一 、采购标的需实现的功能或者目标

1、项目名称：长沙县第二人民医院整体搬迁项目医疗分质供水系统采购项目

2、采购预算：3499544元。

3、项目概况：

（1）原水要求：以医院内市政自来水为原水，各项指标符合《生活饮用水卫生标准》水质。

（2）★设计水量：为符合现代化医院建设的发展趋势设计智慧集中分质供水系统，配置如下：

集中分质供水系统:一级反渗透≥4T/h两套，二级反渗透≥1T/h两套，检验用水设备一套；

血透水处理设备≥1T/h一套；配套热消毒系统；AB液集中供液系统一套；酸化水机两套；壁挂式管线机284台。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

依据国家相关法律法规、国家和行业相关标准等进行，主要依据如下：

1、所提供的设备及系统，达到中华人民共和国和设备出产国有关设备及系统的设计、制造、安装、试验、验收和安全等方面的标准和规范的要求。标准和规范的名称、编号及版本，均是已颁布实施的最新有效版本。

2、本系统所有设备的设计、安装、调试、试运行均符合中华人民共和国国家有关标准和规范。

《生活饮用水卫生标准》  GB5749-2022

《饮用净水水质标准》    CJ/T 94-2005

《建筑与小区管道直饮水系统技术规程》  CJJ/T 110-2017

《建筑给水排水设计标准》 GB 50015-2019

《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268－2008

《反渗透水处理设备》 GB/T 19249-2017

《水处理设备技术条件》  NB/T 10790-2021

《二次供水设施卫生规范》 GB 17051-1997

《医院消毒供应中心第1部分：管理规范》 WS 310.1-2016

《医院消毒供应中心第2部分：清洗消毒及灭菌技术操作规范》 WS 310.2-2016

《医院消毒供应中心第3部分：清洗消毒及灭菌效果监测标准》 WS 310.3-2016

《软式内镜清洗消毒技术规范》 WS 507-2016

《分析实验室用水规格和试验方法》 GB/T 6682-2008

《酸性电解水生成器卫生要求》GB28234-2020

《血液透析及相关治疗用水》 YY0572-2015

《口腔器械消毒灭菌技术操作规范》 WS 506-2016

《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》 GB/T17219-1998

《绿色医院建筑评价标准》GB/T 51153-2015

进口设备的制造工艺和材料符合国际相关的标准和规范。

三、各科室用水水质标准

- 医院消毒供应中心第1部分：管理规范（WS310.1-2016）

压力蒸汽灭菌器供给水的质量指标

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 蒸汽残留 | ≤10 mg/L |
| 氧化硅（SiO2） | ≤1 mg/L |
| 铁 | ≤0.2 mg/L |
| 镉 | ≤0.005 mg/L |
| 铅 | ≤0.05 mg/L |
| 除了铁、镉、铅以外的其他重金属 | ≤0.1 mg/L |
| 氯离子（Cl-） | ≤2 mg/L |
| 磷酸盐（P2O5） | ≤0.5 mg/L |
| 电导率（25℃时） | ≤5 μS/cm |
| PH | 5.0~7.5 |
| 外观 | 无色、洁净、无沉淀 |
| 硬度（碱性金属离子的总量） | ≤0.02 mmol/L |

- 医院消毒供应中心第2部分：管理规范（WS310.2-2016）

酸性氧化电位水应用指标

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 有效氯含量 | 60 mg/L±10 mg/L |
| pH | 2.0~3.0 |
| 氧化还原电位（ORP） | ≥1 100mV |
| 残留氯离子 | ＜1 000 mg/L |

终末漂洗、消毒用水应用指标

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 电导率 | ≤15 μS/cm |

- 软式内镜清洗消毒技术规范（WS 507-2016）

清洗消毒用水应用指标

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 细菌总数 | ≤ 10 CFU/100 mL |
| 滤膜孔径（定期更换） | ≤ 0.2 μm |

- 血液透析及相关治疗用水（YY0572-2015）

表 1  透析用水中有毒化学物和透析溶液电解质的最大允许量

| 污染物 | 最高允许浓度mg/La |
| --- | --- |
| 血液透析中已证明毒性的污染物 |  |
| 铝 | 0.01 |
| 总氯 | 0.1 |
| 铜 | 0.1 |
| 氟化物 | 0.2 |
| 铅 | 0.005 |
| 硝酸盐（氮） | 2 |
| 硫酸盐 | 100 |
| 锌 | 0.1 |
| 透析溶液中的电解质 |  |
| 钙 | 2（0.05 mmol/L） |
| 镁 | 4（0.15 mmol/L） |
| 钾 | 8（0.2 mmol/L） |
| 钠 | 70（3.0 mmol/L） |
| a除非有其他注明。 |  |

表 2  透析用水中微量元素的最大允许量

| 污染物 | 最高允许浓度mg/La |
| --- | --- |
| 锑 | 0.006 |
| 砷 | 0.005 |
| 钡 | 0.1 |
| 铍 | 0.000 4 |
| 镉 | 0.001 |
| 铬 | 0.014 |
| 汞 | 0.000 2 |
| 硒 | 0.09 |
| 银 | 0.005 |
| 铊 | 0.002 |

5.饮用净水水质标准(CJ/T 94-2005)

饮用净水水质不应超过表中规定的限值

| 项目 |  | 限 值 |
| --- | --- | --- |
| 感官性状 | 色 | 5度 |
|  | 浑浊度 | 0.5NTU |
|  | 臭和味 | 无异臭异味 |
|  | 肉眼可见物 | 无 |
| 一般化学指标 | PH | 6.0~8.5 |
|  | 总硬度（以CaCo3计） | 300mg/L |
|  | 铁 | 0.20mg/L |
|  | 锰 | 0.05mg/L |
|  | 铜 | 1.0mg/L |
|  | 锌 | 1.0mg/L |
|  | 铝 | 0.20mg/L |
|  | 挥发性酚类（以苯酚计） | 0.002mg/L |
|  | 阴离子合成洗涤剂 | 0.20mg/L |
|  | 硫酸盐 | 100mg/L |
|  | 氯化物 | 100mg/L |
|  | 溶解性总固体 | 500mg/L |
|  | 耗氧量（CODMn ,以O2计） | 2.0mg/L |
| 毒理学 指标 | 氟化物 | 1.0mg/L |
|  | 硝酸盐氮（以N计） | 10mg/L |
|  | 砷 | 0.01mg/L |
|  | 硒 | 0.01mg/L |
|  | 汞 | 0.001mg/L |
|  | 镉 | 0.003mg/L |
|  | 铬（六价） | 0.05mg/L |
|  | 铅 | 0.01mg/L |
|  | 银（采用载银活性炭时测定） | 0.05mg/L |
|  | 氯仿 | 0.03mg/L |
|  | 四氯化碳 | 0.002mg/L |
|  | 亚氯酸盐（采用Cl02消毒时测定） | 0.70mg/L |
|  | 氯酸盐（采用C102消毒时测定） | 0.07mg/L |
|  | 溴酸盐（采用O3消毒时测定） | 0.01mg/L |
|  | 甲醛（采用O3消毒时测定） | 0.90mg/L |
| 细菌学 指标 | 细菌总数 | 50cfu/mL |
|  | 总大肠菌群 | 每100ml水样中不得检出 |
|  | 粪大肠菌群 | 每100ml水样中不得检出 |
|  | 余氯 | 0.01mg/L（管网末梢水）* |
|  | 臭氧（采用03消毒时测定） | 0.01mg/L（管网末梢水）* |
|  | 二氧化氯（采用Cl02消毒时测定） | 0.01mg/L（管网末梢水）* 或余氯0.01mg/L（管网末梢水）* |
| 注：表中带“*”的限值为该项目的检出限，实测浓度应不小于检出限。 |  |  |

6. 分析实验室用水规格和试验方法（GB/T 6682-2008）

| 名称 | 一级 | 二级 | 三级 |
| --- | --- | --- | --- |
| PH值范围（25℃） | - | - | 5.0~7.5 |
| 电导率（25℃）/（mS/m） | ≤0.01 | ≤0.10 | ≤0.50 |
| 可氧化物质含量（以O计）/（mg/L） | - | ≤0.08 | ≤0.4 |
| 吸光度（254 nm，1 cm光程） | ≤0.001 | ≤0.01 | - |
| 蒸发残渣（105℃±2℃）含量/（mg/L） | - | ≤1.0 | ≤2.0 |
| 可溶性硅（以SiO2计）含量/（mg/L） | ≤0.01 | ≤0.02 | - |

7.主要设备耗材使用寿命要求

| 序号 | 名称或内容 | 型号规格 | 数量 | 最低使用寿命要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合楼负一楼主要设备耗材 |  |  |  |  |
| 1 | 石英砂 | 粗/中/细~10mm | 1200Kg | 2年 |
| 2 | 椰壳活性炭 | 1000碘值 | 800Kg | 2年 |
| 3 | 软化树脂 | 001*7 | 1000L | 2年 |
| 4 | 陶式反渗膜 | 8040 | 8支 | 2年 |
| 5 | 陶式反渗膜 | 4040 | 16支 | 2年 |
| 6 | 过流式UV杀菌灯 | 254-3T | 18支 | 1年 |
| 7 | 无菌水箱呼吸器滤芯 | PTF5-0.1UM | 3支 | 1年 |
| 8 | 水箱浸泡式灭菌灯 | 254-3T | 4支 | 1年 |
| 9 | 精滤器过滤芯 | PTF20-1UM | 30支 | 6个月 |
| 10 | 主机RO保安过滤芯 | 20寸5UM | 24支 | 3个月 |
| 11 | 软化盐 | 颗粒 | 1400Kg | 按需 |
| 12 | 抛光树脂 | 阳离子 | 75KG | 1年 |
| 13 | EDI模块 |  | 1台 | 1年 |
| 综合楼二楼血液透析水处理主要设备耗材 |  |  |  |  |
| 1 | 酸洗石英砂 | 4-6mm/10-20m | 400Kg | 2年 |
| 2 | 椰壳活性炭 | 1000碘值 | 300Kg | 2年 |
| 3 | 钠离子树脂 | 阳离子 | 200L | 2年 |
| 4 | 陶式反渗透膜 | 8040 | 16支 | 2年 |
| 5 | 平衡器呼吸器 | 5寸0.1μm | 2支 | 1年 |
| 6 | 保安过滤器滤芯 | 20英寸5μm | 5支 | 3个月 |
| 7 | 工业盐 | 颗粒 | 300Kg | 按需 |

8.用水点分布清单

| 序号 | 名称 | 直饮水 | 清洗用水 | 酸化水 | 高温灭菌用水 | 检验用水 | 血液透析用水 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合楼 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 一层 | 13 |  |  |  |  |  |
| 2 | 二层 | 26 | 6 | 3 |  |  | 17 |
| 3 | 三层 | 27 | 9 |  |  | 21 |  |
| 4 | 四层 | 42 | 9 | 4 | 2 |  |  |
| 5 | 五层 | 11 |  |  |  | 4 |  |
| 6 | 六层 | 21 |  |  |  |  |  |
| 7 | 七层 | 21 |  |  |  |  |  |
| 8 | 八层 | 21 |  |  |  |  |  |
| 9 | 九层 | 20 |  |  |  |  |  |
| 10 | 十层 | 20 |  |  |  |  |  |
| 11 | 十一层 | 20 |  |  |  |  |  |
| 12 | 十二层 | 21 |  |  |  |  |  |
| 13 | 十三层 | 21 |  |  |  |  |  |
| 14 | 合计 | 284 | 24 | 7 | 2 | 25 | 17 |

- 四、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求

| 序号 | 项目 | 相关要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 系统用途 | 原水水质以院方提供的以电导率检测ρ≤200μs/cm，（集中分质供水流量≥20T/h），供水压力在0.3Mpa以上。其它指标符合国家生活饮用水卫生标准为准），经适当的水处理工艺流程处理后，向各用水科室或部门提供满足各自用水要求的医疗及设备用纯水和直饮水。 |
| 2 | 系统工艺 | 预处理+RO+后处理系统 |
| 3 | 科室产水量 | 一级反渗透产水量：≥8T/H。 二级反渗透产水量：≥2T/H。 血透设备产水量：≥1T/H。 |
| 4 | 送水最大扬程 | 保证终端用水点压力0.2MPA以上 |
| 5 | 环境适应性要求 | 室外环境温度：-10℃∽40℃ |
|  |  | 大气压力：夏季100.55KPa |
| 6 | 电源条件 | 电压：∽380V，3相，5线 |
|  |  | ∽220V，单相，3线 |
|  |  | 频率：50HZ |
|  |  | 电压波动：±7% |
|  |  | 接地电阻要求：≤4欧姆 |
| 7 | 抗地震要求 | 设备须适应6度地震烈度，建筑结构未受偏差影响的前提下，能正常运行。 |
| 8 | 采用标准和规范 | （1）国内及国际相关标准和规范。 |
| 9 | 系统运行 | 保持日常运行的安全，可靠和不停机维护。全天24小时连续工作制，年365天。 |
| 10 | 系统设备 | 包括中心供应医疗水系统中预处理、反渗透、后处理、控制系统、输送管路等 |
| 11 | 纯水过流部分材质 | 预处理部分、后处理部分、纯水输送管路及回至机房纯水箱管路为304及以上材质不锈钢。 |
| 12 | 控制方式 | 全自动控制/手动控制 |
| 13 | 全自动控制的基本要求 | 系统PLC全自动控制具备下列功能： 1、原水箱低液位自动报警功能； 2、原水泵遇故障报警并自动开启备用泵功能； 3、纯水水质电导、电阻超标自动报警并延时停机功能； 4、制水运行中任一时段水质数据的自动检索功能 5、遇情况1或原水压力过低RO泵自动保护功能； 6、纯水箱高液位自动停止制水，超低液位自动报警并延时停止纯水输送功能； 7、纯水输送泵遇故障报警并自动开启备用泵功能； 8、水质、水量、工作水压力在线自动检测功能； 9、具有自动、手动控制功能； 10、纯水遇溢流时具有高质水向相对低质水单向导通功能； 11、系统运行参数、水质监测、压力、流量及各水箱液位参数均能够在线显示。 12、提供远程管理与监控的协议通讯接口，可与医院中央监控系统衔接并能在专用大屏幕上显示各个监控参数及全工艺动态流程，具有即时数据贮存功能。 13、含PLC主机和扩展模块、人机界面触摸屏等。 |
| 14 | 输送管道材质选择说明 | 管路选用不锈钢管，质量符合GB/T 19228.1-2011和GB/T 19228.2-2011。 纯水、直饮水输送供水管网：304不锈钢卡压； 血透机房输送供水管网：316L不锈钢焊接； |
| 15 | 纯水输送管路安装 | 纯水管路双路活水，无死腔安装。 |

1、系统设备工艺部分采用当前先进、成熟技术；保证水质安全、运行稳定。要求系统核心部件必须先进、可靠、优质的高档元件，如反渗透膜元件、水泵、主要电器元件等；保障系统具备24小时连续运行能力。

2、设备部分、输送管路部分必须充分考虑微生物的二次污染问题，采用合适的材料、合理的工艺保证二次污染问题的解决。

3、纯水水量须充分考虑水温及膜合理衰减的影响；保证整个纯水系统在安装后第2年冬天各个设计用水点的水量供应。尤其是医疗用水必须无条件保证。

4、离子、细菌病毒清除率：≥98%。水利用率：≥70%。

5、各路纯水均要求循环回路，恒压供水设计，系统的供水可采用智能的控制方式，对轻载时能调节运行功率达到节能的目的。

6、设备管道式压力表符合GB/T 27025-2019《检验和校准实验室能力的通用要求》的要求。

7、系统全自动运行，支持实时故障报警与自动故障隔离并提供历史数据存档，为医院BA 系统留有集成接口以便集中管理（只监不控），提供分级的用户权限管理，确保系统安全。

8、手／自两种运行模式可选择；自动故障时，可手动强制执行。

9、关键运行参数在线显示；水质不合格分段报警。不影响纯水的医疗使用为前提。如：电导、电阻、压力、液位等。

10、系统具备24小时连续运行能力。

11、反渗透主机及输送管路无死腔设计，系统产水均为活水循环，避免水质的二次污染。系统开机自动冲洗与检测功能。

12、消毒方式根据国家设计行业相关规范，设计反渗透系统消毒方式和频率，达到使用需求。

13、设计方案综合考虑运行费用和节水、节电功能。系统综合考虑纯水利用率，设计废水回收系统。

14、工艺流程要求：

（1）供应系统包含整个纯水机房制备、医用反渗透水处理设备和相应的预处理、后处理系统的工艺流程的深化设计、系统成套、安装以及整个系统的调试。

（2）系统自动计算前级过滤系统，实现自动的冲洗再生维护，采用数字化检测仪表检测预处理系统的运行参数，根据检测结果比照历史数据的变化及累计使用时间估算出预处理系统各滤器的自动冲洗或再生时间，结合基于时间控制的自动清洗装置对预处理系统进行清洗和再生维护等。

（3）反渗主机系统开机的自动冲洗与检测功能。

（4）系统采用先进工艺没计，综合利用反渗透、微滤等技术提高系统的可用性和性价比最大化降低耗材更换成本。

（5）实现全系统水质监测及安全调节系统：提供的测控系统能确保设备的安全运行和水质安全等，采用数字化水质测控点对原水及各种产品水进行在线实时检测，根据检测结果及历史数据的变化趋势自动分析系统的运行状态，并作出运行工艺自动调节(如压力、产水率等参数)确保用水的安全。

（6）实现故障自动处理及分级预警系统：系统通过关键测控点的异书报警状态进行综合分析，对可恢复的故障进行自动调节工艺运行参数使系统恢复正常无须人工干预，恢复后提供系统报警日志归档供日后分析。对自动调节失败的系统异常，系统提供紧急自动处理预案，采用分等级故障隔离与高级别报警通知的方式通知管理人员人工干预，若超出系统容错对问范围，系统可调度预设的紧急制水流程确保用水的安全。

（7）反渗主机浓水排放根据浓水产水电导检测定量排放，最大化实现水资源的节能、节水等功能。

（8）清洗消毒采用臭氧针对水箱及循环管网消毒清洗，保障用水安全；

（9）设备系统具有实时智能检测异常情况的能力，对水质状况进行反比分析保证水质安全；

（10）诊疗用水臭氧消毒浓度须在0.1-0.5mg/L范围，符合GB 28232-2020《臭氧消毒器卫生标准》的要求。

15、设备配置要求：

（1）原水泵：扬程、流量以满足各用水点的实际需要为基本要求，预处理和反渗透动力泵的过流材质不低于SS304不锈钢。

（2）纯水输送泵的过流材质不低于SS304不锈钢，每路输送泵必须采用一用一备设计，并要求运行中的泵遇故障时，备用泵能自动切换运行。

（3）预处理：至少具有石英砂过滤器、活性炭过滤器、软水器；滤料均符合《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》。运行中被处理水在滤器介质内的有效停留时间T≥2.5Min。

（4）树脂所含的Na+与水中的阳离子进行置换，实现水软化，通过盐水对树脂进行浸泡，能够恢复树脂的软化功能，达到盐箱自动补水吸盐,提供投标主机制造商国家权威机关审核通过的证书或由国家职能机构出具的相关证明材料复印件。

（5）反渗透机：尽最大可能考虑原水的利用率。膜壳选用不锈钢材质，材质304以上的不锈钢并抛光；反渗透膜符合《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》，各在线检测仪表必须由传感器通过电控箱中的控制。

（6）▲设备可自动对比分析脱盐率相关数据，确保脱盐率稳定，提供投标主机制造商由国家职能部门出具的相关证明材料复印件。
    （7）设备具有数据采集、跟踪功能，提前对设备异常做出针对性的预警。

（8）膜壳端盖采用快装式卡箍连接设计，保障更换膜组件的便利性。

（9）EDI与混床具有保证水质安全与应急装置。

（10）▲EDI具有保证分析实验室用水达到国家一级水标准，水质稳定可靠防止二次污染。提供投标主机制造商由国家职能部门出具的相关证明材料复印件。

(11)产水水质符合《分析实验室用水规格和试验方法》 GB/T 6682-2008中一级水要求：分析实验用水一级水中可溶性硅以SIO2计≤0、01mg/L，吸光度≤0.001。

（12）系统不同种类的水质须储存在不同的水箱，防止用水交叉感染，保证各用水水质安全。

(13)水箱材质为SS304，椭圆封头，符合《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》。

（14）清洗消毒用水须水质符合《医院消毒供应中心第2部分：清洗消毒及灭菌技术操作规范》 WS 310.2-2016清洗消毒用水指标电导率≤15μS/cm。

（15）纯水箱材质304不锈钢内外双抛光级；均要求顶部装空气过滤器，滤膜精度0.22μm,外装液位可视器；桶体上顶、下底采用冲压成型椭圆封头；每套纯水箱须有￠400以上的清洗人孔。

（16）无菌水箱含有浸泡式紫外线，具备防止水箱因液位控制系统受臭氧氧化造成二次污染的功能。

（17）为保证水质安全无菌水箱须内置液位控制器与浸泡式紫外线杀菌灯，具有杀菌抑菌功能，防止无菌水箱内部微生物等污染去除不全时所造成的二次污染；

（18）▲通过射流器与水体混合，联合浸泡式紫外线杀菌器杀菌，保障水质，提供投标主机制造商由国家职能部门出具的相关证明材料复印件；射流器符合《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》，提供投标主机制造商由具备检测资质的第三方CMA或CNAS检测机构出具的检测报告复印件。

（19）利用臭氧针对水箱及循环管网消毒，采取一次臭氧循环清洗杀毒，两次净水循环清洗的清洗方式，可以使得水箱至用水点的管道无死腔清洗。

(20)▲管网末梢直饮水臭氧消毒浓度符合《建筑与小区管道直饮水系统技术规程-CJJ/T110-2017》的要求，并提供投标主机制造商由具备检测资质的第三方CMA或CNAS检测机构出具的检测报告复印件。

（21）▲控制过流式紫外线杀菌器中的紫外线灯的有效工作时间，降低灯管辐照强衰减，保证紫外线杀菌器的使用效果；提供投标主机制造商由国家职能部门出具的相关证明材料复印件。紫外线杀菌器符合《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》。（提供投标主机制造商由具备检测资质的第三方CMA或CNAS检测机构出具的检验报告复印件）。

（22）臭氧发生器设备空气经分子筛先分离出高纯度氧气,采用直流电解产生臭氧,确保氧浓度达到90%以上；

（23）精密过滤器每路纯水输送管路至少须有1套过滤器，材质304不锈钢；内置滤膜材质采用PTFE，规格符合终端水质要求，并具有防止二次污染并抗臭氧老化的功能。PTFE折叠滤芯，符合《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》。

（24）一级反渗透产水水质符合《医院消毒供应中心第2部分：清洗消毒及灭菌技术操作规范》 WS 310.2-2016清洗消毒用水指标电导率≤15μS/cm；

（25）二级反渗透产水水质符合《医院消毒供应中心第1部分：管理规范》 WS 310.1-2016、压力蒸汽灭菌器供给水用水指标电导率≤5μS/cm，二氧化硅≤1mg/L，磷酸盐≤0.5mg/L，氯离子≤2mg/L；

（26）▲软式内镜清洗纯化水符合《软式内镜清洗消毒技术规范》 WS 507-2016细菌总数≤10 CFU/100 mL。提供投标主机制造商由具备检测资质的第三方CMA或CNAS检测机构出具的检验报告复印件。

（27）▲消毒冲洗用水嗜肺军团菌与铜绿假单胞菌不得检出；提供投标主机制造商由具备检测资质的第三方CMA或CNAS检测机构出具的检验报告复印件。

（28）▲具有控制臭氧消毒副产物溴酸盐的装置；提供投标主机制造商由国家职能部门出具的相关证明材料复印件。

（29）▲饮用水臭氧消毒副产物甲醛（mg/L≤0.9），溴酸盐（mg/L≤0.01）；提供投标主机制造商由具备检测资质的第三方CMA或CNAS检测机构出具的检验报告复印件。

（30）变频供水实时安全监控，并将监控信号反馈到控制系统，实现变频供水开关的智能控制。

16、全自动控制的基本要求：

（1）原水泵遇故障报警功能；

（2）纯水水质电导自动报警并延时停机功能；

（3）制水运行中任一时段水质数据的自动检索功能；

（4）纯水箱高液位自动停止制水，有多个纯水箱时任一纯水箱至低液位自动制水、超低液位自动报警并延时停止输送功能；

（5）变频供水系统采用带表盘指示的不锈钢耐震远传压力表，符合JJG 52-2013 《弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表检定规程 》校准检测报告；

（6）产水水质符合《分析实验室用水规格和试验方法》 GB/T 6682-2008中一级水要求；

（7）分析实验用水一级水中可溶性硅以SIO2计≤0.01mg/L；

（8）保证分析实验室用水达到国家一级水标准，使得成品水水质稳定可靠，同时能防止系统二次污染；

（9）对停水、停电、过载、管道漏水等非正常状态具有自动检测、保护、报警及处理功能； 各部分水质、水量、工作水压力在线自动检测功能； 具有自动、手动双选择功能；

（10）水处理设备及管道可在漏水时自动停止设备运行或报警的装置；

（11）系统对耗材信息识别、追溯、实时监控；

（12）系统保持正压，避免水与空气接触时产生的微生物回流至水箱污染水源；

（13）防止超纯水二次污染；

（14）集中供水系统装置，具有节能、降耗、减排、增效等优化设计；

（15）水处理机房门外1米处设备噪声≤56dB（A）；

17、连接管阀件

DN32-50，不锈钢闸阀、不锈钢止回阀、不锈钢电磁阀均符合《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》。

2、血液透析用制水设备主要技术参数与性能指标

1、工作条件与电气参数：适用于环境温度+5℃至+40℃之间，相对湿度30-60%；工作电压：三相380V±5%，50Hz。

2、产水量≥1000L/h

3、水质符合或优于《血液透析及相关治疗用水》 YY0572-2015标准，细菌总数就不超过100CFU/m，水质内毒素含量应不超过0.25EU/ml。

4、设备性能要求：

- 透析用水制水设备采用双级反渗透直接耦合，采用直接供水，即二级反渗透出水直接输送至透析机，不经过水箱，保证管网供水的稳定性、可靠性和安全性。

- 系统设备工艺部分采用当前先进、成熟技术；保证水质安全、运行稳定。系统核心部件先进、可靠、优质，如反渗透膜元件、主要电器元件等全部采用知名优质品牌。

- 设备具备应急供水功能：设备故障时，一二级一键切换应急制水，独立供水，安全方便。

- 系统运行不得有滞水区域，保证细菌滋生控制在较低水平。

- 系统从自来水入口到反渗水回水口，所有与水接触的材料使用卫生级材料。反渗透主机一级与二级之间采用直接耦合，中间不得有储水装置。

- 设备热消毒系统，采用自动控制装置，启动后无需专人值守，同时具有泄压、漏水监控，全自动一键热消毒功能，对供水系统管路进行热消毒。以监控系统持续热消毒过程中温度保持在 93℃以上。

- 采用集成远程传输的流量计装置，在水流处于隐蔽式的条件下通过现场或远程传输的方式观测记录各支管水的各类指标，以上指标亦可接入到各类集中管理系统。保证同程循环管网系统有效的循环和系统水质的安全。

- 具有节水漏水保障技术。

- 具备同程式管网循环隐蔽式远程传输可视化装置，能够准确判断各支路管道是否有污堵和滞流。

（10）具有使用噪音白天小于60dB，夜间小于50dB。

（11）具有客户管理系统，客户信息安全有保障，可高效提供客户服务。

5、控制系统及其他要求：

- 控制系统采用进口PLC程序控制。

- 操作界面：智能微处理器外接10″触摸彩色显示屏操作系统，智能型微处理器芯片作数据处理，可按用户的需要修改多组参数，能够满足全自动运行的各项要求。

- 具备自动冲洗功能，根据不同用水情况设置冲洗时间，系统可以自动冲洗膜组件。

- 运行状态及参数要求在线显示。

- 设备全自动运行，连续产水，自动保护；操作控制实现全自动开关机。

- 具备自动保护和报警功能，实时监测电导、缺水保护、停电复位、压力保护等系统参数。

五、系统配置清单

| 序号 | 名称 |  | 技术规格、参数及要求 | 单位 | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 机房设备清单（综合楼负一楼） |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 机房主机设备（一级反渗透） |  |  |  |  |  |
| 1 | 原水泵 |  | 1.规格：扬程≥37m,流量≥9M³/h；功率≥2.2KW； 2.过流材质：304不锈钢； 3.含快装蝶阀、止回阀，管道式压力表； | 台 | 2 |  |
| 2 | 预处理砂滤 |  | 1.净水流量：≥8m3/h。 2.过滤罐材质：304不锈钢。 3.配套优质控制元件，能根据污堵程度进行自动冲洗、保证水质安全。 4.含配套滤料、304不锈钢管阀配件及配套仪表等。 | 套 | 2 |  |
| 3 | 预处理碳滤 |  | 1.净水流量：≥8m3/h。 2.过滤罐材质：304不锈钢。 3.配套优质控制元件，能根据污堵程度进行自动冲洗、保证水质安全。 4.采用酸洗椰壳活性炭，碘值1000及以上。 5.含滤料、304不锈钢管阀配件及配套仪表等。 | 套 | 2 |  |
| 4 | 预处理软化含盐桶 |  | 1.净水流量：≥8m3/h。 2.过滤罐材质：304不锈钢。 3.配套优质控制元件，能根据污堵程度进行自动冲洗、保证水质安全。 4.采用进口树脂。 5.含配套滤料、304不锈钢管阀配件及配套仪表等。 | 套 | 2 |  |
| 5 | 精密过滤器 |  | 1.规格：20寸7芯； 2.筒体材质：304不锈钢筒体； | 台 | 2 |  |
| 6 | 一级高压泵 |  | 1.规格：扬程≥130m,流量≥6M³/h；功率≥5.5KW； 2.过流材质：304不锈钢； 3.含快装蝶阀、止回阀，管道式压力表、不锈钢抗震底座； | 台 | 2 |  |
| 7 | 一级RO膜 |  | 8040 | 支 | 8 |  |
| 8 | 电导率仪 |  | CM-230 | 套 | 2 |  |
| 9 | PLC智能化控制 |  | - 含PLC主机和扩展模块、人机界面触摸屏等。 2.控制方式采用PLC全自动控制方式，实时在线监测和记录各参数，实时显示设备各部件的工作状态，实现远程控制及监控功能；； 3.水处理系统具有提高管理效率追溯系统集成规范化运行管理体系，通过智能物联网技术加快信息传输速度，可有效保证水质；； 4.主机系统具备自动冲洗功能，可根据不同用水情况设置系统冲洗时间，系统根据程序自动冲洗膜组件，提高水质稳定，降低消耗成本。 5.预处理系统自动计算前级过滤系统，实现自动的冲洗再生维护。 6.系统具备水质监测及安全调节功能：运行状态及参数在线显示，可以随时了解设备运行情况，方便对系统运行状态进行监控和分析。 7.系统具备故障自动处理及分级预警功能：系统通过关键测控点的异常报警状态进行综合分析，对可恢复的故障进行自动调节工艺运行参数使系统恢复正常无须人工干预。 8.系统具备自动保护和报警功能：开机自检、缺水保护报警、停电自动复位、高低压自动停机保护并处理、系统实现联动，如果系统局部出现问题，系统自动停机。 9.实时在线监测和记录各参数，实时显示设备各部件的工作状态，能分别设定周一至周日每天的开关机时间和定时冲洗时间，具有自我诊断控制、文字及指示灯提示和实时报警功能，夜间工作可根据实际情况进行分段设定，具备手动和自动两种工作模式可供选择； 10.含配套电器控制配件，阀门配件 | 套 | 2 |  |
| 10 | 机架机箱 |  | 304不锈钢材质 | 套 | 2 |  |
| 1.2 | 机房主机设备（二级反渗透） |  |  |  |  |  |
| 1 | 中间水泵 |  | 1.规格：扬程≥40m,流量≥4M³/h；功率≥1.1KW； 2.过流材质：304不锈钢； 3.含快装蝶阀、止回阀，管道式压力表、不锈钢抗震底座； | 台 | 2 |  |
| 2 | 精密过滤器 |  | 1.规格：20寸5芯； 2.筒体材质：304不锈钢筒体； | 台 | 2 |  |
| 3 | 二级高压泵 |  | 1.规格：扬程≥130m,流量≥2M³/h；功率≥2.2KW； 2.过流材质：304不锈钢； 3.含快装蝶阀、止回阀，管道式压力表、不锈钢抗震底座； | 台 | 2 |  |
| 4 | 二级RO膜 |  | 4040 | 支 | 16 |  |
| 5 | 电导率仪 |  | CM-230 | 套 | 2 |  |
| 6 | PLC智能化控制 |  | - 含PLC主机和扩展模块、人机界面触摸屏等。 2.控制方式采用PLC全自动控制方式，实时在线监测和记录各参数，实时显示设备各部件的工作状态，实现远程控制及监控功能；； 3.水处理系统具有提高管理效率追溯系统集成规范化运行管理体系，通过智能物联网技术加快信息传输速度，可有效保证水质；； 4.主机系统具备自动冲洗功能，可根据不同用水情况设置系统冲洗时间，系统根据程序自动冲洗膜组件，提高水质稳定，降低消耗成本。 5.预处理系统自动计算前级过滤系统，实现自动的冲洗再生维护。 6.系统具备水质监测及安全调节功能：运行状态及参数在线显示，可以随时了解设备运行情况，方便对系统运行状态进行监控和分析。 7.系统具备故障自动处理及分级预警功能：系统通过关键测控点的异常报警状态进行综合分析，对可恢复的故障进行自动调节工艺运行参数使系统恢复正常无须人工干预。 8.系统具备自动保护和报警功能：开机自检、缺水保护报警、停电自动复位、高低压自动停机保护并处理、系统实现联动，如果系统局部出现问题，系统自动停机。 9.实时在线监测和记录各参数，实时显示设备各部件的工作状态，能分别设定周一至周日每天的开关机时间和定时冲洗时间，具有自我诊断控制、文字及指示灯提示和实时报警功能，夜间工作可根据实际情况进行分段设定，具备手动和自动两种工作模式可供选择； 10.含配套电器控制配件，阀门配件 | 套 | 2 |  |
| 7 | 机架机箱 |  | 304不锈钢材质 | 套 | 2 |  |
| 1.3 | 其他设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 直饮水及清洗用水设备 | 原水箱 | 1.容积：≥4m³； 2.材质：304不锈钢无菌水箱； 3.带人孔、排空装置、呼吸器、喷淋球； | 个 | 2 |  |
| 2 |  | 无菌水箱 | 1.容积：≥2m³； 2.材质：304不锈钢无菌水箱； 3.带人孔、排空装置、呼吸器、喷淋球； | 个 | 2 |  |
| 3 |  | 臭氧机 | 1.空气源臭氧发生器：消毒功能:灭藻率：98%，杀菌率：99%，选用优质配件，臭氧纯度高，效能高，空气源和氧气源两用型； 2.射流混合器：臭氧进入混合器后，形成臭氧水，由扩散管排出，臭氧在水体中以细微气泡上升，在整个过程中形成臭氧水对水进行消毒，净化； | 个 | 1 |  |
| 4 |  | 二级纯水箱 | 1.容积：≥2m³； 2.材质：304不锈钢无菌水箱； 3.带人孔、排空装置、呼吸器、喷淋球； | 个 | 1 |  |
| 5 |  | 增压泵 | 1.规格：扬程≥50m,流量≥2M³/h；功率≥0.75KW； 2.过流材质：304不锈钢； 3.含快装蝶阀、止回阀，管道式压力表、不锈钢抗震底座； | 台 | 2 |  |
| 6 |  | 酸化水机 | 1.采用全自动程序控制，运行安全可靠 2.电解槽：具备电解槽自动反冲洗功能，电解除垢功能；既可定时自动反冲洗，也可以手动随机反冲洗，确保主机内部管路不结垢；清洗排水经切替盒处理后自动排除系统，反冲洗不影响系统工作 3.连续运行：可连续运行，配置贮水罐，具有贮水功能，并能根据水位反馈控制主机自动启停，全自动运行方式，便于集中大量使用；具有自动生成，随用随制的功能。 4.报警及保护：有效氯浓度可现场实时调节，系统具有报警及保护功能，可检测水源温度、压力、电解槽寿命、电解质缺失、电源情况等各项参数，超过正常工作范围自动报警或停机； 5.实时监测：具备实时在线监测及数据存储、打印功能，可实时监测酸化水出水指标（PH/有效氯/ORP），确保水质合格； 6.配套组件1套 | 台 | 2 |  |
| 7 |  | 机房空气净化器 | 机房正压系统、嵌入式 | 台 | 2 |  |
| 8 | 直饮水终端饮水设备 |  | 壁挂式管线机 1.五格智能调温(25C、45C、70C、85℃、100℃)四挡水量选择(150mm.230mm.300mm,999mm)； 2.故障智能报错，三重水路保护防干烧、防漏水，安全可靠； 3.超静音、超大流量、超稳定、超长寿命； 4.热效快速，功率不衰减，无异味，寿命长，水电彻底分离； 5.热水供水量≥30L/H； 6.水箱容量≥1L； 7.功率≥2200W 8.电源输出：220V-50Hz | 台 | 284 |  |
| 9 | 检验超纯水设备 | EDI模块 | 1.采用EDI膜块，配合离子交换树脂及选择性树脂膜以加速离子移动去除； 2.漏水保护:防溢流、防泄漏；反应快速、安全可靠。多点监控、检测，自动报警。指示灯显示，查看方便，操作简单。 3.保证用水安全，增加回流设计，具备节水功能；； 4.带旁通装置、配合清洗消毒系统，保障EDI模块的安全。 5.具有保证分析实验室用水达到国家一级水标准，使得成品水水质稳定可靠，同时能防止系统二次污染； 6.含电磁阀、压力开关、水质探头及管阀配件及配套仪表等满足系统需求。 7.产水水质符合《分析实验室用水规格和试验方法》 GB/T 6682-2008中一级水要求； | 台 | 1 |  |
| 10 |  | 超纯水箱 | 1.容积：≥1m³； 2.材质：304不锈钢无菌水箱； 3.带人孔、排空装置、呼吸器、喷淋球； | 个 | 1 |  |
| 11 |  | 抛光混床 | 1.筒体规格：≥Φ250； 2.筒体材质：内衬防腐、304不锈钢； 3.实验室用水供水混床； 4.含抛光树脂、黑二通，带旁通功能； | 套 | 1 |  |
| 1.4 | 供水系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 直饮水供水泵组 |  | 1.规格：扬程≥50m,流量≥2M³/h；功率≥0.75KW； 2.过流材质：304不锈钢； 3.含快装蝶阀、止回阀，管道式压力表、不锈钢抗震底座； | 台 | 4 |  |
| 2 |  |  | 1.规格：扬程≥86m,流量≥3M³/h；功率≥2.2KW； 2.过流材质：304不锈钢； 3.含快装蝶阀、止回阀，管道式压力表、不锈钢抗震底座； | 台 | 2 |  |
| 3 | 清洗用水供水泵组 |  | 1.规格：扬程≥60m,流量≥10M³/h；功率≥3KW； 2.过流材质：304不锈钢； 3.含快装蝶阀、止回阀，管道式压力表、不锈钢抗震底座； | 台 | 2 |  |
| 4 | 检验科用水供水泵组 |  | 1.规格：扬程≥22m,流量≥2M³/h；功率≥0.37KW； 2.过流材质：304不锈钢； 3.含快装蝶阀、止回阀，管道式压力表、不锈钢抗震底座； | 台 | 2 |  |
| 5 | 高温灭菌用水供水泵组 |  | 1.规格：扬程≥30m,流量≥8M³/h；功率≥1.5KW； 2.过流材质：304不锈钢； 3.含快装蝶阀、止回阀，管道式压力表、不锈钢抗震底座； | 台 | 2 |  |
| 6 | 过流式紫外线灯 |  | 1.规格：40w*3； 2.材质：304不锈钢； | 台 | 6 |  |
| 7 | 变频柜 |  | / | 套 | 7 |  |
| 二 | 血液透析机房纯水设备（综合楼二楼） |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 预处理系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 增压装置 |  | 1、名称:增压装置 2、型号、规格:供水流量≥2.5m3/h,扬程≥40m，功率≥0.75KW。 3、过流材质:SUS304 4、变频原水供水设计，智能化的控制方式，对轻/重载时能自动调节运行功率达到节能的目的。 5、具有效率高，功率低、使用寿命长的特点； | 台 | 1 |  |
| 2 | 自动过滤阀 |  | 1、含自动过滤阀组件，自动控制器自动反洗、正洗、运行 2、满足额定流量≥3m3/h | 套 | 3 |  |
| 3 | 初级过滤装置 |  | 1、处理流量≥3m3/h,满足初级过滤要求 2、材质：玻璃钢材质（FRP） 3、被处理水在介质内的有效停留时间 T≥5Min 4、过滤精度达到5um 5、配套优质控制元件，能根据污堵程度进行自动冲洗 6、含UPVC管阀配件及配套仪表等 | 套 | 1 |  |
| 4 | 软化装置 |  | 1、处理流量≥3m3/h,满足系统对钙、镁等易结垢物质的去除要求 2、材质：玻璃钢材质（FRP） 3、被处理水在介质内的有效停留时间 T≥5Min 4、采用高交换容量，高强度离子交换树脂，树脂使用寿命时间长，盐耗低 5、配套优质控制元件，能根据系统离子交换状态进行自动冲洗、自动再生，节约用盐量，保证水质安全。 6、配套盐箱和盐阀等装置 7、含UPVC管阀配件及配套仪表等 | 套 | 1 |  |
| 5 | 吸附过滤装置 |  | 1、处理流量≥3m3/h,满足系统对溶解性有机物和游离氯的吸附要求 2、材质：玻璃钢材质（FRP） 3、被处理水在介质内的有效停留时间 T≥5Min 4、吸附活性炭采用原生椰壳优等品，碘值1000以上 5、配套优质控制元件，能根据污堵程度进行自动冲洗 6、含UPVC管阀配件及配套仪表等 | 套 | 1 |  |
| 6 | 保安过滤装置 |  | 1、名称:保安过滤器(5μm) 2、材质:壳体304SS 3、型号、规格: 20英寸5芯, 垂直圆筒式，工作压力0.6MPa，出水量≥3m3/h 4、含5支20英寸*5.0μm PP滤芯 | 套 | 1 |  |
| 7 | 配水器 |  | 1、名称:配水器 2、材质:SUS304 3、型号、规格:200L，表面拉丝，内抛光，厚度2mm；顶部设置可启顶盖，配密封圈，螺栓固定 4、配套组件1套，带进水自动控制装置，液位自动控制连锁装置、排污系统、配卫生级的呼吸器和喷淋球等 | 套 | 1 |  |
| 8 | 预处理机架 |  | 配套定制 | 套 | 1 |  |
| 9 | 管道、连接配件及阀门等 |  | 1、名称:连接管阀件 2、材质:UPVC 3、规格:DN32-25 | 套 | 1 |  |
| 10 | 配套仪表等 |  | 配套仪表电缆等，满足系统需求 | 套 | 1 |  |
| 2.2 | 主机系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 一体式模块化膜制水系统（一级） |  | 1、产水量≥2m3/h； 2、增压泵：供水流量≥3m3/h,扬程≥120m；要求效率高、使用寿命长； 3、一体式机架设计，全不锈钢材质，美观，强度高； 4、配套卫生级SUS304材质专用膜壳，无有害物释放，美观； 5、8040反渗透膜,稳定脱盐率>97.5%，满足医疗用水的卫生要求，用优质膜元件，具有过滤精度高、过滤阻力小、清洗再生性能好等优点；采用优质控制单元，根据系统污堵情况进行自动正洗、反洗等措施； 6、系统内部管道全部选用耐用型卫生级304材质，采用自动焊接，双面成型，钝化处理，无缝隙，无死角，保证水质安全； 7、系统设计充分考虑冬天产水量衰减问题，保证在任何恶劣天气下的产水水量和水质达到使用要求； 8、含SUS304卫生级管阀配件及配套仪表等. | 套 | 1 |  |
| 2 | 一体式模块化膜制水系统（二级） |  | 1、产水量≥1m3/h； 2、增压泵：供水流量≥2m3/h,扬程≥120m；要求效率高、使用寿命长； 3、一体式机架设计，全不锈钢材质，美观，强度高； 4、配套卫生级SUS304材质专用膜壳，无有害物释放，美观； 5、8040反渗透膜,稳定脱盐率>97.5%，满足医疗用水的卫生要求，用优质膜元件，具有过滤精度高、过滤阻力小、清洗再生性能好等优点；采用优质控制单元，根据系统污堵情况进行自动正洗、反洗等措施； 6、系统内部管道全部选用耐用型卫生级304材质，采用自动焊接，双面成型，钝化处理，无缝隙，无死角，保证水质安全； 7、系统设计充分考虑冬天产水量衰减问题，保证在任何恶劣天气下的产水水量和水质达到使用要求； 8、含SUS304卫生级管阀配件及配套仪表等. | 套 | 1 |  |
| 2.3 | 热消毒系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 热消毒系统 |  | 1、热消毒整体实现全内置，热消毒主体为一体化的具有3C认证的国际知名品牌产品，不存在外置加热桶，该产品配备高灵敏的温控器，自动控制，可定时加热、设定热水温度，操作方便更节能；LCD液晶控制器，实时显示加热状态及系统运行状态；运行参数自动保存，可查询历史故障记录；具备低水位警报系统及机器故障识别功能。 2、主机内置热水泄漏监测装置，避免热水池泄漏造成事故。并设置遥控声光报警信号，可及时通知医护人员，并自动停机。 3、所有热水流经的管路均采用先进的SUS316不锈管，带保温。 4、主机内部与热消毒联动，热消毒程序由反渗机主机控制。消毒进程及所有相关数据均能经过主机程序处理，并在主机显示屏上显示。 5、热绝缘系统伴随整个全闭路循环热消毒系统，能最大程度减低水、电消耗。 结束透析工作后，可直接切换至热消毒模式，连续不间断进行，保证无纯水滞留期。具体切换方式既可程控也可手动。 6、在持续热消毒过程中温度可达93℃以上。持续高温消毒时间四小时以上。 7、反渗水输送管路系统与血透机内部水路系统一体化连续热消毒，真正做到全程无死腔。 8、消毒装置可实现正弦波曲线的预加热技术，可最大程度的抑制细菌滋生。 9、消毒周期由用户自定义，最小消毒周期可实现每天预防式消毒。 10、PLC可以自动启动加热器，边加热边消毒，以确保消毒的真正有效。 | 套 | 1 |  |
| 2.4 | AB配液系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 配液系统 |  | 1.控制系统PLC控制方式，可全自动/手动控制。 2.配方存储功能：采用参数化设定控制，可实现任意品牌透析粉、任意透析配方配制A、B液，并可实现任意人数A、B液的配制。 3.B液温度补偿功能：快速溶解透析粉，缩短配液时间，降低外部环境温度影响，降低技师操作强度和时间，保证配液浓度一致性。 4.多层过滤，完全避免细菌混入和滋生；内置特殊材质耐高温、可复用细菌过滤器，使用周期长达一年，为医院节约耗材成本。 5.自动定时排气功能:确保在血透机使用浓缩液时，管道中的液体无气泡存在，亦可手动强制排气。 6.B系统每日定时理化联合消毒:模块化清洗/消毒系统，实现对配液、储液、供液环路全方位、无死角清洗/消毒，无化学试剂残留，消毒结束自动复位充液功能，保证透析开机用液。 7.采用完全密闭的卫生级储液桶:防腐蚀，避免空气中的杂质对储液桶的污染。 8.密闭式电控箱：电控柜内外空气完全独立的循环方式，避免粉尘及液体进入而腐蚀受损。 9.互锁联动功能设计:可实现配液量与储液桶容量的监测及检测，并自动实现配液向储液桶的自动输送，避免液体外溢。 | 套 | 1 |  |
| 2.5 | 控制系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 控制系统 |  | 1、全自动运行，连续产水，自动保护； 2、具备时间程序自动冲洗功能（可根据不同用水情况设置冲洗时间），系统按设置参数将自动冲洗膜组件，提高水质稳定，降低消耗成本； 3、运行状态及参数在线显示：流量在线显示、压力在线显示、原水水质和产水水质在线监测和数字显示等，可以随进了解设备运行情况，方便对系统运行状态进行监控和分析； 4、具备自动保护和报警功能：开机自检、缺水保护报警、停电自动复位、高低压自动停车保护并处理、系统实现联动，如果系统局部出现问题，系统自动停机等；同时监控并显示多路水质电导率（原水电导率、一级电导率、二级电导率），设限报警排放，彻底抑制细菌内毒素滋生； 5、防溢流，防泄漏，反应快速、安全可靠。智能感应控制器，多点监控、检测，自动报警。指示灯显示，查看方便，操作简单； 6、系统设备具备升级功能，多点恒压供水，高效方便；具有485隔离数字接口，通过欧盟CE检测认证合格的标准Modbus通讯协议（RTU)产品； 7、PLC程序全自动自控系统，10.4寸人机界面触摸屏，彩色显示； 8、一体式控制柜：外形简洁，占地面积小，整机符合IP54防护标准，整体采用环保塑料，防腐蚀耐酸碱； 9、含配套电线电缆及套管配件 | 套 | 1 |  |
| 2.6 | 管网系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 血液透析供水管网 |  | 1、DN32,316不锈钢材质；血透专用连接阀组； 2、输送管网采用PEX管路，卫生级无污染输送； 3、含管道安装、支架及防腐； 4、含管道试压、冲洗消毒。 | 米 | 240 |  |
| 2 | 配液供水管网 |  | 1.DN32、PVC材质； 2.介质：A、B液供水管路，含循环接头； 3.压力试验及吹洗设计要求：压力试验、水冲洗、清洗； | 米 | 480 |  |
| 三 | 机房设备系统安装材料及人工 |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢管网 DN20壁厚1mm |  | 1.水管材质:304不锈钢: 2.连接形式:卡压式; 3.管道消毒、冲洗、试压; 4.压力等级：1.6MPa; 5.管道消毒、冲洗、试压; 6.含管件安装; | 米 | 84 |  |
| 2 | 不锈钢管网 DN25壁厚1mm |  | 1.水管材质:304不锈钢: 2.连接形式:卡压式; 3.管道消毒、冲洗、试压; 4.压力等级：1.6MPa; 5.管道消毒、冲洗、试压; 6.含管件安装; | 米 | 60 |  |
| 3 | 不锈钢管网 DN32壁厚1.2mm |  | 1.水管材质:304不锈钢: 2.连接形式:卡压式; 3.管道消毒、冲洗、试压; 4.压力等级：1.6MPa; 5.管道消毒、冲洗、试压; 6.含管件安装; | 米 | 66 |  |
| 4 | 球阀 DN20 |  | 1.类型:螺纹球阀; 2.材质:不锈钢; 3.规格、压力等级:1.6MPa; 4.连接形式:螺纹连接; | 只 | 8 |  |
| 5 | 球阀 DN25 |  | 1.类型:螺纹球阀; 2.材质:不锈钢; 3.规格、压力等级:1.6MPa; 4.连接形式:螺纹连接; | 只 | 12 |  |
| 6 | 球阀 DN32 |  | 1.类型:螺纹球阀; 2.材质:不锈钢; 3.规格、压力等级:1.6MPa; 4.连接形式:螺纹连接; | 只 | 24 |  |
| 7 | 主机设备 电源线 |  | 国标，3*4mm²+2*2.5mm | 米 | 300 |  |
| 8 | 水泵电源线 |  | 国标，3*2.5mm² | 米 | 900 |  |
| 9 | 信号控制线 |  | 国标，3*0.5mm² | 米 | 880 |  |
| 四 | 循环管网系统安装材料及人工 |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢管网 DN15壁厚0.8mm |  | 1.水管材质:304不锈钢: 2.连接形式:卡压式; 3.管道消毒、冲洗、试压; 4.压力等级：1.6MPa; 5.管道消毒、冲洗、试压; 6.含管件安装; | 米 | 1584 |  |
| 2 | 不锈钢管网 DN20壁厚1mm |  | 1.水管材质:304不锈钢: 2.连接形式:卡压式; 3.管道消毒、冲洗、试压; 4.压力等级：1.6MPa; 5.管道消毒、冲洗、试压; 6.含管件安装; | 米 | 3070 |  |
| 3 | 不锈钢管网 DN25壁厚1mm |  | 1.水管材质:304不锈钢: 2.连接形式:卡压式; 3.管道消毒、冲洗、试压; 4.压力等级：1.6MPa; 5.管道消毒、冲洗、试压; 6.含管件安装; | 米 | 10400 |  |
| 4 | 不锈钢管网 DN32壁厚1.2mm |  | 1.水管材质:304不锈钢: 2.连接形式:卡压式; 3.管道消毒、冲洗、试压; 4.压力等级：1.6MPa; 5.管道消毒、冲洗、试压; 6.含管件安装; | 米 | 980 |  |
| 5 | 球阀 DN15 |  | 1.类型:螺纹球阀; 2.材质:不锈钢; 3.规格、压力等级:1.6MPa; 4.连接形式:螺纹连接; | 个 | 300 |  |
| 6 | 球阀 DN20 |  | 1.类型:螺纹球阀; 2.材质:不锈钢; 3.规格、压力等级:1.6MPa; 4.连接形式:螺纹连接; | 个 | 52 |  |
| 7 | 球阀 DN25 |  | 1.类型:螺纹球阀; 2.材质:不锈钢; 3.规格、压力等级:1.6MPa; 4.连接形式:螺纹连接; | 个 | 58 |  |
| 8 | 球阀 DN32 |  | 1.类型:螺纹球阀; 2.材质:不锈钢; 3.规格、压力等级:1.6MPa; 4.连接形式:螺纹连接; | 个 | 30 |  |
| 9 | 自动排气阀 DN15 |  | 1.材质:不锈钢; 2.压力等级:1.6MPa; 3.连接形式:螺纹连接; | 个 | 15 |  |
| 10 | 减压阀 DN20 |  | 1.材质:全铜（直饮水专用）; 2.公称压力:1.6MP; 3.连接型式:内螺纹连接; 4.型号（执行标准）:GB/T12246、JB/T7928 | 组 | 52 |  |
| 11 | 减压阀 DN25 |  | 1.材质:全铜（直饮水专用）; 2.公称压力:1.6MP; 3.连接型式:内螺纹连接; 4.型号（执行标准）:GB/T12246、JB/T7928 | 组 | 58 |  |
| 12 | 穿楼板套管 DN32、DN25 |  | 1.套管外径/翼环外径:D89x4.0; 2.套管必须一次性浇固于墙内,不得事后打洞; 3.部位：楼板; | 个 | 420 |  |
| 13 | 压力表 DN15 |  | 1.材质:不锈钢; 2.型号:Y-100 3.规格:0~3.0MPa，精度等级1.5 4.安装方式:盘装、自带旋塞 | 个 | 52 |  |
| 14 | 管道支架（含防锈） |  | 1.做法:详国标03S402; 2.材质:Q235; 3.刷油防腐:除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道; 4.单件重:10kg内; | kg | 8200 |  |
| 17 | 开槽复原 |  | 70*70 | 米 | 1200 |  |
| 18 | 辅材 |  | 膨胀螺丝、抱箍、U 型卡、油漆、焊条、橡胶 皮、切割片等。 | 批 | 1 |  |
| 五 | 其他 |  |  |  |  |  |
| 1 | 血液透析用水水质检测费 |  | YY0572-2015《血液透析及相关治疗用水》 | 项 | 1 |  |
| 2 | 直饮水 水质检测费 |  | CJ94-2005常规 | 项 | 1 |  |
| 六 | 直饮水机房装饰工程（综合楼负一楼） |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 天花工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 顶面原有乳胶漆及腻子层铲除 |  | 拆除人工、装袋及运至管理处指定垃圾堆放点，具械损耗。 | ㎡ | 77.7 |  |
| 2 | 顶面基层处理、腻子层刮抹及打磨 |  | 环保内墙腻子抹刮三遍，观感顺平；(不含打磨及涂料施工)。 | ㎡ | 77.7 |  |
| 3 | 吊顶 |  | 拉法基轻钢龙骨（主龙骨，副龙骨）；铝扣板300*300；辅料及人工。(不含布电、灯具、批灰、乳胶漆)。 | ㎡ | 77.7 |  |
| 3 | 机房天花防水乳胶漆 |  | 打磨填补，底漆一遍、防水面漆二遍，人工。 | ㎡ | 77.7 |  |
| 4 | 机房顶面消防管道防锈修复 |  | 丙烯酸漆，底漆一遍、面漆二遍 | 项 | 1 |  |
| 6.2 | 地面工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 机房防潮处理 |  | 防潮液滚涂二遍 | ㎡ | 85 |  |
| 2 | 机房防水处理 |  | 绿色生态环保防水涂刷三遍，辅料及人工。 | ㎡ | 85 |  |
| 3 | 机房地面防滑地砖 |  | 东鹏白色800*800通体防滑瓷砖，水泥、河沙，及人工；(水泥砂浆厚度超过30㎜以上，厚度每增加10mm，单价增加10元/㎡) | ㎡ | 77.7 |  |
| 4 | 机房地面门槛石 |  | 门槛石主材花岗石石材宽：300mm以内） 按米计算，不足一米按一米计算，宽度大于300mm按两倍计算 | m | 2 |  |
| 6.3 | 墙面工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 机房墙面防水瓷砖 |  | 白色400*800通体防水瓷砖，水泥、河沙，及人工；(水泥砂浆厚度超过30㎜以上，厚度每增加10mm，单价增加10元/㎡) | ㎡ | 120 |  |
| 2 | 机房墙面开通风口 |  | 拆除人工、装袋及运至管理处指定垃圾堆放点，具械损耗。 | ㎡ | 8 |  |
| 3 | 机房墙面防潮处理 |  | 防潮液，滚涂二遍 | ㎡ | 45 |  |
| 4 | 机房墙面防水处理 |  | 绿色生态环保防水涂刷三遍，辅料及人工。 | ㎡ | 45 |  |
| 6.4 | 其他工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 室内排水沟 |  | 水泥、河沙，预制红砖及人工。 | m | 13 |  |
| 2 | 室内排水沟 盖板 |  | 采用304不锈钢专用盖板，长宽高：580*300*25mm；厚度：2毫米，盖板加强筋处理 | m | 13 |  |
| 3 | 紫外线杀菌灯 |  | 紫外线光源，按照设计要求布置，需提供消毒器械生产卫生许可证 | 套 | 3 |  |
| 4 | 套装门、门锁合页、门吸 |  | 成品定制 | 套 | 1 |  |
| 5 | 防火门 |  | 钢制甲级防火门（可同等级别其他品牌） | 张 | 1 |  |
| 6 | 挡水板 |  | 1.5mm,不锈钢材质 | 米 | 2 |  |
| 7 | 装饰垃圾清扫及转运 |  | 装袋及运至管理处指定垃圾堆放点，具械损耗。 | 项 | 1 |  |
| 8 | 钢管脚手架搭建及拆除 |  | 钢管及扣件租赁，人工搭建及拆除 | 项 | 1 |  |
| 9 | 原门拆除 |  | 拆除人工、装袋及运至管理处指定垃圾堆放点，具械损耗。 | 项 | 1 |  |
| 10 | 独立空调购买、安装 |  | 3P，挂机（含安装），一级能耗 | 台 | 2 |  |
| 11 | 空气净化器 |  | / | 台 | 1 |  |
| 12 | 照明灯 |  | LED照明灯购买及安装 | 盏 | 4 |  |
| 13 | 门洞修改 |  | 水泥，砂子及人工 | 项 | 1 |  |

六、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

1、产品运输、保管及保险

- 中标人负责产品到施工地点的全部运输，包括所产生的一切材料费、工具费、人工费、手续费等，由于装卸及运输不当造成的各种事故责任和损失由中标人承担。

- 产品运输到达采购人指定卸货地点后，经采购人指派人员认定产品合格后方可卸货，否则一切责任由中标人自行承担。

- 中标人负责其派出的运输、装卸等相关工作人员的人身意外保险和安全责任。

2、安装调试

- 本项目的安装调试（包括设备及相关设施的安装）由中标人负责。

- 中标人负责供应所需设备及安装所需的零配件、材料等；

- 项目设备安装调试完成后，须在各设施设备及管道醒目位置设置相应标识标牌，注明该设施设备及管道名称、用途及管道流向（标明该设备所用耗材所需的更换周期及操作注意事项）。

- 项目完成后，中标人应将项目有关的全部资料，包括产品资料、技术文档等，移交采购人。

- 整个安装期间，委派至少一名现场管理负责人员，负责安装监管及与采购人日常联系等有关工作，积极配合采购人的工作，圆满解决安装和试用中的所有问题。

- 施工期间严格遵守文明施工，安全生产的各项规定及现场管理制度，并接受采购人代表的指导监督。保持现场井然有序，杜绝发生人为伤害事故，一切由中标人原因造成的损失由中标人承担全部责任。

3、验收要求

（1）验收须按照《关于加强长沙市政府采购项目履约验收工作的通知》（长财采购[2024]5号）、国家标准和规范、投标文件和招标文件安全条款及合同要求进行。验收时，中标单位需向采购人提供合格的水质检测报告（须由具有检测资质（CMA）的检测机构出具)。

（2）饮水设备及其材料的各项技术性能必须达到合同和相关技术文件规定的要求，必须符合国家和行业的有关规定和标准。

（3）验收过程中产生纠纷的，由质量技术监督部门认定的检测机构检测，如为采购人原因造成的，由采购人承担检测费用。否则，由投标人承担。

（4）项目验收不合格，由投标人返工直至合格，有关返工、再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由投标人承担。连续两次项目验收不合格的，采购人可终止合同，另行按规定进行招标选择其他投标人，由此带来的一切损失由投标人承担。

(5)本项目安装调试完成并通过采购人初验，初验后进行试运行，试运行期90天，试运行期结束后采购人组织最终验收。

（6）验收合格后，投标人应将产品有关的全部资料，包括全部有关技术文件、水质检验记录、安装调试、操作和维护技术手册、制造商售后服务承诺合同、验收报告等文档汇集成册交付给采购人留存。

4、质量保证

- 中标人提供的产品应是原装正品，符合国家质量检测标准，具有出厂合格证或国家鉴定合格证，在交货验收时提供给采购人。采购人有权委托第三方检测机构现场抽检并出具检测合格报告，检测费用由中标人承担。

- 质保期：项目整体质保期为三年。质保期从验收合格后开始计算,在质保期内，中标人承诺负责保修及维修服务。设备在质保期内，如因设备本身质量问题出现故障，中标人需及时进行负责保修、更换。质保期内中标人须免费提供相关的质检、校验等，并提供相应的水质等检测报告。

- ★中标人提供的各设备须承诺使用的耗材具备通有性和开放性，不能只专机专用。否则，中标人承担采购人的一切经济损失并追究相关法律责任。

5、售后服务

（1）在设备质保期内(质保期：设备的质保两年。自采购人验收合格签字之日起)，如出现质量问题，中标人应免费更换零部件。

（2）投标人应在质保期内提供免费上门维修服务，投标人在投标时需注明承担售后服务机构的名称、联系方法等。

（3）投标人应提供及时周到的售后服务，设备一旦投入使用，中标人应提供7×24小时技术咨询服务及故障服务受理。接到故障处理通知后，投标人技术人员应在2小时内到达现场维修，确保12小时内修复，如不能修复，应在12小时内提供备用设备，以保障甲方的正常使用至故障设备修复为止。敏感时期、重大节假日提供技术人员值守服务。

（4）投标文件中须提供售后服务承诺，投标人须对设备的质保、保修、培训作出相应的文字保证。

（5）质保期内出现任何质量问题（人为破坏或自然灾害等不可抗力除外），由中标人负责全免费（免全部工时费、材料费、管理费、财务费等）更换或维修。质保期满后, 招标人有权选择自行维修保养或委托中标人继续维修保养，不管采取何种形式，中标人必须保证能及时、优惠地为招标人提供所需的零配件，并在售后服务承诺书中进行承诺。

（6）投标人在投标文件中的售后服务承诺书中须提供各设备通用耗材的更换周期、每次更换量及单价。耗材的结算单价以采购人通过市场询价后拟定的价格为准。采购人有权自行选择中标人或其他供应商。

（7）中标人应按采购人指定负责培训不少于1名操作管理及维护人员，培训时间不少于2周，必须达到熟练掌握产品性能、操作技能及排除一般故障的程度。为今后日常正常使用和维修保养设备做准备。培训内容（包括并不限于）：设备的工作基本原理、系统架构和功能，整机的操作、保养、调试和故障判断及排除，日常管理和紧急情况处理。

七、采购项目交付或者实施的时间和地点

（1）交货时间及地点：采购人指定地点

（2）交货时间：接采购人通知之日起180天左右完成安装、调试，管道铺装必须与项目整体施工一致，不得影响或耽误项目其他施工。

（3）交货地点：中标人按要求将各货品送至采购人指定地点并完成安装、调试。

（4）结算方法：

付款人：长沙县第二人民医院

付款方式：所有设备安装调试完毕，运行正常，中标人提出申请，采购人组织相关人员验收，验收合格，采购人完成付款审批流程后支付合同总额的90%，剩余10%在质保期满后（无质量问题、售后服务纠纷，以及其他经济法律纠纷等等）采购人完成付款审批流程后无息付清。

（5）违约处置：

（1）供货延迟：若供应商未能按照合同约定的交货时间交付医疗分质供水系统全部或部分设备，每逾期一日，应按照500元/日向采购人支付违约金。逾期超过30日的，采购人有权解除合同，并要求供应商退还已支付款项，同时承担因延迟交货给采购人造成的全部直接损失，包括但不限于医院额外的用水成本、因项目延误对医疗业务开展的影响损失等。

（2）设备质量不符：供应商交付的设备经采购人验收或在质保期内经第三方权威检测机构检测，不符合合同约定的质量标准、技术参数要求，供应商应负责无偿返工、修理、更换，直至达到合同要求，并承担由此导致采购人的一切损失，如检测费用、设备拆装费用、医院停工损失等。若同一质量问题经两次返工后仍未解决，采购人有权拒收货物，解除合同，并要求供应商按照合同金额的10%支付违约金。

（3）售后服务违约：在质保期内，若供应商未能按照合同约定的响应时间提供售后服务，每出现一次，应向采购人支付违约金200元。若因售后服务不及时导致医院医疗活动受到严重影响或造成医疗事故的，供应商需承担相应法律责任及所有经济赔偿，采购人有权视情况扣除部分或全部质保金，并保留进一步追究的权利。

八、项目其他要求

1、本次项目采购为交钥匙项目，合同总价已包含了设备交付使用前的所有费用，并包含了办理分质供水卫生许可证，包括设备价、保证设备正常运行的所有附件、备件、配件等的价值、到指定交货地点的交通运输费、装卸费、起重吊装费、仓储费、购置费、安装调试费、保险费、各种税费、技术服务费、备品备件费及保修期内的保修费用、交通费、安装设备进行土建改造的费用、设计费用、项目验收费用、工程配套费等所有费用。

2、★投标人不得提供虚假材料和虚假参数响应，中标人应在中标后按采购人通知的时间将评审标准相关的证书、参数及功能证明材料和相关医疗器械注册证等提供给采购人核查，如查有虚假，则报相关行政主管部门取消其中标资格，并接受相应处罚并承担相应的法律责任；若未在采购人通知的时间内提供相关资料，则视为中标人自动放弃中标资格，由此导致的所有损失由中标人自行承担。

3、投标人在投标前，如需踏勘现场，有关费用自理，踏勘期间发生的意外自负。

- 第五章 政府采购合同

- 第一节 政府采购合同协议书

政府采购编号：

采购人（全称）：                             （甲方）

供应商（全称）：                             （乙方）

为了保护甲、乙双方合法权益，根据《民法典》、《政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。

1.项目管理信息

（1）采购组织形式：

（2）采购方式：

（3）项目名称：

2.合同标的及金额

| 序号 | 标的名称 | 型号规格 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同金额小写： 大写： |  |  |  |  |  |  |

3.履行合同的期限、地点及方式：

4.付款：                                             。

5.履约验收方式：

6.解决合同纠纷方式

首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解决纠纷：

□ 提请仲裁       □ 向人民法院提起诉讼

7.组成合同的文件

合同由以下文件构成，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议

（2）本合同协议书

（3）中标通知书

（4）政府采购合同格式条款

（5）投标文件

（6）招标文件

（7）标准、规范及有关技术文件

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

甲      方：（公章）                     乙      方：（公章）

法定代表人：                            法定代表人：

委托代理人：                            委托代理人：

电      话：                            电      话：

传      真：                            传      真：

开 户 银 行：

帐       号：

- 第二节 政府采购合同通用条款

1.定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购程序向供应商购买货物、服务的国家机关、事业单位、团体组织。本次采购的甲方名称、地址见【政府采购合同专用条款】。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动而取得中标结果，并向采购人提供货物、服务的法人、其他组织或者自然人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指甲乙双方签署的、政府采购合同协议书中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附页、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

（2）“合同价”系指根据本合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其它技术资料和材料。

（4）“伴随服务”系指根据本合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及其它的伴随服务，例如安装、调试、提供技术协助、培训和合同中规定乙方应承担的其它义务。

（5）“合同条款”系指本合同条款。

（6）“项目现场”系指本合同项下货物安装、运行的现场，其名称见【政府采购合同专用条款】。

2.合同的适用范围

2.1 本合同条款适用于没有被本合同其他部分的条款所取代的范围。

2.2 合同内容根据招标文件、投标文件而确定。

3.合同标的及金额

3.1 合同标的及金额应与中标结果一致。

4.合同价款

4.1具体合同价款见本合同第3.1条。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其它任何费用。

5.履行合同的期限、地点和方式

5.1 乙方应当在甲方确定的时间、指定的地点履行合同，具体的交货时间、地点和方式见【政府采购合同专用条款】。

5.2 乙方提供服务的应当在甲方指定的地点完成服务项目。

6.货物的验收

6.1 甲方在收到乙方交付的货物后应当及时组织验收。

6.2 货物的表面瑕疵，甲方应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在安装调试后十个工作日内提出。

6.3 在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应负责按照甲方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

6.4 甲方在乙方按合同规定交货或安装、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担因此给乙方造成的直接损失。

6.5 甲方对货物进行检查验收合格后，应当收取发票并在《交货验收单》上签署验收意见及加盖单位印章。

6.6 大型或者复杂的货物采购项目，甲方可以邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作，并由其出具验收报告单。

6.7 乙方提供的进口产品，乙方应出示中华人民共和国进出口商品检验部门出具的检验证书（招标文件第四章“技术规格、参数及要求”另有约定的除外）。

7.货物包装要求

7.1 乙方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。由于包装防护措施不妥而引起的损坏、丢失由乙方负责。

7.2 每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

8.运输和保险

8.1乙方负责办理将货物运抵本合同第5.1条规定的交货地点的一切运输事项，相关费用应包括在合同总价中。

8.2乙方应向保险公司投保以甲方为受益人的发运合同货物发票金额的110％运输一切险。

9.质量标准和保证

9.1 质量标准

（1）本合同下交付的货物应符合招标文件第四章“技术规格、参数与要求”所述的标准。如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国有关机构发布的最新版本的标准。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所出售的货物还应符合国家有关安全、环保、卫生之规定。

9.2 保证

（1）乙方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能，或者没有因乙方的行为或疏忽而产生的缺陷。在货物最终交付验收后不少于【政府采购合同专用条款】规定或乙方承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。

10.权利瑕疵担保

10.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

10.2 乙方保证在其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

10.3 如甲方使用该货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

11.知识产权保护

11.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

11.2 甲方使用乙方提供的货物对第三人构成侵权的，应当由乙方承担全部法律责任，给甲方造成损害的，乙方应当承担赔偿责任。

11.3 甲方委托乙方开发的产品，甲方享有知识产权，未经甲方许可不得转让任何第三人。

12.保密义务

12.1 甲、乙双方在采购和履行合同过程中所获悉的对方属于保密的内容，双方均有保密义务。

13.合同价款支付

13.1验收合格后，乙方出具正规发票给甲方，凭甲方开具的《政府采购合同验收报告单》办理合同价款结算手续。

13.2 合同价款构成中应当由财政支付的部分，甲方应当在货物验收合格后的十五个工作日内向国库管理部门申请支付，经国库管理部门审核后直接支付给乙方。

13.3 合同价款构成中应当由甲方自行支付的部分，甲方应当在货物验收合格后十五个工作内支付。

13.4支付合同价款时，一律不向乙方以外的任何第三方办理付款手续。开户行和帐号以签订的政府采购合同为准，如果乙方要求变更，则乙方必须提供加盖了财务专用章、法定代表人签字的证明文件，报经甲方审查同意。

13.5 合同价款支付方式和条件在【政府采购合同专用条款】中另有规定。

14.伴随服务

14.1 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

14.2 乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在合同各方商定的一定期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商或项目现场就货物的安装、启动、运营、维护对甲方操作人员进行培训。

（5）【政府采购合同专用条款】与招标文件第四章“技术规格、参数和要求”规定的其他伴随服务

14.3 乙方提供的伴随服务的费用应包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15.违约责任

15.1质量瑕疵的补救措施和索赔

（1）如果乙方提供的产品不符合质量标准或存在产品质量缺陷，而甲方在合同条款第9条或合同的其他条款规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内，根据法定质量检测部门出具的检验证书向乙方提出了索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：

①乙方同意退货并将货款退还给甲方，由此发生的一切费用和损失由乙方承担。

②根据货物的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低货物的价格。

③乙方应在接到甲方通知后七日内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和更换件的质量保证期。

（2）如果在甲方发出索赔通知后十日内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后十日内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付货款中扣除索赔金额或者没收质量保证金，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意迟延交货时间或延期提供服务。

（2）除本合同第20条规定情况外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每周（一周按七天计算，不足七日按一周计算）赔偿迟交货物的交货价或延期服务的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可以终止合同。

（3）如果乙方迟延交货，甲方有权终止全部或部分合同，并依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

16.合同的变更

16.1 在合同履行过程中，甲、乙双方可就合同履行的时间、地点和方式等协商进行变更。协商一致后，双方应签订书面的补充协议。

16.2 在不改变合同其他条款的前提下，甲方有权在合同价款百分之十的范围内追加与合同标的相同的货物或服务，并就此与乙方签订补充合同，乙方不得拒绝。

16.3 除双方签署书面协议，并成为合同不可分割的一部分外，本合同条件不得有任何变更。

17.合同中止与终止

17.1合同的中止

（1）合同在履行过程中，因采购计划调整，甲方可以要求中止履行，待计划确定后继续履行；

（2）合同履行过程中因供应商就采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要或财政部门责令中止的，应当中止合同的履行。

17.2合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未能依照本合同约定条件履行合同，已构成根本性违约的，甲方有权终止本合同，并追究乙方的违约责任。

（3）如果乙方丧失履约能力或被宣告破产，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。

（4）如果乙方在履行合同过程中有不正当竞争行为，甲方有权解除合同，并按《中华人民共和国反不正当竞争法》规定由有关部门追究其法律责任。

（5）如果合同的履行将损害国家利益或社会公共利益，甲方有权终止合同的履行，给乙方造成损失的予以相应补偿。

18.合同转让和分包

18.1 乙方不得以任何形式将合同转包。

18.2 乙方未在投标文件中说明，不得将合同的非主体、非关键性工作分包给他人。

18.3 根据政府采购支持中小企业发展政策规定，经甲方同意，获得政府采购合同的大型企业可依法向中小企业分包。

19.不可抗力

19.1 不可抗力是指合同双方不可预见、不可避免、不可克服的自然灾害和社会事件。

19.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

19.3 遇有不可抗力的一方，应在三日内将事件的情况以书面形式通知另一方，并在事件发生后十日内，向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行理由的报告。

20.解决争议的方法

20.1 合同各方应通过友好协商，解决在执行合同过程中所发生的或与合同有关的一切争端。如从协商开始后十日内仍不能解决，可以向财政部门提请调解。

20.2 调解不成可以按【政府采购合同专用条款】中约定中规定下列方式之一提起仲裁或诉讼：

（1）向甲方所在地仲裁机构提起仲裁；

（2）向甲方所在地人民法院提起诉讼。

20.3 如仲裁或诉讼事项不影响合同其它部分的履行，则在仲裁或诉讼期间，除正在进行仲裁或诉讼的部分外，合同的其它部分应继续执行。

21.法律适用

21.1 本合同适用中华人民共和国现行法律、行政法规和规章，如合同条款与法律、行政法规和规章不一致的，按照法律、行政法规和规章修改本合同。

22.通知

22.1本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续，

22.2通知以送到之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

24.合同生效

24.1 本合同在合同双方签字盖章后生效。

- 第三节 政府采购合同专用条款

| 第五章 第1.1款 | 甲方名称、地址 | 名称：长沙县第二人民医院 地址：长沙县榔梨镇新建路4号 |
| --- | --- | --- |
| 第五章 第1.2（6）项 | 项目现场 | 采购人指定地点 |
| 第五章 第5.1款 | 履行合同的期限、地点及方式 | 详见第四章“ 技术规格、参数与要求” |
| 第五章 第9.2（1） 项 | 质量保证期 | 详见第四章“ 技术规格、参数与要求” |
| 第五章 第9.2（3） 项 | 响应时间 | 详见第四章“ 技术规格、参数与要求” |
| 第五章 第13.5款 | 合同价款支付方式和条件 | 详见第四章“ 技术规格、参数与要求” |
| 第五章 第14.2（6） 项 | 伴随服务 | 详见第四章“ 技术规格、参数与要求” |
| 第五章 第20.2款 | 解决争议的方式 | ☑ 诉讼 □ 仲裁 |
| 第五章 第23.1款 | 合同未尽事项 | / |

- 第六章 投标文件的组成

目  录

一、封面

二、投标函

三、开标一览表

四、分项价格表

五、商务响应偏离表

六、享受政府采购政策优惠的证明资料和清单表

七、中小企业声明函

八、供应商认为需提供的其他资料

九、货物服务说明一览表

十、技术响应偏离表

十一、投标货物服务符合招标文件规定的证明文件

十二、供应商认为需要提供的其他资料

十三、电子开标一览表

十四、资格证明文件封面

十五、法定代表人身份证明

十六、法定代表人授权委托书

十七、供应商具备投标资格的证明文件

十八、其他材料

- 一、封面

﻿

长沙政府采购

公开招标电子投标文件

第一册 商务技术文件

| 采购项目名称： |  |
| --- | --- |
| 采 购 人： |  |
| 政府采购编号： |  |
| 采购代理机构： |  |

供应商 ：

日 期 ：

- 二、投标函

致：            （采购代理机构）：

根据贵方为             （项目名称）的投标邀请（政府采购编号：       ），         （姓名、职务）经正式授权并代表供应商        （供应商名称、地址）提交下述文件正本一份，并在此声明，所递交的投标文件内容完整、真实。

第一册 商务技术文件

商务部分

一、投标函

二、开标一览表

三、分项价格表

四、商务响应/偏离表

五、享受政府采购政策优惠的证明资料和清单表

六、供应商认为需提供的其他资料

技术部分

七、货物说明一览表

八、技术响应/偏离表

九、投标货物符合招标文件规定的证明文件

十、供应商认为需提供的其他资料

第二册 资格证明文件

十一、法定代表人身份证明

十二、授权委托书

十三、供应商具备投标资格的证明文件

在此，签字代表宣布同意如下：

1、供应商严格按照招标文件的规定报价，见《开标一览表》。

2、供应商将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3、供应商已详细审查招标文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、本投标有效期为自招标文件规定的提交投标文件截止之日起    个日历日。在投标有效期内，供应商同意遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前投标文件对我方具有法律约束力。

5、同意提供贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。

6、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：地址：    ；邮编：      ；电话：      ；传真：         。

供应商名称（盖单位章）：

日期：               年      月     日

- 三、开标一览表

项目编号：                                                    金额单位：人民币元

| 序号 | 标段号 | 货物名称 | 投标价格 |  | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单价（元） | 总价（元） |  |
| 投标总价（已包含价格折扣）： 小写： 大写： |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |

备注：（1）应按照第二章第14.1款的要求报价。

（2）供应商的价格折扣应当直接在投标总价中给出。

供应商名称（盖单位章）：

日期：          年        月     日

- 四、分项价格表

1、分项报价表说明

备注：（1）本表应对应“开标一览表”。供应商如果不提供分项报价明细表，其投标无效。

（2）不得填写“免费”或“赠与”，也不得进行“零”报价，否则投标无效。

（3）供应商在提交投标文件的截止时间前修改“开标一览表”中的投标报价的，本表相应内容应同时修改。否则，分项报价按投标报价修改的相同比例进行调整，其风险由供应商自已承担。

2、分项报价表

根据项目属性，按货物、服务、工程分别列表。

项目编号：                                                    金额单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 单位 | 规格型号 | 品牌产地 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计报价 |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（盖单位章）：

日期： 年  月 日

- 五、商务响应偏离表

项目编号:

| 序号 | 招标文件章节和条款号 | 投标文件章节和条款号 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

备注：“响应/偏离”栏应注明“响应”或“偏离”。

供应商名称（盖单位章）：

日期：                 年        月      _日

- 六、享受政府采购政策优惠的证明资料和清单表

备注：供应商符合第二章第36条要求的，应提供下列资料，填写相关数据。

附页5-2

残疾人福利性单位声明函

【不属于残疾人福利性单位的无需填写】

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：___年___月___日

附页5-3

监狱企业证明资料

备注：按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件（复印件）。

附页5-4

提供价格评审优惠货物清单

| 本公司对本表的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单价（元） | 总额（元） |  | 货物制造商名称 | 货物制造商类型 填写小型、微型、福利、监狱） | 商标名称 |
| 小型、微型 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 福利 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监狱 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、本表用于计算中小企业应享受的政策功能价格扣除。

2、栏目4“单价”为综合单价，包含货物所有隐含的内容，如运输费、保险费、管理费和利润等。

3、未提供《中小企业声明函》及未按上述要求填写的，评审时本表所有优惠不予以考虑。

供应商名称（盖单位章）：

日期：        年    月   日

附页5-5

节能产品、环境标志产品的证明材料

说明：1、供应商提供的产品属于强制采购或者优先采购的，应按第二章第36.2款或者第36.3款规定提供产品列入《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》所在页或证书复印件（该页包含制造商或企业名称或申请单位名称、规格型号、有效截止日期等内容），并加盖供应商单位章。在本章《附6-6 提供节能产品、环境标志产品清单》中提供相应数据。

2、未按上述要求提供的，评审时不予以考虑。

附页5-6

提供节能产品、环境标志产品清单

| 本公司对本表的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单价（元） | 总额（元） | 货物制造商名称 | 政策功能编码 |
| 节能产品 |  |  |  |  |  |  |
| 小计 | / | / | / |  | / | / |
| 环境标志产品 |  |  |  |  |  |  |
| 小计 | / | / | / |  | / | / |

说明：1、本表用于计算节能产品、环境标志产品的政策功能加分或价格扣除。

2、栏目7“政策功能编码”是指货物的中国环境标志认证证书编号、节能标志认证证书号（货物同时属于节能产品、环境标志产品的，只填写一种）。

3、栏目4“单价”为综合单价，包含货物所有隐含的内容，如运输费、保险费、管理费和利润等。

4、未按上述要求提供、填写的，评审时本表所有优惠不予以考虑。

供应商名称（盖单位章）：

日期：        年    月   日

- 七、中小企业声明函

附页5-1

【不属于中小企业的无需填写】

中小企业声明函（货物)

本公司(联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔 2020 ) 46号）的规定，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业【2011】300号），本公司(联合体）参加 (单位名称）的 (项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1、长沙县第二人民医院整体搬迁项目医疗分质供水系统采购项目(标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业)“工业”行业;制造商为_(企业名称)，从业人员__人，营业收入为__万元，资产总额为___万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业);

2、(标的名称)，属于（采购文件中明确的所属行业）行业;制造商为 (企业名称)，从业人员___人，营业收入为__万元，资产总额为__万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业);

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章):

日期:

注：1、现行中小企业划分标准行业包括农、林、牧、渔业，工业，批发业，零售业，交通运输业，仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息运输业，软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商业服务业和其他未列明行业等十六类。

2、在货物采购项目中，应按照货物的制造生成企业填报，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。

3、在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策，无需填报中小企业申明函。

中小企业声明函(工程、服务)

本公司(联合体)郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库( 2020 )46号)的规定，本公司(联合体)参加 (单位名称)的 (项目名称) 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业(或者:服务全部由符合政策要求的中小企业承接)。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

- (标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业)行业; 承建商（服务商）为_(企业名称)，从业人员__人，营业收入为__万元，资产总额为___万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业);

- (标的名称)，属于（采购文件中明确的所属行业）行业; 承建商（服务商）为 (企业名称)，从业人员___人，营业收入为__万元，资产总额为__万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业);

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(盖章):

日期:

注：1、现行中小企业划分标准行业包括农、林、牧、渔业，工业，批发业，零售业，交通运输业，仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息运输业，软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商业服务业和其他未列明行业等十六类。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报资产总额。

3、在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

- 八、供应商认为需提供的其他资料

- 九、货物服务说明一览表

项目编号:

| 序号 | 标段号 | 货物名称 | 制造商名称 | 型号规格 | 主要技术参数和技术指标 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：货物的主要技术参数和技术指标可另页描述。

供应商名称（盖单位章）：

日期：         年     月      日

- 十、技术响应偏离表

项目编号:

| 序号 | 招标文件章节条款号及内容 | 投标文件章节条款号及内容 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

备注：“响应/偏离”栏应注明“响应”或“偏离”。

供应商名称（盖单位章）：

日期：                 年        月      _日

- 十一、投标货物服务符合招标文件规定的证明文件

备注：提供第四章规定的证明材料复印件。

- 十二、供应商认为需要提供的其他资料

- 十三、电子开标一览表

﻿

开  标 一 览  表

标段编号：

项目名称：

| 标题 | 内容 |
| --- | --- |

- 十四、资格证明文件封面

﻿

长沙政府采购

公开招标电子投标文件

第二册 资格证明文件

| 采购项目名称： |  |
| --- | --- |
| 采 购 人： |  |
| 政府采购编号： |  |
| 采购代理机构： |  |

供应商 ：

日 期 ：

- 十五、法定代表人身份证明

姓名：          性别：      身份证号：      职务：         系           （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证复印件

供应商名称（盖单位章）：

日期：        年    月    日

- 十六、法定代表人授权委托书

（委托代理人作为签字代表的提供并附法定代表人身份证明）

本人          （姓名、职务）系                           （供应商名称）的法定代表人，现授权          （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改              （项目名称）（政府采购编号：       ）投标文件、签订合同和询问、质疑、投诉等有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                      。

代理人无转委托权。

本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。

委托代理人身份证复印件

附：法定代表人身份证明

供应商名称（盖单位章）：

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

日期：         年    月   日

- 十七、供应商具备投标资格的证明文件

填写须知

1、供应商应提供的证明材料

附页13-1供应商基本资格条件的证明材料（法人、或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明、湖南省政府采购供应商资格承诺函等）

附页13-2 供应商特定资格条件的证明材料

附页13-3 联合体协议书（格式）

附页13-4 分包意向协议书

附页13-5 其他说明

附页13-6 具有履行本项目采购合同所必须的设备和专业技术能力证明材料

附页13-1

供应商基本资格条件的证明材料

供应商应按招标文件要求提供：

1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件原件扫描件，自然人的身份证明原件扫描件。

2、具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力证明材料原件扫描件（根据项目具体履约需求明确）

3、法律、行政法规规定的其他条件（如果有的话）证明资料的原件扫描件。

4、湖南省政府采购供应商资格承诺函

湖南省政府采购供应商资格承诺函

本公司（本单位）独立承担民事责任、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金,在前三年的经营活动中无重大违法记录,未列入严重失信行为名单,符合政府采购供应商的基本资格要求。

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号),本公司企业规模为: 大型□  中型□  小型□  微型□。（非公司性质单位无需勾选）

公司（单位）名称：（盖章）

年   月   日

附页13-2

供应商特定资格条件的证明材料

备注：提供供应商特定资格条件证明资料的原件扫描件。

附页13-3

联合体协议书（格式）

致                   （采购代理机构）：

经研究，我们决定自愿组成联合体共同参加                    （项目名称）项目的投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：

一、联合体基本信息：                （各方公司名称、地址、注册资金、营业执照、法定代表人姓名）

二、       （某成员单位名称）为        （联合体名称）牵头人。

三、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标或成交有关的一切事务；联合体中标或成交后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

四．联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，参加投标，履行中标或成交义务和中标或成交后的合同，并向采购人承担连带责任。

五、联合体各成员单位内部的职责分工如下：             。按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：               。合同款项支付给成员单位的具体规定:               。

六、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

七、本协议书一式    份，联合体成员和采购人各执一份。

牵头人名称（盖单位章）：

成员名称（盖单位章）：

年        月        日

备注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

附页13-4

分包意向协议书

附页13-5

其他说明

附页13-6

具有履行本项目采购合同所必须的设备和专业技术能力证明材料