浙江省中医药研究院国家中医药传承创新中心建设工程动物房和浙江省精神卫生中心（省立同德医院闲林院区）供应中心水处理系统项目

招标文件

（电子招投标）

项目编号:HCZX-25123

采购人：浙江省立同德医院（浙江省中医药研究院）

采购代理机构：华诚工程咨询集团有限公司

二〇二五年三月

目  录

第一部分 招标公告	3

第二部分 投标人须知	8

第三部分 采购需求	23

第四部分 评标办法	60

第五部分 拟签订的合同文本	65

第六部分 应提交的有关格式范例	72

- 第一部分 招标公告

项目概况

浙江省中医药研究院国家中医药传承创新中心建设工程动物房和浙江省精神卫生中心（省立同德医院闲林院区）供应中心水处理系统项目招标项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2025年04月07日13:30（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：HCZX-25123

项目名称：浙江省中医药研究院国家中医药传承创新中心建设工程动物房和浙江省精神卫生中心（省立同德医院闲林院区）供应中心水处理系统项目

预算金额（元）：500000

最高限价（元）：500000

采购需求：

标项名称: 浙江省中医药研究院国家中医药传承创新中心建设工程动物房和浙江省精神卫生中心（省立同德医院闲林院区）供应中心水处理系统项目

数量：1

预算金额（元）：500000

单位：项

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：浙江省中医药研究院国家中医药传承创新中心建设工程动物房和浙江省精神卫生中心（省立同德医院闲林院区）供应中心水处理系统项目。具体以招标文件第三部分采购需求为准，供应商可点击本公告下方“浏览采购文件”查看采购需求。

备注：不允许进口产品参加投标。

- 合同履约期限：按签署合同规定。

本项目接受联合体投标：是；☐否。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.以联合体形式投标的，提供联合协议(本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供) ；

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：

☐无（注：不得限制大中型企业与小微企业组成联合体参与投标）；

þ专门面向中小企业

þ货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供中小企业声明函（符合要求的监狱企业和残疾人福利性单位视同小型、微型企业，提供相应证明材料），项目属性为货物类，中小企业划分标准对应行业为“工业（制造业）”；

4.本项目的特定资格要求：无；

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取招标文件

时间：/至2025年04月07日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间： 2025年04月07日13:30（北京时间）

投标地点（网址）：（1）“加密的响应文件”：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）在线递交；（2）“备份响应文件”：杭州市拱墅区彩云路105号锦盛大楼302会议室。

开标时间：2025年04月07 日13:30

开标地点（网址）：杭州市拱墅区彩云路105号锦盛大楼302会议室，政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》 （浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。详见招标文件的第二部分总则。（2）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购代理机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动； ⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份。备份投标文件的制作、存储、密封详见招标文件第二部分第15点—“备份投标文件”；⑨投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。（3）招标文件公告期限与招标公告的公告期限一致。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：浙江省立同德医院（浙江省中医药研究院）

地    址：杭州市西湖区古翠路234号

传    真： /

项目联系人（询问）：周主任

项目联系方式（询问）：0571-89972073

质疑联系人：应主任

质疑联系方式：0571-89972080 （请通过以下路径在线提起质疑：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表）

2.采购代理机构信息

名    称：华诚工程咨询集团有限公司

地    址：杭州市拱墅区彩云路105号锦盛大楼8楼

传    真：/

项目联系人（询问）：叶秀华、楼国栋

项目联系方式（询问）：0571-88390503、0571-85179364

质疑联系人：金册玲

质疑联系方式：0571-88399280（请通过以下路径在线提起质疑：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表）

3.同级政府采购监督管理部门

该项目由采购人处理采购争议。质疑环节，采购人委托采购代理机构处理的，可由采购代理机构答复。对质疑答复不满意的，向采购人内部设置的采购监督机构反映。

政策咨询：何一平、冯华，0571-87058424、87055741

预算金额未达100万元的采购项目，由采购人处理采购争议。

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

# 第二部分 投标人须知

- 前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性与核心产品 | 货物类，单一产品或核心产品为： 供应中心纯水机房医疗用水制水系统、动物房纯水机房医疗用水制水系统 。 |
| 2 | 采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业 | （1）标的： 供应中心纯水机房医疗用水制水系统、动物房纯水机房医疗用水制水系统 ，属于 工业（制造业） 行业； 根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）第四条规定：（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。 |
| 3 | 是否允许采购进口产品 | þ本项目不允许采购进口产品。 ☐可以就 采购进口产品。 |
| 4 | 分包 |  A同意将非主体、非关键性的工作分包。☐ B不同意分包。 注：不得限制大中型企业向小微企业合理分包。 |
| 5 | 开标前答疑会或现场考察 | þA不组织。 ☐B组织，时间： ,地点： ，联系人： ，联系方式： 。 |
| 6 | 样品提供 | þA不要求提供。 ☐B要求提供， （1）样品： ； （2）样品制作的标准和要求： ； （3）样品的评审方法以及评审标准：详见评标办法； （4）是否需要随样品提交检测报告：☐否；☐是，检测机构的要求： ；检测内容： 。 （5）提供样品的时间： ；地点： ；联系人： ，联系电话： 。请投标人在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收，并将清场并封闭样品现场。 (6)采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，采购人、采购代理机构将通知未中标人在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购代理机构不负保管义务；对于中标人提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。 （7）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由投标人自理。 |
| 7 | 方案讲解演示 | þA不组织。 ☐B组织。 （1）在评标时安排每个投标人进行方案讲解演示。每个投标人时间不超过20（编制时可根据项目情况进行调整）分钟，讲解次序以投标文件解密时间先后次序为准，讲解演示人员不超过3（编制时可根据项目情况进行调整）人。讲解演示结束后按要求解答评标委员会提问。 （2）方案讲解演示可选择以下其中一种方式： 方式一：政采云平台在线讲解演示。政采云平台在线讲解需投标人根据政采云平台操作要求做好准备工作，提前完善软硬件配置环境。 方式二：交易中心现场讲解演示。现场讲解地点为 ，讲解演示所用电脑等设备由投标人自备。现场讲解演示人员进场时提供讲解人员名单（加盖公章或授权代表签名）及身份证明，否则不得讲解演示。 注：因投标人自身原因导致无法演示或者演示效果不理想的，责任自负。因平台原因导致本项目方案讲解演示环节无法顺利开展，按照《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》相关规定执行。 |
| 8 | 投标人应当提供的资格、资信证明文件 | （1）资格证明文件：见招标文件第二部分11.1。 投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。 |
|  |  | （2）资信证明文件：根据招标文件第四部分评标标准提供。 |
| 9 | 节能产品、环境标志产品 | 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 |
| 10 | 报价要求 | 有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。投标文件开标一览表（报价表）是报价的唯一载体，如投标人在政府采购云平台填写的投标报价与投标文件报价文件中开标一览表（报价表）不一致的，以报价文件中开标一览表（报价表）为准。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。 投标报价出现下列情形的，投标无效： 投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的； 报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的； 投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 11 | 中小企业信用融资 | 供应商中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。 |
| 12 | 备份投标文件送达地点和签收人员 | 备份投标文件送达地点： 杭州市拱墅区彩云路105号锦盛大楼8楼 ；备份投标文件签收人员联系电话：叶秀华 13858032754 。采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。 |
| 13 | 特别说明 | 联合体投标的，联合体各方分别提供与联合体协议中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准。 |
|  |  | ☐联合体投标的，联合体各方均需按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件，否则视为不符合相关要求。 联合体投标的，联合体中有一方或者联合体成员根据分工按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件的，视为符合了相关要求。 |
| 14 | 招标代理服务费 | 中标人在领取中标通知书时，须向采购代理机构支付招标代理服务费，按国家发展计划委员会计价格【2002】1980号文《招标代理服务收费管理办法》、发改办价格[2003]857号文、发改价格【2011】534号文规定收费标准的54%计取，代理费不足陆仟元按陆仟元计取。请投标人报价时给予考虑。 收取账号信息如下： 开户名称：华诚工程咨询集团有限公司 开户银行：上海浦东发展银行股份有限公司杭州和睦支行 账 号：95220078801100000315 增值税发票开票资料发送邮件至HCZBDL@126.com：单位名称、税号（统一社会信用代码）、开户行名称、账号、地址、联系电话、邮箱。 |
| 15 | 重要提醒 | 参与同一个采购包（标段）的投标人（供应商）存在下列情形之一且无法合理解释的，其投标（响应）文件无效： - 1.不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址或硬盘序列号等硬件信息相同的； - 2.上传的电子投标（响应）文件若出现使用本项目其他投标（响应）供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标（响应）供应商的电子印章的； - 3.不同供应商的投标（响应）文件的内容存在3处（含）以上错误一致的； - 4.不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的。 |

- 一、总则

- 1. 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- 2.定义

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3 “投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》（附件4）。

2.6“电子交易平台”系指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.7 “▲” 系指实质性要求条款，“” 系指适用本项目的要求，“☐” 系指不适用本项目的要求。

3. 采购项目需要落实的政府采购政策

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）；优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

3.2 支持绿色发展

3.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

3.2.2 纳入政府采购管理的修缮、装修类项目采购建材的，鼓励采购单位将绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入采购文件和合同，具体性能指标要求参考相关绿色建材政府采购需求标准。

3.2.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。鼓励采购单位优先采购秸秆环保板材等资源综合利用产品。鼓励采购单位优先采购绿色物流配送服务、提供新能源交通工具的租赁服务。

3.2.4 鼓励供应商在参加政府采购过程中开展绿色设计、选择绿色材料、打造绿色制造工艺、开展绿色运输、做好废弃产品回收处理，实现产品全周期的绿色环保。鼓励采购单位对其提高预付款比例、免收履约保证金。

3.3支持中小企业发展

3.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物项目，以及预留份额政府采购货物项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.3.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

3.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.4支持创新发展

3.4.1 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

3.4.2首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

## 3.4.3 采购人应当贯彻落实知识产权保护相关法律法规，应当采购使用正版软件。

3.5平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。
4. 询问、质疑、投诉

4.1在线询问、质疑、投诉

根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

4.2供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

4.3供应商质疑

4.3.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

4.3.2供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

4.3.2.1对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算。

4.3.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。4.3.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

4.3.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4.3.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.3.3.2质疑项目的名称、编号；

4.3.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.3.3.4事实依据；

4.3.3.5必要的法律依据；

4.3.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件2。

4.3.4对同一采购程序环节的质疑，供应商须在法定质疑期内一次性提出。

4.3.5采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。采购人或者采购代理机构在质疑回复后5个工作日内，在浙江政府采购网的“其他公告”栏目公开质疑答复，答复内容应当完整。质疑函作为附件上传。

4.3.6询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.4供应商投诉

4.4.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.4.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.4.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.4.4 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

4.4.5根据政府采购行政裁决省市区三级联动试点工作安排，浙江省本级、杭州市本级、拱墅区、富阳区政府采购项目投诉材料可寄送至名称：浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州市上城区清泰街549号城建综合大楼11楼）地址：杭州市上城区清泰街549号城建综合大楼11楼，联系人：朱老师、王老师、匡老师，电话：057187800218、87227671、87227986（预算金额未达100万元的采购项目，由采购人处理采购争议。）

投诉书范本及制作说明详见附件3。

- 二、招标文件的构成、澄清、修改

5．招标文件的构成

5.1 招标文件包括下列文件及附件：

5.1.1招标公告；

5.1.2投标人须知；

5.1.3采购需求；

5.1.4评标办法；

5.1.5拟签订的合同文本；

5.1.6应提交的有关格式范例。

5.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6.招标文件的澄清、修改

6.1已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出。

6.2 采购代理机构对招标文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取招标文件的潜在投标人。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

三、投标

7.招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。

8.开标前答疑会或现场考察

采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按第二部分投标人须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

9.投标保证金

本项目不需缴纳投标保证金。

10.投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

11.投标文件的组成

11.1资格文件：

11.1.1营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（供应商为自然人的，须提供自然人的身份证明）；

11.1.2符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

11.1.3联合协议（如果有)；

11.1.4落实政府采购政策需满足的资格要求；

11.1.5本项目的特定资格要求（如果有)。

11.2  商务技术文件：

11.2.1投标函；

11.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

11.2.3分包意向协议（如果有)；

11.2.4符合性审查资料；

11.2.5评标标准相应的商务技术资料；

11.2.6投标标的清单；

11.2.7商务技术偏离表；

11.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书。

11.3报价文件：

11.3.1开标一览表（报价表）；

11.3.2 报价情况说明（如供应商报价低于项目预算50%的，应当提交本文档，详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体原因）。

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；

投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

投标人应对投标文件中材料的真实性、合法性负责。

- 12. 投标文件的编制

12.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

12.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

13.投标文件的签署、盖章

13.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。▲投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

13.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

13.3招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

14. 投标文件的提交、补充、修改、撤回

14.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

14.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

14.3采购人、采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

15.备份投标文件

15.1投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份，但采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。

15.2备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在DVD光盘等存储介质中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合协议中约定的牵头人的名称)。不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。

15.3直接提交备份投标文件的，投标人应于投标截止时间前在招标公告中载明的开标地点将备份投标文件提交给采购代理机构，采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

15.4以邮政快递方式递交备份投标文件的，投标人应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行邮政快递包装后邮寄。备份投标文件须在投标截止时间之前送达招标文件第二部分投标人须知前附表规定的备份投标文件送达地点；送达时间以签收人签收时间为准。采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标人自行负责。

15.5投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

16.投标文件的无效处理

有招标文件第四部分4.2规定的情形之一的，投标无效：

17.投标有效期

17.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。▲投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

17.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

17.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

- 四、开标、资格审查与信用信息查询

18.开标

18.1采购代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

18.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

18.3投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

19.资格审查

19.1采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的资格进行审查。

19.2投标人未按照招标文件要求提供与资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

19.3对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

19.4合格投标人不足3家的，不再评标。

19.5金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总机构授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以允许其独立参加政府采购活动。

20.信用信息查询

20.1信用信息查询渠道及截止时间：采购代理机构将在资格审查时通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人接受资格审查时的信用记录。

20.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

20.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

20.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 五、评标

21. 评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见招标文件第四部分评标办法。

- 六、定 标

22. 确定中标供应商

政府采购项目实行全流程电子化，评审报告送交、采购结果确定和结果公告均在线完成。为进一步提升采购结果确定效率，采购代理机构应当依法及时将评审报告在线送交采购人。采购单位应当自收到评审报告之日起5个工作日内在线确定中标或者成交供应商，为提高政府采购效率，鼓励在收到评审报告当天在线确定中标或者成交供应商。中标、成交通知书和中标、成交结果公告应当在规定时间内同时发出。

23. 中标通知与中标结果公告

23.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。采购代理机构也可以以纸质形式进行中标通知。

23.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，开标记录、资格审查情况、评审专家抽取规则、符合性审查情况、未中标情况说明、中标公告期限以及评审专家名单、评分汇总及明细。

23.3公告期限为1个工作日。

23.4 由于中标、成交供应商原因导致重新采购的，应当承担支付代理费和专家评审费等费用在内的赔偿责任。

- 七、合同授予

24. 合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

25. 合同的签订

25.1 采购人与中标人应当通过电子交易平台在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在浙江政府采购网上公告。鼓励有条件的采购人视情缩减采购合同签订时限，提高采购效率，杜绝“冷、硬、横、推”等不当行为。除不可抗力等特殊情况外，原则上应当在中标通知书发出之日起30日内，与中标供应商按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

25.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

25.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

25.4中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

25.5采购合同由采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

26. 履约保证金

拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%，鼓励根据项目特点、供应商诚信等因素免收履约保证金或降低缴纳比例。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函，项目验收结束后应及时退还，延迟退还的，应当按照合同约定和法律规定承担相应的赔偿责任。

供应商可登录政采云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：1、供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。2、在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。3、在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

## 27.预付款

采购单位应当在政府采购合同中约定预付款，对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的40％，不高于合同金额的70%；项目分年安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付资金额的40％，不高于合同金额的70%；采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于20%。对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。采购单位根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，预付款从其相关规定。供应商可登录政采云前台大厅选择金融服务 - 【保函保险服务】出具预付款保函，具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

- 八、电子交易活动的中止

28. 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

28.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

28.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

28.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

28.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

28.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

29.出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

- 九、验收

30.验收

30.1采购人应当根据采购项目的具体情况，自行组织项目验收或者委托采购代理机构验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

30.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

30.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

30.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

## 30.5 对于满足合同约定的采购资金支付条件的，供应商可通过政采云平台提起在线支付申请、查询支付结果，路径为政采云-我的工作台-合同管理-支付管理。对于供应商提起在线支付申请的，采购人应当按规定做好审核并完成支付。

# 第三部分 采购需求

- 注：1、以下参数标注“▲”参数为重要技术参数，不满足采购文件要求作无效标。

浙江省中医药研究院国家中医药传承创新中心建设工程动物房和浙江省精神卫生中心（省立同德医院闲林院区）供应中心水处理系统项目

水处理系统参数需求

目   录

一、医疗纯水工程项目概述	25

二、 标准和规范	26

三、 具体技术参数需求：	28

3.1 项目技术规格表（各科室医用水处理系统总体要求表）	28

3.2  供应中心纯水机房医疗用水制水系统（一套）	29

3.3  动物房纯水机房医疗用水制水系统（一套）	30

四、 项目实施要求	33

五、 主要设备配置清单	37

5.1 供应中心纯水机房医疗用水制水系统配置清单	37

5.2 动物房纯水机房医疗用水制水系统（一套）配置清单	43

六、设备制造与安装技术要求	52

七、医疗水系统工程界限	55

八、纯水产水水质标准	56

九、备品备件（易损件）清单	59

- 一、医疗纯水工程项目概述

1.本项目为浙江省中医药研究院国家中医药传承创新中心建设工程动物房清洗、检验及动物饮用水和浙江省精神卫生中心（省立同德医院闲林院区）供应中心水处理系统项目，招标范围包括：以项目内自来水为原水（水质以院方提供的原水检测报告或以电导率检测ρ≤300μs/cm，其它指标符合国家生活饮用水卫生标准为准），由供应中心纯水机房、动物房地下室纯水机房经适当的水处理工艺流程处理后，通过各个输送管道向各用水科室或部门提供满足各自用水要求的医用纯水及动物饮用水。传承创新中心纯水系统包含纯水主机、及各输送系统；供应中心纯水系统包含纯水主机、及各输送系统、纯水输送管网。

2.供应中心纯水机房单独设置一套纯水处理系统，设计产水量：预处理按一套Q≥8.0T/H(25℃水温)，一级反渗透系统按一套Q≥4.0T/H(25℃水温)系统独立运行设计；动物房地下室纯水机房单独设置一套纯水处理系统，设计产水量：预处理按一套Q≥6.0T/H(25℃水温)，一级反渗透系统按一套Q≥2.4T/H(25℃水温)，二级反渗透系统按一套Q≥1.25T/H(25℃水温))系统独立运行设计；设计范围包括：制水设备、储水容器、设备连接管阀件、监测仪表、控制系统、机房至各使用水终端点的管阀件、使用水终端点延伸的器械或配件等内容的设计、供货、现场安装、调试和负责通过相关验收（含政府有关权威检测机构检验报告及费用），即交钥匙工程。

3.施工范围：浙江省中医药研究院国家中医药传承创新中心建设工程动物房清洗、检验及动物饮用水，浙江省精神卫生中心（省立同德医院闲林院区）供应中心水处理系统项目设备采购包括制水设备、储水容器、设备连接管阀件、监测仪表、控制系统、机房至各使用水终端点的管阀件、使用水终端点延伸的器械或配件，由纯水机房经适当的水处理工艺流程处理后，通过各个输送管道向各用水科室或部门提供满足各自用水要求的医用纯水及动物饮用水等内容的设计、供货、现场安装、调试和负责通过相关验收（含政府有关权威检测机构检验报告及费用），交付使用的一条龙即交钥匙工程。

4.中标人应完成按业主需求内的施工图和技术规范要求内的全部内容，包括纯水系统的设备材料供货、系统管道、运输、卸货、保管、施工、安装调试、检测等，如有清单不明确或缺项的内容须无条件按业主要求进行设计和施工，并最终通过验收；同时负责技术服务与培训，提交相关完整的技术资料（含操作手册）、施工技术档案以及质保期内的维修保养等内容。

- 标准和规范

2.1中标人所提供的设备，应达到中华人民共和国和设备出产国有关设备及系统的设计、制造、安装、试验、验收和安全等方面的标准和规范的要求。

2.2中标人应详细列出所采用的上述标准和规范的名称、编号及版本号，这些标准和规范应是招标时已颁布实施的最新有效版本。

2.3所有设备的设计、安装、调试、试运行必须符合中华人民共和国国家有关标准和规范。

2.4应满足以下规范标准（包括但不限于）：

《中华人民共和国生活饮用水卫生标准》            GB5749-2020

《分析实验室用水规格和试验方法》      	    GB/T 6682-2008

《医院消毒供应中心 第1部分：管理规范》         WS310.1-2016

《医院消毒供应中心 第2部分：清洗消毒及灭菌技术操作规范》  WS310.2-2016

《软式内镜清洗消毒技术规范》                    WS507-2016

《中国药典2020版纯化水标准》

《美国试药级用水标准》

《饮用净水水质标准》                           CJ94-2005

《饮用水化学处理药剂卫生安全性评价》           GB17208

《医药工艺用水系统设计规范》                   GB50913-2013

《建筑给水排水设计标准》                       GB50015-2019

《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》        GB50242-2015

《医院消毒卫生标准》                           GB15982 -2012

《综合医院建筑设计规范》                       GB51039-2014

《工业金属管道工程施工规范》                   GB50235-2010

《流体输送用不锈钢焊接钢管》              GB/T12771-2008

《流体输送用不锈钢无缝钢管》              GB/T14976-2012

《不锈钢卡压式管件组件 第1部分：卡压式管件》      GB/T19228.1-2011

《不锈钢卡压式管件组件 第2部分：连接用薄壁不锈钢管》 GB/T 19228.2-2011

《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》         GB 50236-2011

《医用电气设备第1部分安全通用要求》  	         GB9706.1-2016

《建筑电气工程施工质量验收规范》               GB50303-2015

《医院洁净手术部建筑技术规范》                 GB50333-2013

《智能建筑工程质量验收规范》                GB50339-2013

《建设工程文件归档整理规范》              GB/T50328-2014

《涉及饮用水卫生安全产品分类目录（2011年版）》的通知 卫监督发〔2011〕80号

《过程测量与控制仪表的功能标志及图形符号》    HG/T20505-2000

《过程检测和控制流程图用图形符号和文字代号》   GB2625-1981

国家及地方颁发的其它相关法律法规

由采购人认可的其他国家的其他相关标准，这些标准应为最新标准，投标人应及时提供给采购人（国外标准应翻译成中文）；其他有关的中国规定。

上述标准（规范）中如与新标准（规范）冲突的，按新标准（规范）执行。

- 具体技术参数需求

- 3.1 项目技术规格表（各科室医用水处理系统总体要求表）

| 序号 | 用水科室 | 用水点设置说明 | 制水类型及产水量 | 数量 | 水质标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备1 | 供应中心水处理设备 | 清洗机用水、洁净蒸汽给水、软式内镜清洗、高温灭菌器、清洗水槽 | 一级反渗透产水量≥4000L/H(25℃) 软化水用水量≥8000L/H(25℃) | 1套 | WS310.1-2016-1消毒供应中心用水标准规范 WS310.1-2016-2消毒供应中心洁净蒸汽用水标准规范 WS507-2016软式内镜用水标准规范 |
| 设备2 | 动物房水处理设备 | 动物饮用水、清洗机用水、实验分析用水 | 软化水用水量≥6000L/H(25℃) 一级反渗透产水量≥2400L/H(25℃) 二级反渗透产水量≥1250L/H(25℃) | 1套 | 《分析实验室用水规格和试验方法》 GB/T 6682-2008 《医院消毒供应中心 清洗消毒及灭菌技术操作规范》WS310.2-2016 《饮用净水水质标准》CJ94-2005 |

- 3.2  供应中心纯水机房医疗用水制水系统（一套）

▲ 产水水质：产水水质符合《医院消毒供应中心第1部分：管理规范》（WS 310.1-2016）用水标准；《医院消毒供应中心第2部分：清洗消毒及灭菌技术操作规范》（WS310.2-2016）洁净蒸汽用水标准；《软式内镜清洗消毒技术规范》（WS507-2016）内镜洗消用水标准。

▲水量要求：预处理总水量：Q ≥8.0M3/H ( 25℃水温），一级RO纯水：Q ≥4.0M3/H ( 25℃水温）；

场地条件：380V，单套功率25KW以内，设备占地面积需满足医院现场要求，集装箱长*宽不得大于6米*3米。

▲设备工艺要求：设备预处理罐体即可正常模式三罐制水；主机采用反渗透系统设计+无菌输送系统，一级反渗透产水量≥4000L/H(水温25℃)，无菌水箱蓄水，细菌过滤器过滤直供纯水管路密闭循环设计，清洗机及洁净蒸汽和软式内镜洗消用水。

设备运行要求：365天×24小时无人值守全自动运行。

整套系统由PLC电脑自动控制；具备智能触屏控制功能；具备纯水直供模式；操作系统可设置登录密码，从而提高设备操作的安全性。

△细菌去除率≥99%，溶解盐去除率≥97%，系统排空率≥99%无死腔，（提供反渗透主机无死腔洁净处理相关说明和第三方机构通过的相关证明材料）。

实时显示产水电导率率

原水增压系统：数量1台，扬程≥32m、流量≥8T/H,满足设备实际需要为基本要求，具备手动、自动两种工作模式。

机械过滤系统：数量1套，国际知名品牌，过滤器材质要求食品级GFRP,流量大于8T/h；过滤器的滤器内装填精制的、具有良好级配的石英砂、粗、中、细、目数12~40；过滤器在反冲过程中不会破碎；在正常工作时，去除水质中大颗粒物，控制实现自动运行、正冲洗、反冲洗的控制模式，同时能手动控制。可显示水压、流量等数据。

活性炭吸附过滤系统：数量1套，国际知名品牌，过滤器材质要求食品级GFRP,流量大于8T/h；过滤器的滤器内装填精制的、具有良好级配的优质果壳炭，碘数≥1000，目数约8~12，有足够机械强度，确保反冲过程中基本不破碎。在正常工作时，出水水质SDI≤5、余氯≤0.1PPM控制实现自动运行、正冲洗、反冲洗的控制模式，同时能手动控制。可显示水压、流量等数据。

离子交换过滤系统：数量1套，国际知名品牌，过滤器材质要求食品级GFRP,流量大于8T/h；要求配置有软化树脂具有软化水工作能力；在正常工作时，出水水质SDI≤5。

△配备盐桶：数量1套，PE材质，可设置反洗周期、时间，具备盐桶自动补水吸盐功能（提供相关知识说明书说明和第三方机构通过的相关证明材料）。

△配备自动控制装置：数量3套，国际知名品牌，具备自动反洗、正洗功能；流量大于8T/h；离子交换过滤系统配备的自动控制装置还需具备吸盐再生运行功能。

二级精密过滤装置：数量1套，规格Ф200Х1000、40〞×5芯，过滤精度5µm，罐体材质为304不锈钢，滤芯采用优质航天PP棉芯材质大流量滤芯。

一级高压泵：数量1套，扬程≥100m、流量≥8T/H,以满足反渗透制水的实际要求为基本要求，过流材质为卫生级SUS304不锈钢材质。反渗透装置运行纯水产水量为≥4.0m3/h，成熟的制水工艺，确保系统无单点故障，（提供已完成相应设备的使用单位证明材料及说明书等证明文件）。

一级反渗透系统：配置组合科学完善，要求反渗透膜不易污染、不易水解、除盐率高，使用寿命不低于2年，水回收率70%以上，具备膜组件扩充升级功能。

△浓水侧配置自动控制的电磁阀，在反渗透运行前和停机后具有进行循环冲洗功能，清除反渗透膜表面的污染物，置换压力管内的浓水（提供水机停机自动循环冲洗相关说明和和第三方机构通过的相关证明材料）。

膜清洗消毒功能：当膜元件膜面受给水污染时，可对装置进行化学清洗；具备程控功能，可自动在每次启动制水前对膜表面进行冲洗。

△系统具备动态平衡功能，根据终端用水量自动调节进水速度与流量，进水液面差精确到2cm（提供对应说明书等证明文件）；

反渗透系统设置具有直接显示装置运行工况的压降、产水量、脱盐率、回收率等重要参数的功能；设置高、低压保护开关，保证反渗透系统自动或手动安全可靠运行；反渗透产水设不合格产水排放阀门，反渗透停机后新投入运行时产生的不合格产水通过此阀门排放，不进入下道工序。

反渗透产水侧、纯水箱出口、循环管路出口及回水终端均设有取样口，方便取样，分段时时检测。

一级纯水箱：容积为1.5M3，数量1套，材质304不锈钢，内外双抛光级；要求顶部装空气过滤器，滤膜精度0.22μm，内部进水口装万向喷淋洗球和水流转向导管以及浸没式紫外线，外装液位可视器；桶体上顶下底采用锅型冲压成型封头，不得采用板材加工焊接成型封头；水箱须有Ф450以上的清洗人孔，端盖采用耳环式快速密封联接

清洗用水纯水泵：根据供水的要求，设置各回路采用循环管路输送方式。要求配置1套过流材质为卫生级SUS304不锈钢材质的纯水输送泵。流量不低于峰值用水量5T/H，系统需要确保7*24小时的可靠运行，保证医院临床用水不停顿，变频控制并切实的达到节能降耗的目的。

△清洗用水输送管网：纯水管路要求采用双向供水密闭全循环恒压供水管网设计，SUS30408医用不锈钢材质卡压连接方式，管径满足科室用水要求，不低于DN40，机房内部管路采用卫生级304不锈钢材质自动氩弧焊连接，管路安装做到横平竖直（提供输水管道无死腔洁净处理相关说明和第三方机构通过的相关证明材料）。

阀门：反渗透产品水前的所有自动阀门（包括机械过滤器、碳滤、软水器、RO系统）为电动球阀。反渗透产品水后的所有阀门必须是卫生级SUS304不锈钢材质。

操作系统中有手动、自动、系统参数等多个界面，自动界面电导度、各个部件工作状况等参数中心面板显示，实现人机对话，方便操作，具备提供远程管理与监控的协议通讯接口。 设备具备自动检测、自动运行、相关连锁等有多种保护功能，能在无水低水压、电源低压、过压保护；水泵过载、断相等情况下自动保护，设备全自动开停机,可根据科室需要，设定时间。 故障时具有声光报警功能，并具备以下自动控制功能： - 原水泵遇故障报警功能； - 水质电导超标自动报警并延时停机功能； - 纯水泵、软水泵遇故障报警功能； - 产水水质、原水工作水压力在线自动检测功能； - 具有PLC自动、手动控制和触点开关手动控制三选择功能； - 夜间自动冲洗\循环\消毒确保微生物指标合格； - 项目运行参数、水质监测、压力均能够在线显示； - 具有远程监控系统及机房监视系统； - 具有变频恒压输送系统； - 具有医疗纯水手机APP软件系统 - PLC\触摸屏等微电脑故障一键启动功能； 系统可根据客户需要选择全自动消毒时间、周期，消毒状态遇急诊一键恢复功能。

需自行现场踏勘场地，了解设备机房位置及施工场地、供水点，需提供纯水工艺，设备布置及循环管路示意图。

- 3.3  动物房纯水机房医疗用水制水系统（一套）

▲ 产水水质：产水水质符合《医院消毒供应中心第1部分：管理规范》（WS 310.1-2016）用水标准；《医院消毒供应中心第2部分：清洗消毒及灭菌技术操作规范》（WS310.2-2016）洁净蒸汽用水标准；《分析实验室用水规格和试验方法》GB/T 6682-2008 ；《饮用净水水质标准》CJ94-2005 。

▲水量要求：预处理总水量：Q ≥6.0M3/H ( 25℃水温），一级RO纯水：Q ≥2.4M3/H ( 25℃水温），二级RO纯水：Q ≥1.25M3/H ( 25℃水温）；

场地条件：380V，单套功率35KW以内，占地面积满足医院现有纯水机房面积现场要求。

▲设备工艺要求：设备预处理罐体即可正常模式三罐制水；主机采用双级反渗透系统设计，一级反渗透产水量≥2400L/H(水温25℃)、二级反渗透产水量≥1250L/H(水温25℃)，无菌水箱蓄水，细菌过滤器过滤直供纯水管路密闭循环设计，清洗机及洁净蒸汽和洗消用水、检验用水、动物饮用直饮水。

设备运行要求：365天×24小时无人值守全自动运行。

整套系统由PLC电脑自动控制及智能触屏控制，模式满足用户需求，纯水直供模式，同时设有密码进入操作系统界面，提高设备操作的安全性。

△细菌去除率≥99%，溶解盐去除率≥97%，系统排空率≥99%无死腔，（提供反渗透主机无死腔洁净处理相关说明和第三方机构通过的相关证明材料）。

实时显示产水电导率率

原水增压系统：数量1台，扬程、流量满足设备实际需要为基本要求，具备手动、自动两种工作模式。

原水储存装置：容积约1.0M3，数量1套，材质304不锈钢，内外双抛光级；要求顶部装空气过滤器，滤膜精度0.22μm，内部进水口装万向喷淋洗球和水流转向导管；桶体上顶、下底采用锅型冲压成型封头，不得采用板材加工焊接成型封头；水箱须有Ф450以上的清洗人孔，端盖采用耳环式快速密封联接。

机械过滤系统：数量1套，国际知名品牌，过滤器材质要求食品级GFRP,流量大于6T/h；过滤器的滤器内装填精制的、具有良好级配的石英砂、粗、中、细、目数12~40；过滤器在反冲过程中不会破碎；在正常工作时，去除水质中大颗粒物，控制实现自动运行、正冲洗、反冲洗的控制模式，同时能手动控制。可显示水压、流量等数据。

活性炭吸附过滤系统：数量1套，国际知名品牌，过滤器材质要求食品级GFRP,流量大于6T/h；过滤器的滤器内装填精制的、具有良好级配的优质果壳炭，碘数≥1000，目数约8~12，有足够机械强度，确保反冲过程中基本不破碎。在正常工作时，出水水质SDI≤5、余氯≤0.1PPM控制实现自动运行、正冲洗、反冲洗的控制模式，同时能手动控制。可显示水压、流量等数据。

离子交换过滤系统：数量1套，国际知名品牌，过滤器材质要求食品级GFRP,,流量大于6T/h；树脂内衬实现矿物质过滤，达到水质软化目的。在正常工作时，出水水质SDI≤5。

△配备盐桶：数量1套，PE材质，可根据科室需要设置反洗周期、时间，具备盐桶自动补水吸盐功能（提供相关知识说明及和第三方机构通过的相关证明材料）。

△配备自动控制装置：数量3套，国际知名品牌，自动反洗、正洗、并能满足流量大于6T/h；要求配置有软化树脂具有软化水工作能力；在正常工作时，出水水质SDI≤5。

一级纯水储存装置：容积约2.0M3，数量1套，材质304不锈钢，内外双抛光级；要求顶部装空气过滤器，滤膜精度0.22μm，内部进水口装万向喷淋洗球和水流转向导管；桶体上顶、下底采用锅型冲压成型封头，不得采用板材加工焊接成型封头；水箱须有Ф400以上的清洗人孔，端盖采用耳环式快速密封联接。

二级精密过滤装置：数量1套，规格Ф200Х1000、40〞×5芯，过滤精度5µm，罐体材质为304不锈钢，滤芯采用优质航天PP棉芯材质大流量滤芯。

一级高压泵：数量1套，扬程≥100m、流量≥4T/H,以满足反渗透制水的实际要求为基本要求，过流材质为304SS不锈钢材质。反渗透装置运行纯水产水量≥2.4m3/h，成熟的制水工艺，确保系统无单点故障，（提供已完成相应设备的使用单位证明材料及说明书等证明文件）。

二级高压泵：数量1套，扬程≥100m、流量≥2T/H,以满足反渗透制水的实际要求为基本要求，过流材质为304SS不锈钢材质。反渗透装置运行纯水产水量≥1.25m3/h，成熟的制水工艺，确保系统无单点故障，（提供已完成相应设备的使用单位证明材料及说明书等证明文件）。

一级反渗透系统：配置组合科学完善，要求反渗透膜不易污染、不易水解、除盐率高，使用寿命不低于2年，水回收率70%以上，具备膜组件扩充升级功能。

二级反渗透系统：配置组合科学完善，要求反渗透膜不易污染、不易水解、除盐率高，使用寿命不低于2年，水回收率95%以上，具备膜组件扩充升级功能。

△碳钢附塑机箱：数量2套，规格600*800*1800，一体化碳钢附塑降低嘲音机箱，四面可打开，美观、降嘲音；壁厚≥2.5MM，满足系统要求。

△浓水侧配置自动控制的电磁阀，在反渗透运行前和停机后具有进行循环冲洗功能，清除反渗透膜表面的污染物，置换压力管内的浓水（提供水机停机自动循环冲洗相关说明和第三方机构通过的相关证明材料）。

膜清洗消毒功能：当膜元件膜面受给水污染时，可对装置进行化学清洗；具备程控功能，可自动在每次启动制水前对膜表面进行冲洗。

△系统具备动态平衡功能，根据终端用水量自动调节进水速度与流量，进水液面差精确到2cm（提供对应说明书等证明文件）；

反渗透系统设置具有直接显示装置运行工况的压降、产水量、脱盐率、回收率等重要参数的功能；设置高、低压保护开关，保证反渗透系统自动或手动安全可靠运行；反渗透产水设不合格产水排放阀门，反渗透停机后新投入运行时产生的不合格产水通过此阀门排放，不进入下道工序。

一二级反渗透产水侧、纯水箱出口、循环管路出口及回水终端均设有取样口，方便取样，分段时时检测。

二级纯水箱：容积为2.0M3，数量1套，材质304不锈钢，内外双抛光级；要求顶部装空气过滤器，滤膜精度0.22μm，内部进水口装万向喷淋洗球和水流转向导管以及浸没式紫外线，外装液位可视器；桶体上顶下底采用锅型冲压成型封头，不得采用板材加工焊接成型封头；水箱须有Ф450以上的清洗人孔，端盖采用耳环式快速密封联接。

二级反渗透纯水输送泵：根据供水的要求，设置各回路采用循环管路输送方式。要求配置1套过流材质为卫生级SUS304不锈钢材质的纯水输送泵。流量不低于峰值用水量4T/H，系统需要确保7*24小时的可靠运行，保证医院临床用水不停顿，变频控制并切实的达到节能降耗的目的。

二级反渗透纯水内毒素除菌装置：前置UV杀菌器，容器材质304SS，使用寿命不小于9000小时，采用20英寸5芯1套，容器材质304SS，使用航天滤芯绝对孔径0.1μm，去除菌尸的同时，去除致病热原，保证出水水质安全使用。

PH值调节系统：配60L PE加药箱、SEKO计量泵，满足生化水进水需求

△二级反渗透纯水设备管路系统：机房内部管路采用卫生级304不锈钢材质自动氩弧焊连接，管路安装做到横平竖直（提供输水管道无死腔洁净处理相关说明和第三方机构通过的相关证明材料）。

阀门：反渗透产品水前的所有自动阀门（包括机械过滤器、碳滤、软水器、RO系统）为电动球阀。反渗透产品水后的所有阀门必须是卫生级SUS304不锈钢材质。

操作系统中有手动、自动、系统参数等多个界面，自动界面电导度、各个部件工作状况等参数中心面板显示，实现人机对话，方便操作，具备提供远程管理与监控的协议通讯接口。 设备具备自动检测、自动运行、相关连锁等有多种保护功能，能在无水低水压、电源低压、过压保护；水泵过载、断相等情况下自动保护，设备全自动开停机,可根据科室需要，设定时间。 故障时具有声光报警功能，并具备以下自动控制功能： - 原水泵遇故障报警功能； - 水质电导超标自动报警并延时停机功能； - 纯水泵、软水泵遇故障报警功能； - 产水水质、原水工作水压力在线自动检测功能； - 具有PLC自动、手动控制和触点开关手动控制三选择功能； - 夜间自动冲洗\循环\消毒确保微生物指标合格； - 项目运行参数、水质监测、压力均能够在线显示； - 具有远程监控系统及机房监视系统； - 具有变频恒压输送系统； - 具有医疗纯水手机APP软件系统 - PLC\触摸屏等微电脑故障一键启动功能； 系统可根据客户需要选择全自动消毒时间、周期，消毒状态遇急诊一键恢复功能。

需自行现场踏勘场地，了解设备机房位置及施工场地、供水点，需提供纯水工艺，设备布置及循环管路示意图。

- 项目实施要求

1、设备的质量检验和试验

1.1在设备制造期间，采购人有权在适当的时间到货物制造地质量检验和试验，但采购人监制并不解除制造商对所有产品在制造质量上应负的全部责任，也不作为采购人的最终验收。在检验和试验期间，货物制造商有责任提供有关设备包括各种数据、设备结构图和部件图的详细中文数据。

1.2 中标人须提供由采购人工程师认可的一整套检验标准和计划。所有检验应严格地按照认可的方式进行。在检验结束后，中标人须提供必要的技术数据和图纸．并提交一份测试报告给采购人，但采购人的工厂检验并不解除制造商对所有产品在制造质量上应负的全部责任。

1.3 主要部件和电气部件及设备总体的检验都应在工厂内结束。在检验结束后，供货人须提供必要的技术数据和图纸。

1.4 当系统和设备需试验时，供货人应至少在试验前14天以正式的书面形式通知采购人：何种试验将在何时何地进行。若采购人不能在指定的时间赶赴现场，供货人将进行试验并被视为采购人在现场进行，同时必须及时将试验报告副本送达采购入。

1.5 根据合同条款要求，所有检验和试验等费用都被认为包括在合同价中。若采购人需要，供货入应解释所有的试验事项，直至采购人满意，若系统在试验中未通过，二次试验费用将由供货人承担。

2、设备的防护、包装及运输

2.1 投标人在投标时须提供所供没备的具体防护措施供采购人认可，并对此工作负责。油漆表面应光洁，无折皱和剥落等。

2.2 所有设备应以使其有效防止各种损坏，如受潮、受热、剥落、腐蚀、变形等。

2.3 不油漆且易磨蚀的零部件应涂上高熔点或防酸或其它保护功能的油脂以得到保护，并妥善包装后固定。机组所有开口处应封闭保护起来，以防止在运输及搬运过程中异物进入。

2.4 机组外露的不涂漆的加工表面应采用防锈措施，螺纹接头用螺塞堵住，法兰孔用盲板封盖严密。

2.5 应在包装上予以说明。

2.6 设备的包装费应包括在合同总价中，这些包装材料应属于采购人所有。

2.7 在包装箱中，应附有严品合格证书(包括机组合格证、部件合格证、材料合格证等)、产品说明书、装箱单、易损件备件及专用工具清单，二套完整的经批准的图纸及有关的技术文件资料。包装箱外面应注明数量、设备名称、编号及起吊位置、防潮、防震、防尘等警示标记及外形尺寸、毛重等。

2.8 随包装箱带均文件、数据应防潮密封，放置在包装箱内明显的地方，并在包装箱上注明。

2.9 投标人应对设备的整个交货过程负责，包括运输、装卸、安全措施。

2.10投标人应派员在所供设备到工地时进行到货验收。若发现任何损坏及质量问题，投标人应负责更换设备零件，并妥善处理直至采购人满意。此工作所发生费用应由投标人自行承担。

2.11设备就位、校正完成经采购人、监理、总包单位验收合格后，投标人与总包单位办理移交手续，所有设备移交给总包单位，总包单位派专人对到场货物进行保管。

3、设备到货验收

供货人在所供器材到工地时应通知采购人到场进行到货查验。若发现任何损坏及质量问题，供货人应负责更换。并妥善处理直至甲方满意。此工作所发生费用就由供货人自行承担。采购人负责提供存放货物的房间。

4、设备铭牌及标记

每台设备都应有铭牌，其应标明在金属板上，并牢固地置于设备上，其应清楚的标明至少下列内容：制造商名称、设备名称及型号、制造年月、主要技术规格和参数、制造编号等。供货人提供的设备，其铭牌、使用标记、警示标记都应表示清楚。

5、工程进度要求

投标人应根据工程总体进度计划要求，制定本工程计划进度。并应保证满足下列控制时间：供应中心纯水机房医疗用水制水系统1个月到货，15天安装调试完成；动物房纯水机房医疗用水制水系统3个月到货，1个月调试完成。要保证在合同生效后七天内完成所进场施工准备工作。投标人必须每月向采购人提交月进度报告。在月进度报告中须说明每项工作(如部件的设计、采购、制造、检验、发运、预装配、安装、调试、工厂试验、验收等)实际完成的百分比与计划完成的百分比的比较；以及当任务实际完成情况比计划落后时，应提出意见和说明可能产生的后果，并陈述拟采取的纠正措施。

6、工程质量标准

6.1 确保工程施工质量达到国家相关规范及当地政府主管部门规定的验收合格标准；

6.2确保所有分部分项工程质量验收一次交验合格率为100％；确保整体工程一次验收合格；

6.3质量目标：满足相关科室用水水质标准要求。

7、安全生产要求

7.1 杜绝发生死亡事故；杜绝发生重伤及以上事故；杜绝发生直接经济损失超过100万的事故。

7.2轻伤事故频率控制在2次／年·千人以内；

7.3 隐患整改率100％。

8、设备安装

8.1 中标供应商应于合同签订后7日内完成施工图深化设计，递交采购人和采购人委托的设计单位审查，如中标人提供的深化图纸不符合国家规范标准要求或者末被设计单位和采购人认可和审查合格，中标人必须进行重新修订后申报，直至审查合格。安装开始前，所有有关图纸及技术协议必须提供完整，并经采购人确认。机组的安装应严格按批准的图纸进行施工。如有疑问或变更，须经采购人同意。

8.2 投标人需按采购人的要求和认可，按有关规范、标准的要求负责设备安装，调试及运行。

8.3 投标人对设备安装、调试、试运行等负责，直至拿到有关部门验收证书。所有费用(包括验收费用)包括在投标总价中。

8.4 设备安装验收合格、交付采购人使用以前的设备保护(含现场成品保护)费用由投标人负责。

8.5 投标人须提供与工程建设总进度相适应的安装计划，并须由采购人认可。

8.6 在进入完工装修之前，所有不需要特殊装修并且是暴露的钢制件应在表面进行除锈防腐处理。若是非暴露的零件、部件、机器等，可在割造进行除锈、防腐处理。

9、测试和试运行

△9.1工具、材料、仪器设备和劳务人员

投标人应派须具有十五年以上工作经验的工程师作为调试负责人在现场进行带队安装调试，以检测其设计、制造、运行效果等。并提供所有测试和调试所需的工具、材料、仪器和劳务人员。提供相应人员的社保及与投标人的合同证明文件。

9.2程序和表格

投标人须在安装结束前2个星期，提交测试和调试方法及记录表格等全套完整资料给采购人，且得到采购人的认可和接受。

9.3测试

当所有设备、材料和附件安装、施工完成后应进行现场测试以证明设备正确地安装、连接。所有测试和校正错误用仪器。设备应由投标人提供，所有费用应包括在投标报价内。投标人所用这些仪器和设备需经采购人和设计单位认可。

测试时所需地更换件、消耗件等应由投标人提供及装配。

试运行结束后，投标人向采购人提供详细自检报告，其结果必须符合验收标准地规定。

9.4  试运行

在试运行开始前应提供试运行安排计划或工作流程，必须在有关部门及采购人或其它有关人员地监督下进行。试运行期间投标人需常驻现场。

10、验收

为保证工程质量，在纯水设备工程所在地建筑物验收之后，还应进行纯水设备工程单独专项验收。综合性能全面评定地检测单位需采购人认可。验收按国家有关规范、标准及当地政府主管部门要求进行。

验收合格条件为：

运行结果符合产品标准。技术规范和招标文件及合同要求：

所有规定的货物、材料、整套设备图纸及投术文件、竣工资料等都己提交并得到采购人接受；

水质按规定需要第三方权威部门进行检测(含抽检)的程序，并获得第三方权威部门出具的合格检测报告；

整套设备图纸及技术文档都已提交并得到接受；

整套设备在交由使用人之前已通过试运行且验收合格。

11、产品保护

工程完工后，投标人必须负责承包工程地保护和清洁工作，直至验收合格、正常运行并交付采购人为止。在施工过程中，如建筑结构或其它设备被损坏，投标入将负责修理或赔偿损失。交付使用前的成品保护由中标人负责。

12、技术培训

△12.1投标人须对使用单位进行技术培训，投标人应派须具有十五年以上工作经验的工程师作为培训负责人在现场带队对使用单位技术人员，维修人员及操作人员进行免费培训，人数3—4人。投标人须在投标文件中提供详细地培训计划，包括培训内容、培训时间，相应进行培训人员的社保及与投标人的合同证明文件等。

13、工程质量保证

△13.1本工程的质量保修期不少于36个月，自验收合格并签署验收文件后开始计算。在质保期内发生的投标人责任范围内的一切部件更换及设备维修费用由投标人承担。

13.2在保修期内，投标人应保证所提供设备无故障开机运行，如达不到要求，保修期应顺延，并且投标人应赔偿采购人经济损失。对保修期内的维修服务，投标人应在接到买方通知后2小时内赶到现场，无偿负责设备的调试或更换已损坏的零部件；保修期以后的维修服务，投标人应做到在采购人发出维修通知后24小时内赶到现场进行设备维修，更换已损坏的零部件。买卖双方将对保修期外服务条款及费用的收取签署保修协议。

13.3中标人须自行付费负责修理和更换任何由于设备自身的质量问题造成的损坏及故障。修好后，中标人需一式两份报告给采购人，包括故障原因，解决措施，完成修理所需时间及恢复正常运行日期。

14、售后服务

△14.1要求具有售后服务点，能及时处理所有的故障维修服务，需提供24小时电话服务，要求维修人员在接到故障报修电话后必须在2小时内赶到现场，提供不间断的故障维修服务直到故障处理服务结束。维修点需提供足够地备件以适应维修需求。投标人须在投标文件中明确说明负责本项目维修工作地售后服务点及地址，以及接到故障后多长时间内赶到事故场地。

14.2 质保期内投标人应免费修理和替换由于设备、材料、施工质量的问题造成地损坏及故障。

14.3 投标人应在投标文件中声明其售后服务承诺内容、售后服务方式和能力。如因设备本身原因造成采购人经济损失，投标人应照价赔偿。

14.4 投标人应在投标文件中声明，如果其在中标后有新产品研制成功并投入使用，则其有义务与采购人商定产品的更新换代问题。并保证在不涉及硬件的情况下，免费为采购人提供软件升级服务。

14.5 投标人应提供保修记录书，以便采购人随时查阅维修保养、部件更换次数、检查及维修日期等记录。

14.6 质保期内的工作应包括对所有设备常规检查、调整和润滑，具体地操作程序和内容须在投标时说明。

14.7 单台(套)设备在免费维修或质保期间的修理费用超过投标价的80％时，必须重新免费更新设备。

14.8 在缺陷质保修结束时，须由专业工程师对整个系统进行全面检测，任何故障须由投标人自费解决并取得采购人的同意。解决后，投标人需一式两份报告给采购人，包括故障原因，解决措施，完成修理所费时间及恢复正常运行日期。

14.9 备件供应

投标人对各种型号地设备须有提供足够地备件、附件和易损件并保证是原厂生产，以满足设备正常运行的需要的能力。投标人须在投标文件中提供备品备件清单。

15、工程实施文件资料

15.1 全套工程实施文档(包括设备、材料、安装、竣工资料等文件)

15.2 系统测试文件

15.3 用户培训文件

15.4 系统维护文件

15.5 质量保证文件

15.6 竣工验收文件

15.7 工程维修保养

15.8 采购人认为有必要提供的其他文件和技术资料：

在培训期间，投标人须免费提供中文培训材料给采购人。

在试运行期间，投标人须提交包括竣工图、控制、操作和维护手册一式二份，以便采购人和相关人员能预先对将要运行的设备和系统有所了解。每本手册应包括下列基本材料：

所有设备规格和详细操作说明；

主要部件常见故障说明，包括零部件图和总图，说明书应包括备品备件的清单、操作和维修方法。

例行维修保养项目和期限建议；

紧急安全措施的建议；

紧急维修中心电话号码、地址、维修人员电话号码。

16、现场施工管理

16.1 承包人应对设备及材料的采购、安装、调试等各个环节进行严格的质量管理，保证工程质量具有使发包方满意的使用性能。

16.2 承包人应严格按国家现行施工验收规范等有关规定，精心组织施工，严格把好每道工序的质量关，保证本项目按时通过验收及投入运行。

16.3 承包人在施工中如发现设计、质量、材料等问题，应及时与发包人联系，共同协商处理。发包人如发现施工不符合技术、质量要求的，有权通知承包人暂停施工，并要求整改。

16.4 承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用由承包人承担。

16.5 承包人负责对涉及本工程施工的财产和人员安全进行保险。

16.6 施工过程中涉及到各系统的报审报验工作，投标人应配合采购人向相关部门报审报验，并提供资料文件。

16.7 在工地的建设活动中，中标人有责任与总包商、监理单位、土建单位、安装单位及其它供货商保持联系和合作。此责任应包括所有为了开展工作切实有效，所需的交换和提供数据、标准和数据文件等工作。

16.8 施工过程中，应配合土建、装饰、弱电、气体、洁净等专业的施工，特别是设备层、吊顶内、机房之间的配合协调。

16.9 本招标项目未正式通过验收或未办理验收移交手续前的现场成品保护工作均由承包人负责。

16.10 在材料、设备选型上必须征得采购人的同意。

- 主要设备配置清单

- 5.1 供应中心纯水机房医疗用水制水系统配置清单

| 供应中心纯水水机房位置：一层《面积：22㎡；电源：三相五线25KW（380V)；给水水量/管径：≥8000L/H,DN50；一级纯水水量：≥4000L/H，软化水纯水：≥8000L/H》 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备及部件名称 | 性能参数 | 单位 | 工程量 | 材质要求 |
|  | 1.预处理系统（处理水出力≥8000L/H） |  |  |  |  |
| 1 | 进水自动控制系统 | 1.名称：进水自动控制系统； 2.材质：SUS304； 3.性能参数：含DN40应急控制阀组,满足系统需求； 4.未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范（标准）。 | 项 | 1 | SUS304等组合件 |
| 2 | 原水增压系统 | 1.名称：原水泵； 2.过流材质：SUS304； 3.性能参数：流量、扬程满足系统需求，一体式SUS304机架，满足系统需求； 4.减震装置形式：橡胶隔振垫，地脚螺栓固定； 5.未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范（标准）。 | 台 | 1 | 过流材质SUS304 |
| 3 | 机械过滤系统 | 1.名称：机械过滤系统； 2.材质：食品级GFRP； 3.性能参数：内衬胶；有布水器、单套出水量应达到8.0m3/h，配套相应控制阀组联动自动控制阀，满足系统需求； 4.含1#、2#、4#优质石英砂滤料 5.未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范（标准）。 | 套 | 1 | 食品级GFRP等组合件 |
| 4 | 活性炭吸附过滤系统 | 1.名称：活性炭吸附过滤系统； 2.材质：食品级GFRP； 3.性能参数：内衬胶；有布水器、单套出水量应达8.0m3/h，配套相应控制阀组联动自动控制阀，满足系统需求； 4.含碘值>900优质活性炭滤料； 5.未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范（标准）。 | 套 | 1 | 食品级GFRP等组合件 |
| 5 | 离子交换过滤系统 | 1.名称：离子交换过滤系统 2.材质：食品级GFRP 3.性能参数：内衬胶；有布水器、单套出水量应达到8.0m3/h，需配手动应急阀组，配套相应控制阀组联动自动控制阀，满足系统需求4.含优质阳树脂滤料 5.未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范（标准） | 套 | 1 | 食品级GFRP等组合件 |
| 6 | 自动树脂再生系统 | 1.名称：自动树脂再生系统 2.材质：PE 3.性能参数：满足离子交换过滤器自动再生要求（配自动控制阀组） 4.未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范（标准） | 个 | 1 | PE |
| 7 | 过滤自动控制装置 | 1.名称：过滤自动控制装置 2.性能参数：自动反洗、正洗、运行并能满足流量8.0m3/h，满足系统需求 3.未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范（标准） | 台 | 2 | 组合件 |
| 8 | 过滤自动控制装置（含再生控制） | 1.名称：过滤自动控制装置（含再生控制） 2.性能参数：自动反洗、正洗、吸盐再生运行并能满足流量大于8.0m3/h,满足系统需求 3.未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范（标准） | 台 | 1 | 组合件 |
| 9 | 过滤器 | 1.名称：二级精密过滤装置 2.材质：SUS304 3.性能参数：Ф200*1000；40英寸5芯(5μ)；单套出水量≥8.0m3/h、304不锈钢筒体，满足系统需求 4.未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范（标准） | 台 | 1 | SUS304 |
| 10 | 预处理设备连接管及管件 | 1.名称：预处理设备连接管及管件 2.材质：SUS304 3.规格：DN40-25 4.功能：满足系统需求 5.工作区域：一层供应中心纯水机房 6.包含但不限于预处理系统设备连接管及管件等及为完成该系统所必需的相关配套 7.未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范（标准） | 批 | 1 | SUS304等组合件 |
| 11 | 预处理设备连接阀组件 | 1.名称：预处理设备连接阀组件 2.材质：SUS304 3.规格：DN40-25 4.功能：满足系统需求 5.工作区域：一层供应中心纯水机房 6.包含但不限于预处理系统设备连接阀组件等及为完成该系统所必需的相关配套 7.未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范（标准） | 批 | 1 | SUS304等组合件 |
| 12 | 预处理设备配套仪表电缆等 | 1.名称：预处理设备配套仪表电缆等 2.功能：满足系统需求 3.工作区域：一层供应中心纯水机房 4.包含但不限于预处理系统设备配套仪表电缆等及为完成该系统所必需的相关配套 5.未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范（标准） | 批 | 1 | 组合件 |
| 13 | 机架 | 1.名称：原水增压系统主机支架 2.材质：SUS304 3.规格：一体化机架，壁厚≥2.5MM，满足原水增压系统需求 4.连接方式：氩弧焊自动焊机焊接 5.电气接线：接线、校线 6.包含但不限于相匹配的法兰（含螺栓、螺母、垫片）等附（配）件 7.未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范（标准） | 个 | 1 | SUS304等组合件 |
|  | 2.反渗透系统（一级RO处理水出力≥4000L/H） |  |  |  |  |
| 14 | 一级RO高压泵 | - 1.名称：一级RO高压泵 2.过流材质：SUS304 3.性能参数：流量、扬程满足系统需求 4.减震装置形式：橡胶隔振垫，地脚螺栓固定 5.电气接线：接线、校线 6.包含但不限于相匹配的法兰（含螺栓、螺母、垫片）等附（配）件 - 7.未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范（标准） | 台 | 1 | 过流材质SUS304 |
| 15 | 一级RO反渗透处理系统 | 1.名称：一级RO反渗透处理系统 2.性能参数：一级反渗透系统总产水量≥4000L/H。单套含一级反渗透膜4支;食品级GFRP一级反渗透膜壳(单芯)4支，配套组合一体化SUS304不锈钢机架；壁厚≥2.5MM，配套膜自动清洗装置等满足系统要求 3.未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范（标准） | 套 | 1 | 系统组合件 |
| 16 | 智能一体化膜自动清洗系统 | 1.名称：智能一体化膜自动清洗系统 2.性能参数：采用一键式自动清洗装置设计。清洗反渗透主机自动在线清洗、冲洗，智能一键化学清洗，系统自动循环反复清洗、冲洗，在线清洗,在线监测，满足系统要求 3.未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范（标准） | 套 | 1 | 系统组合件 |
| 17 | 一体化不锈钢主机机架 | 1.名称：一级RO反渗透系统主机支架 2.材质：SUS304 3.规格：一体化机架,SUS304不锈钢材质，壁厚≥2.5MM，配套移动可固定轮子，满足纯水输送后处理系统需求 4.连接方式：氩弧焊自动焊机焊接 5.电气接线：接线、校线 6.包含但不限于相匹配的法兰（含螺栓、螺母、垫片）等附（配）件 7.未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范（标准） | 套 | 1 | SUS304等组合件 |
| 18 | 一级纯水储存装置 | 1.名称：一级纯水储存装置 2.材质要求：SUS304 3.性能参数：1.5T，SUS304，GMP标准制作；圆弧顶底、含空气过滤器（配套0.22um航天滤芯）、万向洗球阀、水流转向导管、配套在线电子液位控制、紫外线杀菌，满足系统需求 4.未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范（标准） | 台 | 1 | SUS304 |
| 19 | 一级反渗透设备连接管及管件 | 1.名称：一级反渗透设备连接管及管件 2.材质：SUS304 3.规格：DN40-32 4.功能：满足系统需求 5.工作区域：一层供应中心纯水机房 6.包含但不限于一级反渗透设备连接管及管件等及为完成该系统所必需的相关配套 7.未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范（标准） | 批 | 1 | SUS304等组合件 |
| 20 | 一级反渗透设备连接阀组件 | 1.名称：一级反渗透设备连接阀组件 2.材质：SUS304 3.规格：DN40-32 4.功能：满足系统需求 5.工作区域：一层供应中心纯水机房 6.包含但不限于一级反渗透设备连接管及管件等及为完成该系统所必需的相关配套 7.未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范（标准） | 批 | 1 | SUS304等组合件 |
| 21 | 一级反渗透设备配套压力仪表、流量计、电磁阀等 | 1.名称：一级反渗透设备配套压力仪表、流量计、电磁阀等 2.功能：满足系统需求 3.工作区域：一层供应中心纯水机房 4.包含但不限于一级反渗透设备配套压力仪表、流量计、电磁阀、电缆等及为完成该系统所必需的相关配套 5.未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范（标准） | 批 | 1 | 组合件 |
| 22 | 一级反渗透设备配套压力保护装置 | 1.名称：一级反渗透设备配套压力保护装置 2.功能：满足系统需求 3.工作区域：一层供应中心纯水机房 4.包含但不限于一级反渗透设备配套压力保护装置等及为完成该系统所必需的相关配套 5.未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范（标准） | 套 | 1 | 系统电子组合件 |
|  | 3.后处理系统（输送除菌设备部分) |  |  |  |  |
| 23 | 一级清洗用水纯水泵 | 1.名称：一级清洗用水纯水泵 2.过流材质：SUS304 3.性能参数：处理水出力≥5000L/H，流 量、扬程满足系统需求，变频控制 4.减震装置形式：橡胶隔振垫，地脚螺栓固定 5.电气接线：接线、校线 6.包含但不限于相匹配的法兰（含螺栓、螺母、垫片） 等附（配）件 7.未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范（标准） | 台 | 1 | 过流材质SUS304 |
| 24 | 一级清洗用水输送系统连接管及管件 | 1.名称：一级清洗用水输送系统设备连接管及管件 2.材质：SUS304 3.规格：DN32-25 4.功能：满足系统需求 5.工作区域：一层供应中心纯水机房 6.包含但不限于一级清洗用水输送系统设备连接管及管件等及为完成该系统所必需的相关配套 7.未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范（标准） | 批 | 1 | SUS304等组合件 |
| 25 | 一级清洗用水输送系统连接阀组件 | 1.名称：一级清洗用水输送系统设备连接阀组件 2.材质：SUS304 3.规格：DN32-25 4.功能：满足系统需求 5.工作区域：一层供应中心纯水机房 6.包含但不限于一级清洗用水输送系统设备连接阀组件等及为完成该系统所必需的相关配套 7.未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范（标准） | 批 | 1 | SUS304等组合件 |
| 26 | 一级清洗用水输送系统配套压力仪表等 | 1.名称：一级清洗用水输送系统设备配套压力仪表等 2.功能：满足系统需求 3.工作区域：一层供应中心纯水机房 4.包含但不限于一级清洗用水输送系统设备配套压力仪表、电缆配套相关SUS304不锈钢线槽等及为完成该系统所必需的相关配套 5.未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范（标准） | 套 | 1 | 系统组合件 |
| 27 | 一级清洗用水输送系统变频压力控制 | 1.名称：一级清洗用水输送系统变频压力控制 2.规格：处理水出力≥5000L/H 3.性能参数： 1）包含但不限于一级清洗用水输送系统变频压力控制连接、配套变频压力控制元件、电缆配套相关SUS304不锈钢线槽等及为完成该系统所必需的相关配套 4.未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范（标准） | 套 | 1 | 系统电子组合件 |
| 28 | 主机机架 | 1.名称：纯水输送后处理系统主机支架 2.材质：SUS304 3.规格：一体化机架,SUS304不锈钢材质，壁厚≥2.5MM，满足纯水输送后处理系统需求 4.连接方式：氩弧焊自动焊机焊接 5.电气接线：接线、校线 6.包含但不限于相匹配的法兰（含螺栓、螺母、垫片）等附（配）件 7.未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范（标准） | 套 | 1 | SUS304等组合件 |
| 29 | 电动阀 | 1.名称：电动球阀 2.材质：SUS304 3.规格：满足系统需求 4.连接方式：法兰连接 5.电气接线：接线、校线 6.包含但不限于相匹配的法兰（含螺栓、螺母、垫片）等附（配）件 | 批 | 1 | SUS304等组合件 |
|  | 4.设备配套及其他细菌去除装置 |  |  |  |  |
| 30 | 在线抑菌装置 | 1.名称：在线抑菌装置 2.性能参数：配100LPE特种加药箱、SEKO计量泵，进口抑菌药剂，满足在线抑菌需求 3.未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范（标准） | 套 | 1 | 系统组合件 |
|  | 5.纯水控制系统（满足系统自动化控制需求） |  |  |  |  |
| 31 | PLC自控系统 | 1.名称：PLC自控系统 2.功能：满足系统自动化控制需求 3.工作区域：一层供应中心纯水机房 4.包含但不限于PLC自控系统及为完成该系统所必需的相关配套 5.未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范（标准） | 套 | 1 | 系统电子组合件 |
| 32 | PLC主机 | 1.名称：PLC主机 2.功能：满足系统自动化控制需求 3.工作区域：一层供应中心纯水机房 4.包含但不限于PLC主机及为完成该系统所必需的相关配套 5.未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范（标准） | 套 | 1 | 系统电子组合件 |
| 33 | 人机界面触摸屏 | 1.名称：人机界面触摸屏 2.功能：满足系统自动化控制需求 3.工作区域：一层供应中心纯水机房 4.包含但不限于7寸、彩色显示人机界面触摸屏及为完成该系统所必需的相关配套 5.未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范（标准） | 套 | 1 | 系统电子组合件 |
| 34 | 低压配电、控制元件 | 1.名称：低压配电、控制元件 2.功能：满足系统自动化控制需求 3.工作区域：一层供应中心纯水机房 4.包含但不限于低压配电、控制元件及为完成该系统所必需的相关配套 5.未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范（标准） | 套 | 1 | 系统电子组合件 |
| 35 | 扩展模块 | 1.名称：扩展模块 2.功能：满足系统自动化控制需求 3.工作区域：一层供应中心纯水机房 4.包含但不限于扩展模块及为完成该系统所必需的相关配套 5.未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范（标准） | 套 | 1 | 系统电子组合件 |
| 36 | 变频控制系统 | 1.名称：变频控制系统 2.功能：满足系统流量压力及自动化控制需求 3.工作区域：一层供应中心纯水机房 4.包含但不限于变频控制系统及为完成该系统所必需的相关配套 5.未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范（标准） | 套 | 1 | 系统电子组合件 |
| 37 | 全不锈钢配电柜 | 1.名称：全不锈钢配电柜 2.功能：满足系统自动化控制需求 3.工作区域：一层供应中心纯水机房 4.计算规则：以区域按项计算 5.包含但不限于全不锈钢配电柜及为完成该系统所必需的相关配套 6.未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范（标准） | 项 | 1 | SUS304等组合件 |
| 38 | 电缆及信号控制线 | 1.名称：电缆及信号控制线 2.功能：满足系统自动化控制需求 3.工作区域：一层供应中心纯水机房 4.计算规则：以区域按项计算 5.包含但不限于电缆及信号控制线及为完成该系统所必需的相关配套 6.未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范（标准） | 批 | 1 | 系统电子组合件 |
| 39 | 电缆线套管及桥架 | 1.名称：电缆线套管及桥架 2.功能：满足系统自动化控制需求 3.工作区域：一层供应中心纯水机房 4.计算规则：以区域按项计算 5.包含但不限于电缆线套管及桥架及为完成该系统所必需的相关配套 6.未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范（标准） | 批 | 1 | SUS304等组合件 |
| 40 | 电导率仪 | 1.名称：电导率仪 2.性能参数：带表头0~2000μs/CM 3.未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范（标准） | 台 | 3 | 系统电子组合件 |
| 41 | 液位自控系统 | 1.名称：液位自控系统 2.功能：电子控制所有水箱液位 3.未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范（标准） | 套 | 1 | SUS304等组合件 |
| 42 | 紫外线杀菌设备 | 1.名称：浸没式紫外线杀菌装置 2.性能参数：材质SUS304，含时间累积器 3.未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范（标准） | 台 | 1 | 系统组合件 |
|  | 6.机房外输送管网及用水终端系统 |  |  |  |  |
| 43 | 不锈钢管 | 1.名称：医用卫生级卡压不锈钢管 2.安装部位：室内 3.介质：纯水 4.材质：医用卫生级SUS304，国标制作 5.规格：DN40 6.连接形式：卡压连接 7.管件/配件：与其所连接的管材相匹配，包含但不限于三通、四通、弯头、直通、堵头等 8.水压试验、水冲洗及消毒：按设计文件及相关规范要求 | 米 | 110 | SUS304 |
| 44 | 套管 | 1.名称、类型：穿墙及过楼板时采用刚性防水套管 2.材质：碳钢 3.工作管道规格：DN40 4.填料材质：详见”水管穿楼板、穿墙大样图" | 批 | 1 | 碳钢 |
| 45 | 检修阀组 | 1.名称：检修阀组 2.材质：医用卫生级SUS304 3.规格：DN40 4.连接形式：螺纹连接 5.包含但不限于相匹配的丝口接头、快装接头、快装卡箍等附（配）件，详见“检修阀组安装大样图” | 套 | 5 | SUS304等组合件 |
| 46 | 螺纹阀门 | 1.名称：卫生级终端不锈钢阀门 2.材质：医用卫生级SUS304 3.规格：DN15 4.连接形式：螺纹连接 5.包含但不限于相匹配的活接头等附（配）件 | 套 | 10 | SUS304等组合件 |
| 47 | 管道支吊架 | 1.名称：管道支吊架 2.材质：型钢（综合） 3.管架形式：一般管架 | 批 | 1 | 型钢等组合件 |
| 48 | 金属结构刷油 | 1.名称：型钢支吊架刷油 2.除锈级别：手工除轻锈 3.油漆品种：防锈漆（底漆），灰色调和漆（面漆） 4.结构类型：一般钢结构 5.涂刷遍数：底漆二道，面漆二道 | 批 | 1 | 国标 |
| 49 | 凿（压）槽 | 1.名称：不锈钢管砖墙开槽及恢复 2.规格：DN40以内 3.做法：详见设计施工说明及相关规范要求 | 批 | 1 | 配套 |
| 50 | 集装箱 | 满足纯水设备安装及场地需求 | 项 | 1 | 配套 |
| 51 | 大型吊机吊装 | 满足设备安装要求 | 项 | 1 | 配套 |
| 52 | 设备安装及就位、物流运输、搬运 | 满足设备安装要求 | 项 | 1 | 配套 |

- 5.2 动物房纯水机房医疗用水制水系统（一套）配置清单

| 纯水水机房位置：地下一层《面积：50㎡；电源：三相五线35 KW（380V)；给水水量/管径≥6000L/H,DN40；一级纯水水量≥2400L/H，二级纯水水量≥1250L/H》 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备及部件名称 | 性能参数 | 数量 | 工程量 | 材质要求 |
|  | 1.预处理系统（处理水出力≥6000L/H） |  |  |  |  |
| 1 | 进水自动控制系统 | 1.名称：进水自动控制系统 2.材质：SUS304 3.性能参数：含DN40原水电子自控阀、应急控制阀组,满足系统需求 4.未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范（标准） | 项 | 1 | SUS304等组合件 |
| 2 | 缓冲储存装置 | 1.名称：缓冲储存装置 2.材质要求：SUS304 3.性能参数：圆弧顶底，1.0T，含空气过滤器、万向洗球阀、水流转向导管、配套在线电子液位控制，满足系统需求 4.未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范（标准） | 台 | 1 | SUS304等组合件 |
| 3 | 原水增压系统 | 1.名称：原水泵 2.过流材质：SUS304 3.性能参数：流量、扬程满足系统需求，一体式SUS304机架，满足系统需求 4.减震装置形式：橡胶隔振垫，地脚螺栓固定 5.未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范（标准） | 台 | 1 | 过流材质SUS304 |
| 4 | 机械过滤系统 | 1.名称：机械过滤系统 2.材质：医用食品级GFRP 3.性能参数：有布水器、出水量应达到6m3/h，配套相应控制阀组联动自动控制阀，满足系统需求 4.含1#、2#、4#优质石英砂滤料 5.未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范（标准） | 套 | 1 | 食品级GFRP等组合件 |
| 5 | 活性炭吸附过滤系统 | 1.名称：活性炭吸附过滤系统 2.材质：医用食品级GFRP 3.性能参数：有布水器、出水量应达6m3/h，配套相应控制阀组联动自动控制阀，满足系统需求 4.含碘值>900优质活性炭滤料 5.未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范（标准） | 套 | 1 | 食品级GFRP等组合件 |
| 6 | 离子交换过滤系统 | 1.名称：离子交换过滤系统 2.材质：医用食品级GFRP 3.性能参数：有布水器、出水量应达到6m3/h，需配手动应急阀组，配套相应控制阀组联动自动控制阀，满足系统需求4.含优质阳树脂滤料 5.未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范（标准） | 套 | 1 | 食品级GFRP等组合件 |
| 7 | 自动树脂再生系统 | 1.名称：自动树脂再生系统 2.材质：PE 3.性能参数：满足离子交换过滤器自动再生要求（配自动控制阀组） 4.未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范（标准） | 个 | 1 | PE |
| 8 | 过滤自动控制装置 | 1.名称：过滤自动控制装置 2.性能参数：自动反洗、正洗、运行并能满足流量大于6m3/h，满足系统需求 3.未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范（标准） | 台 | 2 | 组合件 |
| 9 | 过滤自动控制装置（含再生控制） | 1.名称：过滤自动控制装置（含再生控制） 2.性能参数：自动反洗、正洗、吸盐再生运行并能满足流量大于6m3/h,满足系统需求 3.未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范（标准） | 台 | 1 | 组合件 |
| 10 | 过滤器 | 1.名称：二级精密过滤装置 2.材质：SUS304 3.性能参数：Ф200*1000；40英寸5芯(5μ)；单套出水量大于6m3/h、304不锈钢筒体，满足系统需求 4.未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范（标准） | 台 | 1 | SUS304 |
| 11 | 机架 | 1.名称：原水增压系统主机支架 2.材质：SUS304 3.规格：一体化机架，壁厚≥2.5MM，满足原水增压系统需求 4.连接方式：氩弧焊自动焊机焊接 5.电气接线：接线、校线 6.包含但不限于相匹配的法兰（含螺栓、螺母、垫片）等附（配）件 7.未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范（标准） | 个 | 1 | SUS304等组合件 |
| 12 | 预处理设备连接管及管件 | 1.名称：预处理设备连接管及管件 2.材质：SUS304 3.规格：DN40-25 4.功能：满足系统需求 5.工作区域：地下一层纯水机房 6.包含但不限于预处理系统设备连接管及管件等及为完成该系统所必需的相关配套 7.未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范（标准） | 批 | 1 | SUS304等组合件 |
| 13 | 预处理设备连接阀组件 | 1.名称：预处理设备连接阀组件 2.材质：SUS304 3.规格：DN40-25 4.功能：满足系统需求 5.工作区域：地下一层纯水机房 6.包含但不限于预处理系统设备连接阀组件等及为完成该系统所必需的相关配套 7.未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范（标准） | 批 | 1 | SUS304等组合件 |
| 14 | 预处理设备配套仪表电缆等 | 1.名称：预处理设备配套仪表电缆等 2.功能：满足系统需求 3.工作区域：地下一层纯水机房 4.包含但不限于预处理系统设备配套仪表电缆等及为完成该系统所必需的相关配套 5.未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范（标准） | 批 | 1 | 组合件 |
| 15 | 电动阀 | 1.名称：电动球阀 2.材质：SUS304 3.规格：满足系统需求 4.连接方式：法兰连接 5.电气接线：接线、校线 6.包含但不限于相匹配的法兰（含螺栓、螺母、垫片）等附（配）件 | 个 | 1 | SUS304等组合件 |
|  |  | 未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范（标准） |  |  |  |
|  | 2.反渗透系统（一级处理水出力≥2400L/H） |  |  |  |  |
| 16 | 一级RO高压泵 | 1.名称：一级RO高压泵 2.过流材质：SUS304 3.性能参数：流量、扬程满足系统需求 4.减震装置形式：橡胶隔振垫，地脚螺栓固定 5.未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范（标准） | 台 | 1 | 过流材质SUS304 |
| 17 | 一级RO反渗透处理系统 | 1.名称：一级RO反渗透处理系统 2.性能参数：一级反渗透系统总产水量≥2.4t/h。含一级反渗透膜(8040)2支;一级反渗透膜壳(8040-1，单芯)2支，组合一体化:600*800*1800,钢板附塑一体化箱体(降低嘲音)箱,壁厚≥2.5MM,四面可打开一体化反渗透主机机箱，配套膜自动清洗装置等满足系统要求 3.未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范（标准） | 套 | 1 | 系统组合件 |
| 18 | 智能一体化膜自动清洗系统 | 1.名称：智能一体化膜自动清洗系统 2.性能参数：采用一键式自动清洗装置设计。清洗反渗透主机自动在线清洗、冲洗，智能一键化学清洗，系统自动循环反复清洗、冲洗，在线清洗,在线监测，满足系统要求 3.未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范（标准） | 套 | 1 | 系统组合件 |
| 19 | 专用机柜 | 1.名称:一体化机箱 2.规格:钢板附塑一体化箱体(降低嘲音)箱,壁厚≥2.5MM,四面可打开一体化反渗透主机机箱;满足系统要求 3.未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范(标准） | 项 | 1 | 系统组合件 |
| 20 | 一级反渗透设备连接管及管件 | 1.名称：一级反渗透设备连接管及管件 2.材质：SUS304 3.规格：DN40-32 4.功能：满足系统需求 5.工作区域：地下一层纯水机房 6.包含但不限于一级反渗透设备连接管及管件等及为完成该系统所必需的相关配套 7.未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范（标准） | 批 | 1 | SUS304等组合件 |
| 21 | 一级反渗透设备连接阀组件 | 1.名称：一级反渗透设备连接阀组件 2.材质：SUS304 3.规格：DN40-32 4.功能：满足系统需求 5.工作区域：地下一层纯水机房 6.包含但不限于一级反渗透设备连接管及管件等及为完成该系统所必需的相关配套 7.未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范（标准） | 批 | 1 | SUS304等组合件 |
| 22 | 一级反渗透设备配套压力仪表、流量计、电磁阀等 | 1.名称：一级反渗透设备配套压力仪表、流量计、电磁阀等 2.功能：满足系统需求 3.工作区域：地下一层纯水机房 4.包含但不限于一级反渗透设备配套压力仪表、流量计、电磁阀、电缆等及为完成该系统所必需的相关配套 5.未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范（标准） | 批 | 1 | 组合件 |
| 23 | 一级反渗透设备配套压力保护装置 | 1.名称：一级反渗透设备配套压力保护装置 2.功能：满足系统需求 3.工作区域：地下一层纯水机房 4.包含但不限于一级反渗透设备配套压力保护装置等及为完成该系统所必需的相关配套 5.未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范（标准） | 套 | 1 | 系统电子组合件 |
| 24 | 纯水储存装置 | 1.名称：纯水储存装置 2.材质要求：SUS304 3.性能参数：圆弧顶底2.0T，SUS304不锈钢，含空气过滤器、配套在线电子液位控制、紫外线杀菌器等满足系统要求 4.未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范（标准） | 台 | 1 | SUS304 |
|  | 3.二级反渗透系统（二级处理水出力≥1250L/H） |  |  |  |  |
| 24 | 二级RO高压泵 | 1.名称：二级RO高压泵 2.过流材质：SUS304 3.性能参数：流量、扬程满足系统需求 4.减震装置形式：橡胶隔振垫，地脚螺栓固定 5.未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范（标准） | 台 | 1 | 过流材质SUS304 |
| 25 | 二级RO反渗透处理系统 | 1.名称：二级RO反渗透处理系统 2.性能参数：二级反渗透系统总产水量满足1250L/H。单套含二级反渗透膜5支，二级反渗透膜壳(单芯)5支，采用组合一体化：规格600*800*1800mm,钢板附塑一体化箱体(降低嘲音)箱,壁厚≥2.5MM,四面可打开一体化反渗透主机机箱，配套膜自动清洗装置等满足系统要求；配套膜自动清洗装置等满足系统要求 3.未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范（标准） | 套 | 1 | 系统组合件 |
| 26 | 智能一体化膜自动清洗系 统 | 1.名称：智能一体化膜自动清洗系统 2.性能参数：采用一键式自动清洗装置设计。清洗反渗透主机自动在线清洗、冲洗，智能一键化学清洗，系统自动循环反复清洗、冲洗，在线清洗,在线监测，满足系统要求 3.未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范（标准） | 套 | 1 | 系统组合件 |
| 27 | 纯水储存装置 | 1.名称：二级纯水储存装置 2.材质要求：SUS304 3.性能参数：2.0T，SUS304，GMP标准制作；圆弧顶底、含空气过滤器（配套0.22um航天滤芯）、万向洗球阀、水流转向导管、配套在线电子液位控制、紫外线杀菌，满足系统需求 4.未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范（标准） | 台 | 1 | SUS304 |
| 28 | 专用机柜 | 1.名称:一体化机箱 2.规格:600*800*1800,钢板附塑一体化箱体(降低嘲音)箱,壁厚≥2.5MM,四面可打开一体化反渗透主机机箱;满足系统要求 3.未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范(标准） | 项 | 1 | 系统组合件 |
| 29 | 二级反渗透设备连接管及管件 | 1.名称：二级反渗透设备连接管及管件 2.材质：SUS304 3.规格：DN32-25 4.功能：满足系统需求 5.工作区域：地下一层纯水机房 6.包含但不限于二级反渗透设备连接连接管及管件等及为完成该系统所必需的相关配套 7.未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范（标准） | 批 | 1 | SUS304等组合件 |
| 30 | 二级反渗透设备连接阀组件 | 1.名称：二级反渗透设备连接阀组件 2.材质：SUS304 3.规格：DN32-25 4.功能：满足系统需求 5.工作区域：地下一层纯水机房 6.包含但不限于二级反渗透设备连接阀组件等及为完成该系统所必需的相关配套 7.未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范（标准） | 批 | 1 | SUS304等组合件 |
| 31 | 二级反渗透设备配套压力仪表、流量计、电磁阀等 | 1.名称：二级反渗透设备配套压力仪表、流量计、电磁阀等 2.功能：满足系统需求 3.工作区域：地下一层纯水机房 4.包含但不限于二级反渗透设备配套压力仪表、流量计、电磁阀、电缆、压力保护装置等及为完成该系统所必需的相关配套 6.未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范（标准） | 批 | 1 | 组合件 |
| 32 | 二级反渗透设备配套压力保护装置 | 1.名称：二级反渗透设备配套压力保护装置 2.功能：满足系统需求 3.工作区域：地下一层纯水机房 4.包含但不限于二级反渗透设备配套压力保护装置等及为完成该系统所必需的相关配套 5.未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范（标准） | 套 | 1 | 系统电子组合件 |
| 33 | 电动阀 | 1.名称：电动球阀 2.材质：SUS304 3.规格：满足系统需求 4.连接方式：法兰连接 5.电气接线：接线、校线 6.包含但不限于相匹配的法兰（含螺栓、螺母、垫片）等附（配）件 | 个 | 1 | SUS304等组合件 |
|  | 4.后处理系统（输送除菌设备部分） |  |  |  |  |
| 34 | 二级反渗透纯水用水纯水泵 | 1.名称：二级反渗透纯水用水纯水泵 2.过流材质：SUS304 3.性能参数：处理水出力≥4000L/H，流量、扬程满足系统需求，变频控制 4.减震装置形式：橡胶隔振垫，地脚螺栓固定 | 台 | 2 | 过流材质SUS304 |
| 35 | 二级反渗透纯水用水UV杀菌器 | 1.名称：二级反渗透纯水用水UV杀菌器 2.规格：处理水出力≥4000L/H 3.性能参数： 1）寿命9000小时，过流材质SUS304 2）包含但不限于二级反渗透纯水用水UV杀菌器连接、安装、电缆配套相关SUS304不锈钢线槽等及为完成该系统所必需的相关配套 | 套 | 1 | SUS304等组合件 |
| 36 | 二级反渗透纯水用水内毒素过滤器 | 1.名称：二级反渗透纯水用水内毒素过滤器 2.规格：处理水出力≥4000L/H，20英寸5芯，过滤精度0.1微米 3.性能参数： 1）20英寸5芯，过滤精度0.1微米，筒体SUS304，含航天滤芯 2）包含但不限于二级反渗透纯水用水内毒素过滤器连接、安装等及为完成该系统所必需的相关配套 | 套 | 1 | SUS304等组合件 |
| 37 | 二级反渗透纯水用水输送系统连接管及管件 | 1.名称：二级反渗透纯水用水输送系统设备连接管及管件 2.材质：SUS304 3.规格：DN32 4.功能：满足系统需求 5.工作区域：地下一层纯水机房 6.包含但不限于二级反渗透纯水用水输送系统设备连接管及管件等及为完成该系统所必需的相关配套 7.未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范（标准） | 批 | 1 | SUS304等组合件 |
| 38 | 二级反渗透纯水用水输送系统连接阀组件 | 1.名称：二级反渗透纯水用水输送系统设备连接阀组件 2.材质：SUS304 3.规格：DN32 4.功能：满足系统需求 5.工作区域：地下一层纯水机房 6.包含但不限于二级反渗透纯水用水输送系统设备连接阀组件等及为完成该系统所必需的相关配套 7.未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范（标准） | 批 | 1 | SUS304等组合件 |
| 39 | 二级反渗透纯水用水输送系统配套压力仪表等 | 1.名称：二级反渗透纯水用水输送系统设备配套压力仪表等 2.功能：满足系统需求 3.工作区域：地下一层纯水机房 4.包含但不限于二级反渗透纯水用水输送系统设备配套压力仪表、电缆配套相关SUS304不锈钢线槽等及为完成该系统所必需的相关配套 5.未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范（标准） | 套 | 1 | 系统组合件 |
| 40 | 二级反渗透纯水用水输送系统变频压力控制 | 1.名称：二级反渗透纯水用水输送系统变频压力控制 2.规格：处理水出力3000L/H 3.性能参数： 1）包含但不限于二级反渗透纯水用水输送系统变频压力控制连接、配套变频压力控制元件、电缆配套相关SUS304不锈钢线槽等及为完成该系统所必需的相关配套 | 套 | 1 | 系统电子组合件 |
| 41 | 臭氧发生灭菌器 | 1.名称：臭氧发生灭菌器 2.规格：处理臭氧出力20g/H 3.性能参数：配SUS304不锈钢主机柜，臭氧发生灭菌器，设备连接配电自动化控制需求，设备连接管、管件及阀组件，残留物检测等满足系统在线灭菌需求所必需的相关配套 4.未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范（标准） | 套 | 1 | SUS304等组合件 |
| 42 | 臭氧消除装置 | 1.名称：臭氧消除装置 2.性能参数：：配套处理臭氧出力20g/H清除 所必需的设备连接管、管件及阀组件，残留物检测等满足系统在线灭菌需求的相关配套 3.未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范（标准） | 套 | 2 | 系统电子组合件 |
| 43 | PH值调节装置 | 1.名称：在线抑菌装置 2.性能参数：配100LPE特种加药箱、SEKO计量泵，自动排污阀，不合格超标排放阀，残留物检测等满足PH值调节需求 3.未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范（标准） | 套 | 1 | 系统组合件 |
|  | 5.中央纯水控制系统（满足系统自动化控制需求） |  |  |  |  |
| 44 | PLC自控系统 | 1.名称：PLC自控系统 2.功能：满足系统自动化控制需求 3.工作区域：地下一层纯水机房 4.包含但不限于PLC自控系统及为完成该系统所必需的相关配套 5.未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范（标准） | 套 | 1 | 系统电子组合件 |
| 45 | PLC主机 | 1.名称：PLC主机 2.功能：满足系统自动化控制需求 3.工作区域：地下一层纯水机房 4.包含但不限于PLC主机及为完成该系统所必需的相关配套 5.未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范（标准） | 套 | 1 | 系统电子组合件 |
| 46 | 人机界面触摸屏 | 1.名称：人机界面触摸屏 2.功能：满足系统自动化控制需求 3.工作区域：地下一层纯水机房 4.包含但不限于7寸、彩色显示人机界面触摸屏及为完成该系统所必需的相关配套 5.未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范（标准） | 套 | 1 | 系统电子组合件 |
| 47 | 低压配电、控制元件 | 1.名称：低压配电、控制元件 2.功能：满足系统自动化控制需求 3.工作区域：地下一层纯水机房 4.包含但不限于低压配电、控制元件及为完成该系统所必需的相关配套 5.未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范（标准） | 套 | 1 | 系统电子组合件 |
| 48 | 扩展模块 | 1.名称：扩展模块 2.功能：满足系统自动化控制需求 3.工作区域：地下一层纯水机房 4.包含但不限于扩展模块及为完成该系统所必需的相关配套 5.未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范（标准） | 套 | 1 | 系统电子组合件 |
| 49 | 变频控制系统 | 1.名称：变频控制系统 2.功能：满足系统流量压力及自动化控制需求 3.工作区域：地下一层纯水机房 4.包含但不限于变频控制系统及为完成该系统所必需的相关配套 5.未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范（标准） | 套 | 1 | 系统电子组合件 |
| 50 | 全不锈钢配电柜 | 1.名称：全不锈钢配电柜 2.功能：满足系统自动化控制需求 3.工作区域：地下一层纯水机房 4.计算规则：以区域按项计算 5.包含但不限于全不锈钢配电柜及为完成该系统所必需的相关配套 6.未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范（标准） | 项 | 1 | SUS304等组合件 |
| 51 | 电缆及信号控制线 | 1.名称：电缆及信号控制线 2.功能：满足系统自动化控制需求 3.工作区域：地下一层纯水机房 4.计算规则：以区域按项计算 5.包含但不限于电缆及信号控制线及为完成该系统所必需的相关配套 6.未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范（标准） | 批 | 1 | 系统电子组合件 |
| 52 | 电缆线套管及桥架 | 1.名称：电缆线套管及桥架 2.功能：满足系统自动化控制需求 3.工作区域：地下一层纯水机房 4.计算规则：以区域按项计算 5.包含但不限于电缆线套管及桥架及为完成该系统所必需的相关配套 6.未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范（标准） | 批 | 1 | SUS304等组合件 |
| 53 | 电导率仪 | 1.名称：电导率仪 2.性能参数：带表头0~2000μs/CM 3.未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范（标准） | 台 | 4 | 系统电子组合件 |
| 54 | 液位自控系统 | 1.名称：液位自控系统 2.功能：控制所有水箱液位 3.未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范（标准） | 套 | 3 | 系统电子组合件 |
| 55 | 紫外线杀菌设备 | 1.名称：浸没式紫外线杀菌装置 2.性能参数：材质SUS304，含时间累积器 3.未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范（标准） | 台 | 2 | 系统组合件 |

5.3 材料品牌推荐表

| 设备及部件名称 | 参考品牌 |
| --- | --- |
| 原水自控阀、电动阀 | 三力信、BFLOWS、开立达、特克或相当于 |
| 增压泵、高压泵、纯水输送泵等 | 格兰富、威乐、ITT、荏原或相当于 |
| 缓冲储存装置、软化纯水储存装置、纯水及超纯水储存装置 | 厂家自制 |
| 机械、离子交换、活性炭吸附等过滤系统 | CodeLine、唯赛勃、滨特尔或相当于 |
| 过滤自动控制装置 | 富莱克、滨特尔、阿图祖或相当于 |
| 自动树脂再生系统 | 厂家自制 |
| 初级、二级精密过滤装置(其中滤芯为航天) | 厂家自制 |
| 一级、二级RO反渗透处理系统 | 厂家自制(其中反渗透膜：陶氏、海德能、GE、LG或相当于) |
| 智能一体化膜自动清洗系统 | 厂家自制 |
| 一体化主机机架、主机机箱 | 厂家自制 |
| PH值调节系统 | 东洋环境、顺泰、欣格膜或相当于 |
| 臭氧发生灭菌器及消除装置 | 东洋环境、顺泰、欣格膜或相当于 |
| UV杀菌器、浸没式紫外线杀菌装置 | WATERTECH、PHOTOSCIENCE、HANOVIA或相当于 |
| 内毒素过滤器装置 | 厂家自制 |
| 电导率仪、电阻率仪 | 诚磁、GF、Hach或相当于 |
| 液位自控系统 | 厂家自制 |
| PLC自控系统 | 欧姆龙、西门子、施耐德或相当于 |
| PLC主机 | 欧姆龙、西门子、施耐德或相当于 |
| 7寸、10寸人机界面触摸屏 | 欧姆龙、西门子、施耐德或相当于 |
| 低压配电、控制元件 | 欧姆龙、西门子、施耐德或相当于 |
| 扩展模块 | 欧姆龙、西门子、施耐德或相当于 |
| 变频控制系统 | ABB、施耐德、西门子或相当于 |
| BA接口及中央监控 | 厂家自制 |
| 设备连接管阀件 | 久立、远安、龙泽或相当于 |
| 全不锈钢配电柜 | 厂家自制 |
| 电子控制阀门 | 霍尼菲尔、索尔、丹佛斯、SEKO或相当于 |
| 监测元器件 | Hach、GF、ZYIA或相当于 |
| 电缆及信号控制线 | 人民电器、上上、万马、远东或相当于 |
| 电缆线套管及桥架 | 久立、远安、龙泽或相当于 |
| 配套仪表、压力保护装置、流量计、变频压力控制等 | Hach、GF、ZYIA或相当于 |
| 医用卫生级卡压不锈钢管及配件 | 金羊、正康、久立、银羊或相当于 |
| 不锈钢双外丝接头 | 远安、久立、龙泽或相当于 |
| 卫生级终端不锈钢阀门 | 远安、久立、龙泽或相当于 |
| 橡塑保温棉12mm厚 | 国标 |
| 检修阀组 | 厂家自制 |
| 支架制作 | 国标 |

说明：

招标文件中对部分主要材料（设备）设有参照品牌（型号、规格），投标人应在该参照品牌（型号、规格）范围内选用材料（设备），并按所选材料（设备）的品牌（型号、规格）进行自主报价。投标人也可选用优于参照品牌（型号、规格）的材料（设备），但必须提供充分的书面证明材料，须经评标委员会认可，否则作负偏离处理，且该些品牌（型号、规格）的材料（设备）用于工程前必须征得监理人及采购人的认可。对招标文件中未设置参照品牌（型号、规格）的材料（设备），投标人应根据设计要求、招标文件及清单的有关要求，合理选择质量可靠、性能优良的材料（设备）品牌（型号、规格），但该些品牌（型号、规格）的材料（设备）用于工程前必须征得监理人及采购人的认可。投标人须在《主要材料选用品牌一览表》中注明选用品牌（型号、规格），若未注明，实际施工时将由采购人在参照品牌中择选，中标人必须无条件服从，价格按投标文件执行，不予调整。

在工程实施过程中，对设有参照品牌的主要材料（设备）进场报验时，投标人须向监理人及采购人提交所选品牌（型号、规格）的材料（设备）生产厂家出具的针对本工程的授权书，授权书中应明确所用材料（设备）的产地、型号、规格及数量等内容。在施工过程中，采购人及监理人将对投标人采购的建筑材料、构配件、设备等进行跟踪检查、核验，投标人应服从采购人及监理人的管理，及时按要求提供材料、构配件、设备等的采供合同、质量证明文件及进货单据等，投标人不得以任何理由与手段阻止采购人及监理人向相关材料、构配件、设备等的厂家、供应商了解相关情况、取得相关资料。采购人及监理人对投标人不按招投标文件、施工合同采购材料、构配件、设备等的行为以及不按要求提供相关资料的行为给予每次5000~50000元的经济扣罚。采购人及监理人要求投标人清退不符合要求的材料、构配件、设备等及对用不符合要求的材料、构配件、设备等施工完成的工程实体部位进行拆除返工的，投标人必须无条件服从，否则相关的一切损失及责任均由投标人承担，相关费用在当期工程款中直接扣除。

- 六、设备制造与安装技术要求

6.1材质要求和表面抛光要求

6.1.1与产品接触部件的材料和表面抛光

| 1 | 自原水到RO前，多介质罐和软化罐、活性碳罐全部用食品级GFRP储罐。反渗透膜后和产品直接接触的所有部件用不锈钢SS304，内表面抛光至Ra≤0.4m，外表面抛Ra≤0.8m,焊口抛光Ra≤1.0m 。 |
| --- | --- |
| 2 | 机架用304不锈钢方管制成，表面钝化成非镜面。 |

6.1.2和产物不接触部分原料和表面抛光

| 1 | 与产物不接触而与供水，公共设施等接触的材料为不锈钢304 |
| --- | --- |

6.1.3外表面抛光和材质

| 1 | 所有项目材料为耐用型，外表面抛Ra≤0.8m,焊口抛Ra≤1.0m。 |
| --- | --- |
| 2 | 外表面易于清理，耐水擦洗。 |

6.1.4非金属原料

| 1 | 反渗透膜后直接和产品水接触的人造橡胶依据GMP要求。 |
| --- | --- |
| 2 | 所有非金属原料为耐用型并可承受70%酒精和清洁剂。 |
| 3 | 反渗透膜后衬垫，震动膜和O型环等和产物接触的部件为PTFE，EPDM或硅树脂。 |

6.1.5电气材料

| 1 | △项目的绝缘由厂商提供说明，制水设备的医用电气要求应符合YY9706.102-2021，提供国家资质的检验室所出具的第三方检测报告。 |
| --- | --- |
| 2 | 7寸以上触摸屏。配同级品牌之控制组件。 |

6.1.6标记和铭牌材料

| 1 | 所有项目用到的原料为耐用型并能承受70%酒精和清洁剂,相关指示在项目上有显眼标识。 |
| --- | --- |
| 2 | 标记和铭牌用蓝底白字防水标牌。 |

6.2结构要求

6.2.1概述

| 1 | △纯水主机为落地式可调可移动（带可固定轮子）固定架，应接地。 |
| --- | --- |
| 2 | 除水箱外所有单元集成在一起。要求仪表柜置于RO主机机架上，成套柜置于控制室或指定位置内。 |
| 3 | 纯化水机装备有减压装置。压力释放到安全地方。 |
| 4 | 所有和纯化水接触的连接处优先采用自动焊接，不能采用丝扣连接结构。 |

6.2.2管道

| 1 | 从项目排出的各式液体在机架内汇总后接入排水沟。 |
| --- | --- |
| 2 | 在排水管道上有50mm左右的空隙来保证不会虹吸。 |

6.2.3卫生设计

| 1 | 在机器和地板之间有多于150mm的空间。 |
| --- | --- |
| 2 | 距周围墙壁至少500mm空间。 |

6.2.4保温

| 1 | 所有可能引起人员伤害的冷热表面，必须保温或采用适当方式保护。 |
| --- | --- |
| 2 | 厂商详细说明血透水机最大运行温度时的散热量。 |

6.2.5项目铭牌安装

| 1 | 铭牌固定安装在机架操作面，应该至少包含以下信息：买方提供的项目号，厂商类型，尺寸和序列号，生产日期，材料和政府要求提供的其它信息。 |
| --- | --- |
| 2 | 电动机，传动箱，测量仪器，阀门等单独部件应该有项目铭牌，均固定安装。 |
| 3 | 本条还包括所有原器件的挂牌，这些挂牌包括取样口等信息。 |

6.2.6噪音水平

| 1 | 纯化水机的噪音等级应该尽可能的低。 |
| --- | --- |

6.3仪器要求

6.3.1概述

| 1 | 关键阀门装备有位置显示器。 |
| --- | --- |
| 2 | 位置显示器为互感PNP型。 |
| 3 | 可以对现场电导率、电阻率计传感器校准。校准接线在管道中尽可能的接近测量点。总的测量误差0.1S/cm。 |
| 4 | 其它测量仪器的误差为量程的1.0%。 |
| 5 | 仪器最小保护等级为IP54。 |
| 6 | 仪器本体材料为耐用性，并可承受70%的酒精和消毒剂。 |
| 7 | 仪器支持材料包括线缆，支架，夹具和其它组件，为耐用性，并可承受70%的酒精和消毒剂。 |
| 8 | 所有配线安装两端的连接有处标记。 |
| 9 | 有足够的接线点用来进行现场校准。 |

6.3.2卫生情况

| 1 | 仪器应放置于易于维修和清洁的位置。 |
| --- | --- |
| 2 | 仪器接线盒子应是密封的并能清洁。 |

6.3.3校准

| 1 | 在交货时进行。所有仪器在制造前有测量精度约定。 |
| --- | --- |
| 2 | 所有显示仪器现场进行检查。 |
| 3 | 制造厂商提供再次标准校准操作程序所需的基本数据。如果确实需要委托相关机构较准的，需由制造厂提供有效的检测较准的报告。并提供再次较准的周期及操作规程。 |

6.4控制项目要求

6.4.1概述

| 1 | 控制项目最好采用高质量的工业组件。部份品牌本文件已有说明。 |
| --- | --- |
| 2 | 机器装备PLC单元。 |

6.4.2人机交互界面

| 1 | 对操作人员来说，触摸屏上的图形文字设计必须清晰。包括流程图，动态显示各功能单元或各仪器仪表的工作状态。 |
| --- | --- |
| 2 | 屏幕刷新时间必须小于10秒。 |
| 3 | 项目必须有至少3个不同的访问级。 |
| 4 | 第一级操作员 操作员口令输入口 项目运行 允许观察重新设定所有项目的报警 |
| 5 | 第二级维修员 对操作员口令进行检查 检查和重新设定产品计数器 |
| 6 | 第三等级管理者访问级 允许所有项目设定点包括报警点的变更 改变项目时钟 允许观察所有项目的设定点（包括报警点） |
| 7 | 触摸屏在规定时间内无操作动作应能自动注消。 |
| 8 | （正确访问级的用户）凡是能自动运行的步骤都能在屏幕上按顺序手动步进。 |
| 9 | 最近的报警必须显示在触摸屏的报警清单上。 |
| 10 | 报警信息至少包括时间和日期，报警解释。 |
| 11 | 能定义报警限定。 |
| 12 | 触摸屏上有一个报警页码显示所有的报警 |
| 13 | 可以设定报警界限时间延迟和测量滞后防止反复报警。 |
| 14 | 口令的最少字符长度为8，最长使用时间为60天（可设定参数）。 |

6.4.3控制柜

| 1 | 控制柜最少保护等级为IP54，烤漆电柜。 |
| --- | --- |
| 2 | 有20%的余量空间为将来安装完成后项目和接线扩展作准备。特别是预留循环项目的开关和接点。 |
| 3 | 柜内有照明和220VAC维修出口。他们不可以被主电源开关切断，地面柜应有地基。 |
| 4 | 柜内持续温度不能超过35 ℃，外界最大温度25 ℃。 |

6.5维护和培训

6.5.1维修

| 1 | 机器建造应该有利于快速简单的维修保养。 |
| --- | --- |
| 2 | 厂商负责现场指导机器的安装调试。 |
| 3 | 厂商提供保养计划。 |

6.5.2备件

| 1 | 维修保养所需的特殊工具应与机器一起配送。并列出清单。 |
| --- | --- |
| 2 | 厂商提供控制项目推荐备件清单。 |

6.5.3培训

| 1 | 不少于4小时培训，讲加工过程，项目组装，材质和控制元器件的相关知识和注意事项。 |
| --- | --- |
| 2 | 在安装现场进行操作和维护保养方面培训。 |
| 3 | 对所提供的文件进行培训。 |

- 七、医疗水系统工程界限

工程界限：

（1）建筑专业：设计范围区域内的平面布局，包括中央纯水系统所涉及到的机房布局、设备土建基础、机组、管道预留孔洞、排水管沟等设计工作由纯水厂家负责，具体施工由总包单位或装修单位负责。

（2）电气专业：大楼主电源供至纯水机房总配电箱柜处，其余由本次纯水厂家完成。（疏散指示灯、应急照明灯，设备间的照明、插座配电除外）

（3）系统配套专业：设计范围内的系统站房设备、管道与附件、终端用水点、自控系统等配套设施由本次纯水厂家完成。

（4）给排水专业：总承包单位负责将自来水进水管路施工至医用纯水系统站房内的第一个阀门处，阀门后的管路连接均由纯水单位负责；纯水站房内的整体基础排水设施由总承包单位负责，但涉及到站房内的设备排水至排水沟之间的管路安装施工均由纯水工程施工单位负责实施；纯水饮水点位处排水地漏等需总承包单位负责。

（5）图纸及深化专业：设计范围内的整套完整的方案设计图和后期深化后的施工图，包括但不仅限于设计施工说明、主要材料设备表、各平面管线图、站房布置图、工艺流程图、电气图、控制原理图、各大样图、安装节点详图等。

八、纯水产水水质标准

- 附表一 检验用水标准（分析实验室用水规格和试验方法GB/T6682-2008）

| 指标名称 |  | 一级水 |
| --- | --- | --- |
| PH值范围（25℃） |  | - |
| 电导率（25℃） | ms/m≤ | 0.01 |
|  | us/cm≤ | 0.1 |
| 比电阻MΩ.cm@25℃＞ |  | 10 |
| 可氧化物质含量[以O计]mg/L |  | - |
| 吸光度（254nm，1cm光程） |  | ≤0.001 |
| 可溶性硅（以二氧化硅计）含量（mg/L） |  | ≤0.01 |
| 蒸发残渣（105℃±2℃）含量（mg/L） |  | - |

- 附表二 医院消毒供应中心第2部分：清洗消毒及灭菌技术操作规范（WS 310.2-2016）

| 指标名称 | 给水 |
| --- | --- |
| 蒸汽残留 | ≤10 mg/L |
| 二氧化硅，SiO2 | ≤1 mg/L |
| 铁 | ≤0.2 mg/L |
| 镉 | ≤0.005 mg/L |
| 铅 | ≤0.05 mg/L |
| 除了铁、镉、铅之外的微量重金属 | ≤0.1 mg/L |
| 氯化物（Cl'） | ≤2 mg/L |
| 磷酸盐（P2O5） | ≤0.5 mg/L |
| 终末漂洗用水电导率（在25℃）* | ≤15us/cm |
| 压力灭菌器供给水电导率（在25℃）* | ≤5us/cm |
| PH值（酸性度） | 5-7 |
| 颜色 | 无色、洁净、无沉淀 |
| 硬度（碱土） | ≤0.02 mmol/L |

- 附表三 软式内镜清洗水水质标准 WS 507-2016

| 指标名称 | 指标上限值 |
| --- | --- |
| 蒸汽残留 | ≤10mg/L |
| 二氧化硅，SiO2 | ≤1mg/L |
| 铁 | ≤0.2mg/L |
| 铅 | ≤0.05mg/L |
| 除了铁、镉、铅之外的微量重金属 | ≤0.1mg/L |
| 氯化物（Cl-） | ≤2mg/L |
| 磷酸盐（P2O5） | ≤0.5mg/L |
| 导电性（在20℃）* | ≤15us/cm |
| PH值（酸性度） | 5-7 |
| 颜色 | 无色；清晰；无杂质 |
| 硬度（碱土） | ≤0.02mmol/L |
| 细菌Bacteria Count | ≤10cfu/100ml |

附表四 饮用纯水标准(饮用净水水质标准CJ94-2005)

| 项目 |  | 限值 |
| --- | --- | --- |
| 感官性状 | 色 | 5度 |
|  | 浑浊度 | 0.5NTU |
|  | 臭和味 | 无异臭异味 |
|  | 肉眼可见物 | 无 |
| 一般化学指标 | PH | 6.0-8.5 |
|  | 总硬度（以CaCO3计） | 300mg/L |
|  | 铁 | 0.20mg/L |
|  | 锰 | 0.05mg/L |
|  | 铜 | 1.0mg/L |
|  | 锌 | 1.0mg/L |
|  | 铝 | 0.20mg/L |
|  | 挥发性酚类（以苯酚计） | 0.002mg/L |
|  | 阴离子合成洗涤剂 | 0.20mg/L |
|  | 硫酸盐 | 100mg/L |
|  | 氯化物 | 100mg/L |
|  | 溶解性总固体 | 500mg/L |
|  | 耗氧量（CODMn，以O2计） | 2.0mg/L |
| 毒理学指标 | 氟化物 | 1.0mg/L |
|  | 硝酸盐氮（以N计） | 10mg/L |
|  | 砷 | 0.01mg/L |
|  | 硒 | 0.01mg/L |
|  | 汞 | 0.001mg/L |
|  | 镉 | 0.003mg/L |
|  | 铬（六价） | 0.05mg/L |
|  | 铅 | 0.01mg/L |
|  | 银（采用载银活性炭时测定） | 0.05mg/L |
|  | 氯仿 | 0.03mg/L |
|  | 四氯化碳 | 0.002mg/L |
|  | 亚氯酸盐（采用ClO2消毒时测定） | 0.70mg/L |
|  | 氯酸盐（采用ClO2消毒时测定） | 0.70mg/L |
|  | 溴酸盐（采用O3消毒时测定） | 0.01mg/L |
|  | 甲醛（采用O3消毒时测定） | 0.90mg/L |
| 细菌学指标 | 细菌总数 | 50cfu/ML |
|  | 总大肠菌群 | 每100mL水样中不得检出 |
|  | 类大肠菌群 | 每100mL水样中不得检出 |
|  | 余氯 | 0.01mg/L（管网末梢水）* |
|  | 臭氧（采用O3消毒时测定） | 0.01mg/L（管网末梢水）* |
|  | 二氧化氯（采用ClO2消毒时测定） | 0.01mg/L（管网末梢水）* 或余氯0.01mg/L（管网末梢水）* |
| 注：表中带“*”的限值为该项目的检出限，实测浓度应不小于检出限。 |  |  |

- 九、备品备件（易损件）清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 精密滤芯 |  |  |
| 2 | 微孔滤芯 |  |  |
| 3 | 微孔滤芯 |  |  |
| 4 | 电导笔 |  |  |
| 5 | PH试纸 |  |  |
| 6 | 余氯试剂 |  |  |
| 7 | 硬度试剂 |  |  |
| 8 | 过氧乙酸残留试剂 |  |  |
| 9 | 其他专用工具 |  |  |

注： 纯水项目备品备件（易损件）清单（包括但不限于以上清单）

- 第四部分 评标办法

评标办法前附表

| 序号 | 评标标准 | 权重 | 主观分/客观分属性 | 投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 投标产品销售业绩：评委对本次投标产品自2022年1月1日起（以合同签定时间为准）与不同的最终用户签订的销售合同评分，每提供一个合同复印件得1分，最高4分。 投标产品为首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。 | 4 | 客观分 |  |
|  | 技术功能符合度：对应于采购文件第三部分“采购需求”中“招标技术要求”的符合度，标注“▲”参数为重要技术参数，不满足采购文件要求作无效标。标注“△”条款每一项不满足采购文件要求扣3分，未标注“▲”、“△”条款每一项不满足采购文件要求扣2分，未按采购文件要求提供证明材料视为不满足采购文件要求。扣完为止。 | 30 | 客观分 |  |
|  | 项目整体实施方案进行综合评分（评分范围5，4，3，2，1，0）。 | 5 | 主观分 |  |
|  | 运行成本：包括消耗品或易耗品价格等进行综合评分（评分范围3，2.5，2，1.5，1，0.5，0）。 | 3 | 主观分 |  |
|  | 维修成本：包括保修价格、设备配件价格，维修服务费等维修价格等进行综合评分（评分范围3，2.5，2，1.5，1，0.5，0）。 | 3 | 主观分 |  |
|  | 售后服务方案，包括但不限于服务地点、服务响应时间、故障解决方案等进行综合评分（评分范围3，2.5，2，1.5，1，0.5，0）。 | 3 | 主观分 |  |
|  | 售后服务机构备品备件储备情况等进行综合评分（评分范围3，2.5，2，1.5，1，0.5，0）。 | 3 | 主观分 |  |
|  | 售后服务机构技术服务人员情况，提供姓名、工作经验、资质证书情况等进行综合评分（评分范围3，2.5，2，1.5，1，0.5，0）。 | 3 | 主观分 |  |
|  | 安装调试方案，包括对场地环境的了解、人员的安排、时间进度的规划，对设备的调试进度安排，调试的步骤、措施，问题的解决方案等等进行综合评分（评分范围3，2.5，2，1.5，1，0.5，0）。 | 3 | 主观分 |  |
|  | 培训方案，包括但不限于培训对象、课时安排、师资力量安排等等进行综合评分（评分范围2，1.5，1，0.5，0）。 | 2 | 主观分 |  |
|  | 环境标志产品、节能产品评审：对所投产品是否取得有效的政府采购节能产品、环境标志产品认证证书的情况进行评价给分（已列入强制要求的除外）。所投产品取得节能产品认证证书的，得0.5分；所投产品取得环境标志产品认证证书的，得0.5分；证明材料：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件。 | 1 | 客观分 |  |
|  | - 有效投标报价的最低价作为评标基准价，其最低报价为满分；按［投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*40］的计算公式计算。 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 | - 40 | - 客观分 | - / |

备注：投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

一、评标方法

1.本项目采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标标准

2. 评标标准：见评标办法前附表。

- 三、评标程序

3.1符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

3.2 比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3汇总商务技术得分。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

3.4报价评审。

3.4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.4.1.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；

3.4.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.4.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

3.4.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

3.4.1.5同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

3.4.2投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

3.4.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。

3.4.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.4.5对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物项目，以及预留份额政府采购货物项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.5排序与推荐。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的由评标委员会投票决定顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3.6编写评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

四、评标中的其他事项

4.1投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.2投标无效。有下列情形之一的，投标无效：

4.2.1投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

4.2.2投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

4.2.3采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

4.2.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4.2.5投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

4.2.6投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的；

4.2.7投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4.2.8报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的；

4.2.9投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

4.2.10投标人提供虚假材料投标的；

4.2.11投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

4.2.12投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

## 4.2.13 投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

4.2.14未提供食品药品监督管理部门核发的完整有效的医疗器械注册或备案证明，或提供的医疗器械注册或备案证明不足以证明所投货物可合法销售（适用于医疗器械）；

4.2.15招标文件中规定的其他无效情形；

4.2.16法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

5.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

5.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

6.修改招标文件，重新组织采购活动。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

7.重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标结果的，依照下列规定处理：

7.1未确定中标供应商的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

7.2已确定中标供应商但尚未签订政府采购合同的，中标结果无效，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

7.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标结果或者依法被认定为中标无效的，依照7.1-7.4规定处理。

# 第五部分 拟签订的合同文本

合同编号：

甲方（采购人）： 浙江省立同德医院

乙方（供应商）：

根据《中华人民共和国民法典》等法律法规，甲乙双方本着平等、互利、诚实信用的原则，就          （项目名称）        （项目编号）的招标结果，签订合同如下，以便共同遵守：

一、货物内容及合同价格

金额单位：元

| 货物名称 |  | 型号规格 | 品牌 | 产地 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同总价大写：人民币 元整 小写：¥ |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.配置要求详见附件清单。

2.以上合同总价已包含货物到达甲方验收合格并能正常使用所需的一切费用；包括但不限于货价、包装费、运输费、运输保险费、安装调试费、清理费、培训费、管理费、质保期内维护费、利润、风险费、税金等所有税费。

3.设备使用年限：以产品标签、标识为准。

二、货款支付

1.付款方式：

合同签订生效后，设备到货后甲方向乙方支付合同金额的70%，其余合同款项在安装验收合格后支付。

三、交货期及交货地点

1.交货期：合同签订生效后        。

2.交货地点：甲方指定地点。

3.交货方式：交货方式以甲方通知为准。

四、货物包装

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.废弃包装由乙方负责清理。

五、质保期及质量保证

1.质保期        。（自验收合格次日起计算）

2.乙方保证本合同中所供应的商品是最新生产的符合国家技术规格和质量标准的出厂原装合格产品。如发生所供商品与合同不符，甲方（使用方）有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。

3.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费维修。同一故障维修3次，仍不能达到技术要求，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴设备更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵设备贬值处理：由甲乙双方合议定价，合议不成的由第三方鉴定。

⑶设备退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

5.在质保期内，乙方接到甲方报修通知（电话传真等）后24小时内应上门维修。

6.联系人：         ； 联系（报修）电话：        。

六、安装调试和验收

1.甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场验收。货到后，甲方需及时验收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与验收，并由其出具质量检测报告。

5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收报告，双方共同签字验收；验收费用由乙方负责。验收合格时间以验收合格报告单签署之日起计算。

七、违约责任

1.甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2.甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3.乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之一向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。

八、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

九、争议解决

1.双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地西湖区人民法院起诉。

十、廉政条款

1.甲乙双方应严格遵守《医疗机构工作人员廉洁从业九项准则》及相关法律法规。

2.甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠资助与采购挂钩。

3.甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被动接受乙方给予的钱物，应予退还，无法退还的，有责任如实向有关纪检监察部门反映情况。

4.乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员采购或使用医药产品的选择权，不得在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿费用。

十一、合同生效及其它

1.本项目所涉及的招标文件、投标文件、中标通知书及澄清说明等文件均为合同组成文件，司法解释按逆时执行。

2.合同所有附件均为合同的有效组成部分，与合同具有同等法律效力。

3.本合同范围的货物不得分包或者转包，应由乙方直接供应，不得转让他人供应。

4.乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

5.乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

6.本合同一式肆份，甲方持叁份，乙方持壹份，具有同等法律效力。

7.合同经甲乙双方签字盖章后生效。

8.本合同未尽事宜，双方友好协商解决，并遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

| 甲方（盖章）：浙江省立同德医院 | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 地址： | 地址： |
| 法定（授权）代表人： | 法定（授权）代表人： |
| 开户行： | 开户行： |
| 开户账号： | 开户账号： |
| 签字日期： 年 月 日 | 签字日期： 年 月 日 |

配置清单

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 制造商/产地/品牌 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

浙江省立同德医院

清廉医院建设

共

建

协

议

二〇二五年  月

清廉医院建设共建协议

甲方（医疗卫生机构）：浙江省立同德医院

乙方（共建企业）：

为全面加强公立医院党的建设，贯彻落实清廉浙江、清廉卫生建设有关要求，规范医院各领域的购销行为，防范商业贿赂的发生，共同推进清廉医院建设。经甲、乙双方协商，同意签订本协议，并严格遵守如下条款：

一、甲乙双方贯彻执行中共浙江省委《关于推进清廉浙江建设的决定》和浙江省卫生健康委《关于推进清廉医院建设的实施意见》的各项政策要求，积极融入清廉医院共建工作，认真履行清廉浙江建设的企业责任。

二、甲乙双方按照《民法典》等相关法律规范要求，认真履行购销合同及其附属条款，自觉遵守《医疗机构工作人员廉洁从业九项准则》等各项规定。

三、甲方及其工作人员严禁接受乙方及其代理人以任何名义、形式给予的回扣或违规接受捐赠资助。甲方工作人员不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品以及任何有违清廉医院建设要求的其他有价物品或乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动等。被动接受乙方给予钱物的，应予主动退还；无法退还的，有责任向院纪检监察部门如实反映情况。

四、严禁甲方工作人员利用任何途径和方式，向乙方透露统计医疗信息、医院招（投）标信息等，或为乙方提供便利。

五、乙方不得以回扣、宴请、提供服务等方式影响甲方及其工作人员在招标、采购中的选择权，不得在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿费用等。

六、乙方工作人员来院洽谈业务工作须严格遵守上级部门及医院相关规章制度，严格执行医院《医药（械）代表登记备案和管理制度》，及时做好医药代表登记、报备和变更等。未按规定执行，一经查实，承担相应责任。

七、甲乙双方任何一方违反本协议或触犯相关法律法规，一经发现，本协议自动终止，且保留向有关部门报告的权利。

八、本协议一式二份，双方各执一份（甲方由院纪检监察室留存），自签字盖章之日起生效，有效期从2025年01月01日起至下一轮重新签协议之日止。

甲方（盖章）：                           乙方（盖章）：

法定代表人或委托代理人                   法定代表人或委托代理人

2025年  月  日                           2025年  月  日

浙江省立同德医院医药产品廉洁购销合同

甲方（医疗卫生机构）：浙江省立同德医院

乙方（医药生产经营企业及其代理人）：

为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医疗卫生机构医药购销行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，经甲、乙双方协商，同意签订本合同，并共同遵守：

一、甲乙双方按照《民法典》及医药产品购销合同约定购销药品、医用设备、医用耗材等医药产品。

二、甲方应当严格执行医药产品购销合同验收、入库制度，对采购医药产品及发票进行查验，不得违反有关规定合同外采购、违价采购或从非规定渠道采购。

三、甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠资助与采购挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被动接受乙方给予的钱物，应予退还，无法退还的，有责任如实向有关纪检监察部门反映情况。

四、严禁甲方工作人员利用任何途径和方式，为乙方统计医师个人及临床科室有关医药产品用量信息，或为乙方统计提供便利。

五、乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员采购或使用医药产品的选择权，不得在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿费用。

六、乙方指定                        作为销售代表洽谈业务。销售代表必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈，不得到住院部、门诊部、医技科室等推销医药产品，不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费。

七、乙方如违反本合同，一经发现，甲方有权终止购销合同，并向有关卫生计生行政部门报告。如乙方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照《国家卫生计生委关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》（国卫法制发〔2013〕50号）相关规定处理。

八、本合同作为医药产品购销合同的重要组成部分，与购销合同一并执行，具有同等的法律效力。

九、本合同一式三份，甲、乙双方各执一份，甲方纪检监察部门执一份，并从签订之日起生效。

甲方（盖章）： 浙江省立同德医院             乙方（盖章）：

法定代表人（负责人）：                      法定代表人（负责人）：

经办人签名：                                经办人签名：

年  月  日                                 年   月  日

# 第六部分 应提交的有关格式范例

- 资格文件部分

- 目录

（1）营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（供应商为自然人的，须提供自然人的身份证明）………………………………………（页码）

（2）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函……………（页码）

（3）联合协议………………………………………………………………（页码）

（4）落实政府采购政策需满足的资格要求………………………………（页码）

（5）本项目的特定资格要求………………………………………………（页码）

一、 营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（供应商为自然人的，须提供自然人的身份证明）

二、 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参与（项目名称）【项目编号：                   】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

注：根据《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》（浙财采监[2013]24号）的相关规定，金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，参与政府采购活动，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，除提供上述《符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函》外，还需提供下列材料：总公司（总机构）的授权书或提供房产权证或其他有效财产证明材料，证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料。

三、联合协议（如果有）

[以联合体形式投标的，提供联合协议（附件5）；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供]

四、落实政府采购政策需满足的资格要求

（根据招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

A.专门面向中小企业，货物全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）制造的，提供相应的中小企业声明函（附件7）。

B.要求以联合体形式参加的，提供联合协议（附件5）和中小企业声明函（附件7），联合协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议。

C、要求合同分包的，提供分包意向协议（附件6）和中小企业声明函（附件7），分包意向协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议。

五、本项目的特定资格要求

（根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

商务技术文件部分

- 目录

（1）投标函…………………………………………………………………………………（页码）（2）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明………（页码）

（3）分包意向协议…………………………………………………………………………（页码）

（4）符合性审查资料………………………………………………………………………（页码）

（5）评标标准相应的商务技术资料……………………………………………………（页码）（6）投标标的清单……………………………………………………………………（页码）（7）商务技术偏离表………………………………………………………………………（页码）

（8）政府采购供应商廉洁自律承诺书…………………………………………………（页码）

- 一、投标函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参加你方组织的（项目名称）【项目编号：                   】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起     天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方的投标文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.1.1营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（供应商为自然人的，须提供自然人的身份证明）；

2.1.2承诺函；

2.1.3联合协议（如果有)；

2.1.4落实政府采购政策需满足的资格要求；

2.1.5本项目的特定资格要求（如果有)。

2.2 商务技术文件：

2.2.1投标函；

2.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；

2.2.3分包意向协议（如果有）；

2.2.4符合性审查资料；

2.2.5评标标准相应的商务技术资料；

2.2.6投标标的清单；

2.2.7商务技术偏离表；

2.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书；

2.3报价文件

2.3.1开标一览表（报价表）；

2.3.2 报价情况说明（如果有）。

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。对投标文件中材料的真实性、合法性负责。

4、如我方中标，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照招标文件要求提交履约保证金；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5、其他补充说明:                                        。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年   月   日

注：按本格式和要求提供。

二、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

授权委托书（适用于非联合体投标）

（采购人）、（采购代理机构）：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：           ，所在单位：         ），以我方名义处理（项目名称）【项目编号：                   】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

投标人名称(电子签名)：

签发日期：  年  月   日

授权委托书（适用于联合体投标）

（采购人）、（采购代理机构）：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：           ，所在单位：         ），以我方名义处理（项目名称）【项目编号：                   】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表投标人参加投标）

身份证件扫描件：

正面： 反面：

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月  日

三、分包意向协议（如果有）

[中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议(附件6)；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。]

四、符合性审查资料

| 序号 | 实质性要求 | 需要提供的符合性审查资料 | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件按照招标文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的投标文件的组成部分 | 见投标文件 第 页 |
| 2 | 投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。 | 投标函 | 见投标文件第 页 |
| 3 | 投标文件满足招标文件的其它实质性要求。 | 招标文件其它实质性要求相应的材料（“▲” 系指实质性要求条款，招标文件无其它实质性要求的，无需提供） | 见投标文件第 页 |

注：按本格式和要求提供。

五、评标标准相应的商务技术资料

（按招标文件第四部分评标办法前附表中“投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录”提供资料。）

（1）代理证明（或制造商出具的授权书）

代理证明（或制造商出具的授权书）

附：制造商出具的授权书参考格式：

致：__       __（采购代理机构）：

我们（制造商名称）是按（国家或地区的名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按（国家名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在（贸易公司地址）的（贸易公司名称）作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效的活动：

（1）代表我方在中华人民共和国办理贵方第     号（项目编号）招标邀请要求提供的由我方制造的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

（2）作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担采购文件中所规定的义务。

（3）我方兹授予（贸易公司名称）全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤消的全权。兹确认（贸易公司名称）或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

我方于   年   月  日签署本文件，（贸易公司名称）于  年   月   日接受此件，以此为证。

贸易公司名称：                     制造商名称：

签字人职务和部门：                 签字人职务和部门：

签字人姓名：                       签字人姓名：

签字人签名：                       签字人签名：

贸易公司盖章：                     制造商盖章：

（2）供应商为医疗器械生产企业的：第二类、第三类医疗器械生产企业提供《医疗器械生产许可证》、第一类医疗器械生产企业提供第一类医疗器械生产备案凭证；

供应商为医疗器械经营企业的：第三类医疗器械经营企业提供《医疗器械经营许可证》、第二类医疗器械经营企业提供第二类医疗器械经营备案凭证；

（适用于按医疗器械管理的货物）；

以联合体形式投标的，联合体各方的凭证均须提供

（3）食品药品监督管理部门核发的完整有效的医疗器械注册或备案证明；（适用于按医疗器械管理的设备）

以联合体形式投标的，联合体各方的凭证均须提供

（4）投标产品销售业绩；

| 序号 | 用户名称 | 设备型号 | 数量 | 签约日期 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附：合同复印件

- （5）项目整体实施方案；

- （6）随机标准附件、备品备件、零配件、专用工具清单；

| 序号 | 名称 | 主要技术指标 | 规格型号 | 制造商/产地/品牌 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

（7）消耗品、易耗品价格清单；

| 序号 | 材料及部件名称 | 型号和规格 | 单位 | 制造商/产地/品牌 | 单价 | 对应设备名称 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

填表说明：

1）该价格应保持三年以上；

2）此表内容不包含在投标总价中；

3）此表仅提供了表格形式，可扩展。

（8）保修价格，维修配件价格，维修服务费价格；

（9）安装调试方案，包括对场地环境的了解、人员的安排、时间进度的规划，对设备的调试进度安排，调试的步骤、措施，问题的解决方案等；

（10）培训方案，包括但不限于培训对象、课时安排、师资力量安排等；

（11）售后服务方案：包括但不限于服务响应时间、故障解决方案；售后服务机构备品备件储备情况；售后服务机构技术服务人员情况，提供姓名、工作经验、资质证书情况等；

（12）所投产品列入节能产品证明资料、所投产品列入环境标志产品证明资料（如有），提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件；

- （13）供应商认为有必要提供的其它文件。

致：浙江省立同德医院 （浙江省中医药研究院）

（投标人全称）承诺：

1.我公司具备开具符合法律要求的增值税发票资格，并承诺，如在本项目中中标，能够为本项目向（招标人）开具增值税发票。

2.我公司拟为本项目提供的服务均符合国家、招标人规定的资格条件和相关要求。

我公司保证我方递交的投标文件中全部内容均是真实有效的。

若能够中标，我方将遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行相关义务，保证提供的服务、所有货物及其配套服务均质量合格，且能够最大限度地满足招标人要求。

因我公司违反本条承诺造成的损失和相关责任均由我公司依法承担。

3.我公司不存在下列情况：

（1）投标人被责令停业停产或破产状态的；

（2）投标人财产被重组、接管、查封、扣押或冻结的；

（3）投标人或其投标服务被列入招标人供应商管理灰名单或黑名单，且在禁入期内被暂停或取消投标资格的；

（4）投标人自2022年1月1日以来在经营活动中有重大违法记录，被“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn)列入失信被执行人名单或被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）列入重大税收违法失信主体名单或被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单或被国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）列入严重违法失信企业名单；

（5）投标人自2022年1月1日以来被相关行业主管部门或行政主管部门或司法机关认定有骗取中标、严重违约、重大质量或者安全问题的；

（6）投标人（含其母子公司、关联公司）在浙江省立同德医院 （浙江省中医药研究院）采购供货或服务中有不良记录的，其货物或服务在使用过程中出现过重大质量或安全问题且未妥善解决的；

（7）投标人自2022年1月1日以来有违背社会责任事件被媒体曝光且造成恶劣影响的。

（8）投标人不存在围标、串标、陪标行为，如有，后果自负。

4.我公司在本项目采购过程中不存在违反公平竞争行为。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月  日

- 六、投标标的清单

| 序号 | 名称 | 制造商/产地/品牌 | 规格型号 | 主要技术指标 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

注：按本格式和要求提供。

七、商务技术偏离表

商务技术偏离表

| 序号 | 招标文件章节及具体内容 | 投标文件章节及具体内容 | 偏离情况 | 说明 | 证明文件所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1、与“第三部分 采购需求”中逐条对应，要求中的需提供证明文件，需要在投标时提供。

2、“偏离情况”栏填写：“正偏离”或“负偏离”或“符合”。

八、政府采购供应商廉洁自律承诺书

（采购人）、（采购代理机构）：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标

法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（电子签名）：

日期：   年   月   日

注：按本格式和要求提供。

缴纳招标代理服务费承诺书

华诚工程咨询集团有限公司：

## 本单位在此承诺：如在本项目中标，中标之日起5个工作日之内，向贵公司按采购文件约定支付招标代理服务费。

供应商全称（盖单位公章或电子签章）：

日期：  年  月  日

华诚工程咨询集团有限公司招标代理服务费收取账号信息如下：

开户名称：华诚工程咨询集团有限公司

开户银行：上海浦东发展银行股份有限公司杭州和睦支行

账    号：95220078801100000315

- 报价文件部分

- 目录

- （1）开标一览表（报价表）………………………………………………………（页码）

（2）报价情况说明…………………………………………………………………（页码）

一、开标一览表（报价表）

（采购人）、（采购代理机构）：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成（项目名称）【项目编号：                   】的实施。

开标一览表（报价表）(单位均为人民币元)

| 序号 | 名称 | 制造商/产地/品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 | 备注（如果有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XX |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | XX |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（大写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、投标人需按本表格式填写，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人不得向供应商索要或者接受供应商给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务；如供应商承诺提供赠品、回扣、采购预算中本身不包含的其他商品或服务，视作无效承诺，不得因无效承诺对供应商实行差别待遇或者歧视待遇，也不得将其作为中标（成交）条件或者合同签订条件；总价不为零，报价明细表中部分产品、服务单价为零的，视作已包含在总价中。采购内容未包含在《开标一览表（报价表）》名称栏中，投标人不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

3、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的名称、品牌（如果有）、规格型号、数量、单价等予以公示。

4、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 报价情况说明（如果有）

## （如供应商报价低于项目预算50%的，应当提交本文档，详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体原因。）

# 附件

附件1：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_（采购人）_单位的_（项目名称）__项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日  期：

附件2：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件3：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件4：业务专用章使用说明函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方                         (投标人全称)是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的（项目名称）【项目编号：                   】投标活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

投标单位（法定名称章）：

日期：       年     月     日

附：

投标单位法定名称章（印模）                投标单位“XX专用章”（印模）

- 附件5：联合协议

（以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）【项目编号：                   】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：

（联合体成员1）承担的工作和义务为：             ；

（联合体成员2）承担的工作和义务为：             ；

……

四、联合体成员中小企业合同份额。

1、（联合体成员X,……）提供的全部货物由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额     %以上；……。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到  %，其中小微企业合同金额达到 %。（要求以联合体形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的联合协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

- 附件6：分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（投标人名称）若成为（项目名称）【项目编号：                   】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将   XX工作内容   分包给（分包供应商1名称），（分包供应商1名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

## ……

二、分包供应商中小企业合同份额

1、（分包供应商X,……）提供的货物全部由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到  %，其中小微企业合同金额达到  %。（要求合同分包形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的分包意向协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

三、分包工作履行期限、地点、方式

四、质量

五、价款或者报酬

六、违约责任

七、争议解决的办法

投标人名称(电子签名)：

分包供应商名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

- 附件7：中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （采购人） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- 1. 供应中心纯水机房医疗用水制水系统 ，属于 工业（制造业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

- 2. 动物房纯水机房医疗用水制水系统 ，属于 工业（制造业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：

1、填写要求：①“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分投标人须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引，逐一填写，不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；④投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，中小企业声明函无效，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

2、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

请登录工业和信息化部https://www.miit.gov.cn/网站，

点开“中小企业规模类型自测小程序”，填写投标产品所属的行业和投标企业从业人员交社保职工人数及上年末资产总额指标数据自动生成企业规模类型测试结果。

政府采购活动现场确认声明书

（此表投标文件中无需提供，待投标文件解密结束，填写此表，并将此表的扫描件或（图片）发至采购代理机构经办人邮箱HCZBDL@126.com 或政采云平台）

华诚工程咨询集团有限公司 ：

本人经由               （单位）法人代表（负责人）        （姓名）合法授权参加               项目（项目编号：               ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人；

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系；

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系；

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系；

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系；

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系；

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况；

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系；

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

（供应商代表签名）：

年  月   日