- 第三章 技术、服务及其他要求

（注：本章的技术、服务及其他要求中，带“★”的要求为实质性要求。采购人、代理机构应当根据项目实际要求合理设定，并在第五章符合性审查中明确响应要求。）

- 3.1.采购内容

采购包1：

采购包预算金额（元）: 440,000.00

采购包最高限价（元）: 438,840.00

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 数量 (计量单位) | 标的金额 （元） | 所属行业 | 是否涉及核心产品 | 是否涉及采购进口产品 | 是否涉及强制采购节能产品 | 是否涉及优先采购节能产品 | 是否涉及优先采购环境标志产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C04019900 其他医院服务 | 苍溪县人民医院医用气体及灭菌锅系统 维保服务 | 1.00（项） | 438,840.00 | 其他未列明行业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |

- 报价要求

采购包1：

| 序号 | 报价内容 | 数量（计量单位） | 最高限价 | 价款形式 | 报价说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 苍溪县人民医院医用气体及灭菌锅系统 维保服务 | 1.00（项） | 438,840.00 | 总价 | 供应商报价已包括备件、配件、人工、人员培训等完成本项目的所有费用，采购人无须另向供应商支付其他任何费用。 |

★注：采购包涉及采购货物的，投标人响应产品应当明确品牌和规格型号并指向唯一产品，不能指向唯一产品的，应通过报价表唯一产品说明栏补充说明。

本项目涉及核心产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

注：涉及核心产品的，具体评审规定见第五章。

- 本项目涉及采购进口产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

★注：不涉及采购进口产品时，投标人不得提供进口产品进行响应；涉及采购进口产品时，如国产产品满足采购需求，也可提供国产产品进行响应。

- 本项目涉及强制采购节能产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

★注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的产品，投标人应当提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，否则作无效投标处理。具体要求详见第五章符合性审查表。

本项目涉及优先采购节能产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中优先采购的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

- 本项目涉及优先采购环境标志产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

注：响应产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

- 3.2.技术要求

采购包1：

标的名称：苍溪县人民医院医用气体及灭菌锅系统 维保服务

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ |  | 苍溪县人民医院 医用气体系统及灭菌锅系统维保服务技术要求 - 一、维保范围 - 本项目为兴贤街院区、赵公坝院区医用气体系统维保服务和灭菌锅及蒸汽发生器维保服务。包含如下设备设施： （一）兴贤街院区、赵公坝院区医用气体系统维保服务 1.赵公坝院区住院楼、门诊楼和传染病病区大楼：包含液氧贮槽、汽化器、氧气减压装置、压力表箱、声光报警装置、氧气分气缸、氧气自动汇流排、空压机组、空气槽、分气缸、负压机组、真空槽、集气缸、配套管网、设备带、电源插座、开关、LED灯支架、气体终端、呼叫系统等。 2.兴贤街院区：包含真空机组、汇流排、及老年病科、胃镜室、儿科、急诊科的设备带、电源插座、开关、LED灯支架、气体终端、呼叫系统等。 （二）赵公坝院区灭菌锅及蒸汽发生器维保服务 1.脉动真空灭菌器新华MAST-A3台 2.立式来菌器新华LMQ1台 3.洁净蒸汽发生器新华CLeanQ4台 - 二、维保目标 1.确保医用气体系统终处于良好的运行状态，符合《医用气体工程建筑技术规范》GB50751-2012标准要求。 2.确保灭菌锅及蒸汽发生器终处于良好的运行状态，符合原厂高温灭菌器维护保养指南的要求。 - 三、维保人员要求 ★1.成交供应商拟派驻的具有特种设备操作证（压力容器作业R1证）的专业维保人员不低于2名。（响应文件中需单独提供相应证书复印件） 四、维保方式 1.成交供应商明确1名项目负责人与医院对接维保工作，及到医院现场检查维保工作。 2.成交供应商派驻的维保人员需遵守医院相关规章制度，实行7*24小时值班制度。进驻人员每天应对维保范围按照服务规范和操作流程进行巡检、维护、保养，出现问题及时处置。 3.若遇重大问题应根据情况立即加派维修人员到现场处理，确保医用气体设备正常运行。 ★4.为确保设备使用安全，核心设备贮槽、空压机、负压机、灭菌锅、蒸汽发生器需使用原厂的配件。（提供承诺函，格式自拟） 5.维保期间机器正常维保需更换的配件及耗材均由供应商免费提供，并按实际要求进行更换。 6.成交供应商负责维保期间按国家要求的对安全阀、压力表、压力容器进行定期校验或年度检测，各项检测费用包含在维保费中。 - 四、维保日常工作要求 1.液氧贮槽站 （1）每日检查液氧贮槽、管件、接头及配套阀门等是否存在漏气，进行必要的维护紧固。 （2）每日检查氧气站相关管路连接是否正常，确保使用安全性。 （3）每日检查压力表箱指示是否准确，必要时进行调整或更换。 （4）压力表每半年校验一次，安全阀每年校验一次。 （5）液氧贮槽的真空度应由专业厂家每年检查一次。静电接地每年检查一次。 （6）液氧贮槽三年一次年度的检测，包括在本次维保范围内。 （7）汽化器每日检查结霜情况，必须时进行除霜，并检查各焊接位置和法兰位置是否漏气。 （8）氧气减压装置每日检查减压后压力，检查管件、接头及配套阀门等是否存在漏气，进行必要的维护紧固。 （9）氧气分气缸每日检查压力情况，并检查各焊接位置和法兰位置是否漏气。 （10）二级减压箱每日巡检、记录等运行参数。接到科室保修及时排除故障、隐患，确保安全使用。每月流量计进行的检查和调整，对已达到使用周期或磨损限度的零部件进行更换。 2.汇流排站 （1）氧气汇流排每日巡检、记录等运行参数。 （2）每月定期维保汇流排上的高低压加压阀是否能正常工作，所有垫片是否完好，各阀门能否正常开、关。 （3）每月巡检切换柜是否正常，确保使用安全性。 （4）每月巡检管路连接是否正常，确保使用安全性。 3.空压站 （1）每日进行巡检，记录等运行参数。 （2）每月进行空压机组除尘保养，如:空气滤芯除尘、排水阀清洁、配电控制柜除尘等，并做好记录。 （3）每月定期检查自动排水阀并清洗1次，若存在漏气与排水不畅时，及时更换。 （4）每日巡检干燥机保养，检查压缩空气露点。 （5）每日巡检压缩空气站房管网，进行气密性检查，发现异常及时处理。 （6）每月对电控系统除尘保养；每季度进行接线柱螺母紧固；每年隐患排查，视情况更换相关部件。 4.负压吸引站 （1）每月检查真空吸引机组工作状况，确保真空泵启动、运行均正常并满足院方使用要求； （2）每月检查吸引站房油位、油温、电机、电控柜、电磁阀、单向阀运行状况，吸引压力、上下限、持续时间间隔，滚动轴承温度，滚动轴承是否保持良好的润滑。 （3）每月检查联轴器及垫片是否损坏和松动，皮带的松紧地脚螺丝是否松动，发现松动及时处理。及时调整运行状态保证负压机组安全可靠稳定运行。 （4）每月检查泵体的振动情况和监听运转有无杂音。定时检修和记录负压机组真空度传感器，确保真空度控制在国家标准范围内确保其正常使用。 （5）每月检查负压机组漏电电阻检测、电缆漏电电阻及电缆完整性检查、控制柜各部件安全性检查、机组控制柜保护电路工作状态检查，进行必要的后期调试。 （6）每年对各楼层的负压管道进行检查，如有避免堵塞情况的发生立即清理，确保临床正常用气。 （7）根据每台泵的使用情况，定期对轴承进行清洗，并全部更换润滑油，保持泵体及附件的整洁。 （8）每年对真空泵的真空度进行自检一次。 （9）每年由专业人员对机组整体性能检查、保养一次，更换耗材，并做好检修记录。 5.医用气体管道系统及末端设施 医用气体管道系统及末端设施主要包含报警装置、设备带、气体终端等。管道系统每月巡查不得少于1次，设备带终端每月巡查不得少于2次。巡检内容应包含以下内容： （1）检查管道运行参数，压力、流量是否符合要求，有无欠压、超负荷等现象。 （2）检查管道本体、管件、阀门及其它组件，不得出现跑、冒、滴、漏现象。 （3）检查管道及支架，不得出现异常振动现象。 （4）检查管道是否有物体压迫，出现弯曲、下沉及异常变形等现象。 （5）检查管道支架及紧固件是否出现脱落、变形、腐蚀损坏等现象。 （6）检查管道、终端标识是否清晰，是否符合规范、标准，否则及时进行更换维护。 （7）检查报警装置、设备带管路、气体终端等设备，不得有气体泄漏现象。 （8）对设备带系统进行巡检（开关，插座，灯管，灯罩，各气体终端，面板等），如有损坏及时更换并记录，中标人不得因数量大小额外另计费用。 （9）定时检修和记录检查各终端密封状况，设备带面板完整情况、设备带灯罩破损缺失情况、插座完好情况，有问题立即维修或更换。 （10）每年对供氧管道、正压、负压管道进行查漏检测。 6.呼叫系统 （1）定时检修和记录传呼系统信号、传呼线路连接是否正常，确保呼叫器正常使用。 （2）定期维修及更换呼叫器手柄线、分机等易损件。 （3）定期检查传呼系统信号传呼线路连接是否正常，确保正常使用； （4）定期对病房呼叫器显示屏时间，保证与网络中心时间一致。 （5）根据临床科室使用情况及要求，如须整体更换呼叫系统，数量据实结算。 （6）定期巡检传呼主机运行状况、各分机有无串号现象、走廊显示屏所显示是否正确，并对有故障的主机、分机进行调试处理。 7、灭菌锅 序号; 每月维保项目及内容. 1; 检查机动门胶条（建议8个月/700次循环更换）/平移门胶条（建议1年/1000次循环更换）. 2; 对门传动系统进行加油（6个月）/检查手动门膜片（建议3个月更换）/平移门同步带（建议2年更换）. 3; 紧固内室挡气板螺丝/导轨螺丝/手动门胶条固定螺丝/蒸汽管路卡箍垫（1年更换）. 4; 紧固设备电源、真空泵、加热管、加水泵、交流接触器连接线、温度压力信号线. 5; 检查电源连接线和其它电器连接线有无破损. 6; 清洁进水、进蒸汽、夹层内室疏水过滤器，清洁减压阀过滤网，压缩气过滤器排水. 7; 调正并紧固搬运车脚轮，检查搬运车与内室对接是否顺畅，内车推拉是否顺畅. 8; 真空泵及其管路、换热器、加热管及筒体、水位探针、蒸发器浮球除垢（1次/年）. 9; 清洁内室及内室过滤网、外装饰罩、消毒车、外搬运车. 10; 清洁真空泵消音器、疏水/抽空/回空单向阀. 11; 清洗门胶条，清洁门密封槽. 12; 清洁打印机热敏打印头，校验触摸屏. 13; 检查门是否水平，手动开关门，检查门开、关是否到位，门障碍保护是否有效，门运行是否顺畅，是否有异响，门安全连锁装置是否有效. 14; 检查进水管路是否漏水，蒸发器水位是否正常. 15; 检查进蒸汽管路是否漏水. 16; 压缩机排水，检查压缩气管路是否泄漏. 17; 手动反复开启电加热设备:查看交流接触器是否打火. 18; 运行保压程序. 19; 运行BD测试程序，检查真空泵、各水、蒸汽、压缩气连接管、密封门、安全阀是否泄漏，内室夹层安全阀手动开启两次. 20; 检查程序运行参数是否正常. 8.蒸汽发生器 序号; 每月维保项目及内容. 1; 检查压力表以及压力控制器是否准确。. 2; 检查安全阀是否开启有效保护。. 3; 检查控制面板指示灯和按钮开关是否正常工作。. 4; 检查浮球开关动作是否灵敏。. 5; 检查进水管路和液位计、出蒸汽管路是否漏水漏气。. 6; 加热管是否正常工作。. 7; 蒸发器主体除垢。. 8; 检查强电：检查设备电源、加热管、注水泵、交流接触器、断路器、浮球开关等的连线，并紧固。. 9; 检查维修门是否关闭顺畅，门锁完好。. 10; 检查进水管路压力是否正常。. 11; 反复多次手动开启加热管检查连线部分是否有打火、黏连现象。. 12; 检查进水阀、排水阀是否有效，清洁进水过滤网。. 13; 开机运行设备，检查是否运转正常。. - 五、服务时间及地点 - 1.服务时间：三年，最高限价：43.884万元/年 2.服务地点：苍溪县人民医院（兴贤街院区、赵公坝院区） - 六、维保清单 序号; 维保清单; 年维保金额; 单位; 备注. 1; 医用气体系统 技术服务费; 元; 包含驻点维保人员、专业设备服务人员、项目负责人及应急服务人员差旅费、工资、补助等. 2; 医用气体系统 年度耗材费用; 元. 3; 灭菌锅、蒸汽发生器 年度耗材费用; 元. 4; 医用气体系统 年度配件费用; 元. 5; 灭菌锅、蒸汽发生器 年度配件费用; 元. 6; 医用气体系统 年度检测费用; 元; 安全阀、压力表、压力容器. 7; 灭菌锅 年度检测费用; 元; 安全阀、压力表、压力容器. 注：“★”参数为实质性要求必须响应，否则投标无效。 |

- 3.3.服务要求

- 3.3.1.服务内容要求

采购包1：

| 序号 | 符号标识 | 服务要求名称 | 服务要求内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无 |  |  |  |

- 3.3.2.商务要求

采购包1：

| 序号 | 符号标识 | 商务要求名称 | 商务要求内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 服务期限 | 自合同签订之日起三年，合同一年一签。 |
| 2 | ★ | 服务地点 | 苍溪县人民医院 |
| 3 | ★ | 验收、交付标准和方法 | 严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）、《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）的要求以及采购文件技术参数、投标文件响应内容和行业相关标准验收。 |
| 4 | ★ | 支付方式 | 分期付款 |
| 5 | ★ | 付款进度安排 | 1、进度款，第一季度考核验收通过后，达到付款条件起10日内，支付合同总金额的25.00% 2、进度款，第二季度考核验收通过后，达到付款条件起10日内，支付合同总金额的25.00% 3、进度款，第三季度考核验收通过后，达到付款条件起10日内，支付合同总金额的25.00% 4、进度款，第四季度考核验收通过后，达到付款条件起10日内，支付合同总金额的25.00% |
| 6 | ★ | 违约责任与解决争议的方法 | ①双方必须遵守本合同并执行合同中的各项规定，保证本合同的正常履行。 ②如因成交供应商工作人员在履行职务过程中的的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给采购方造成损失或侵害，包括但不限于采购方本身的财产损失、由此而导致的采购方对任何第三方的法律责任等，成交供应商对此均应承担全部的赔偿责任。 |

- 3.4.其他要求

采购包1：

★1.报价说明：供应商报价已包括备件、配件、人工、人员培训等完成本项目的所有费用，采购人无须另向供应商支付其他任何费用。 ★2.知识产权：供应商应保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。（提供承诺函，格式自拟） ★3.安全要求：服务期间供应商对其因供应商责任落实不到位导致的一切责任事故，由供应商承担相关责任及赔偿。（提供承诺函，格式自拟） ★4.每次维护保养完成后，供应商出具书面维护保养报告和服务清单，由采购人签字确认。 ★5.维保项目涉及更换的零配件若属于医疗器械的，其零配件须符合《医疗器械注册与备案管理办法》要求并提供中华人民共和国医疗器械注册证或备案凭证。（提供承诺函，格式自拟）。 ★6.供应商承诺所投产品涉及国家强制认证的（如CCC），供货时向采购人提供相关许可、认证材料（提供承诺函，格式自拟）。 ★7.本次采购活动中所引用相关法律政策规定及国家、行业、地方相关标准、要求或规范，如有最新调整的按照最新的相关规定执行。 注：“★”参数为实质性要求必须响应，否则投标无效。 8.供应商应对本采购项目进行分析并编制项目实施方案和应急方案。