## 扉-1 招标工程量清单扉页
|  | 通河县祥顺中心校消防安全系统改造工程-泵房工程 |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 |  | 复 核 时 间： | 年 月 日
扉-1

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通河县祥顺中心校消防安全系统改造工程-泵房工程 |  |  |  | 标段：通河县祥顺中心校消防安全系统改造工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
消防水工程
1 | 030109001013 | 离心式泵 | 1.名称:室外消火栓水泵 2.规格:XBD4.5/25-100-SLS(2) Q=25L/S H=0.45MPa Pe=18.5KW 3.其他:满足设计图纸、相关标准、规范及招标文件的要求 |  | 台 | 2
2 | 030109001014 | 室外消火栓稳压设备 | 1.名称:室外消火栓稳压设备 2.规格:XW(L)-II-1.5-30-ADL 气压罐SQL800x0.6 消防储水调节容积150L 配用水泵ADL4-5 Q=1.5L/S H=45m N=1.1kW 气压水罐充气压力Po=0.24MPa; 稳压泵起泵压力Ps1=0.27MPa, 稳压泵停泵压力Ps2=0.36MPa. 3.其他:满足设计图纸、相关标准、规范及招标文件的要求 |  | 台 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通河县祥顺中心校消防安全系统改造工程-泵房工程 |  |  |  | 标段：通河县祥顺中心校消防安全系统改造工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
3 | 030109001015 | 离心式泵 | 1.名称:污水泵 2.规格:JYWQ80-40-15-1600-4Q=40m/h3H=15mN=4.0kw/台 3.其他:满足设计图纸、相关标准、规范及招标文件的要求 |  | 台 | 2
4 | 030901002023 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管DN100 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及吹、洗按设计要求 5.其他:满足设计图纸、相关标准、规范及招标文件的要求 |  | m | 12.8
5 | 030901002024 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管DN125 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及吹、洗按设计要求 5.其他:满足设计图纸、相关标准、规范及招标文件的要求 |  | m | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通河县祥顺中心校消防安全系统改造工程-泵房工程 |  |  |  | 标段：通河县祥顺中心校消防安全系统改造工程 |  |  |  |  | 第 3 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
6 | 030901002025 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管 DN150 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及吹、洗按设计要求 5.其他:满足设计图纸、相关标准、规范及招标文件的要求 |  | m | 22.1
7 | 030901002026 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管 DN300 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及吹、洗按设计要求 5.其他:满足设计图纸、相关标准、规范及招标文件的要求 |  | m | 3.1
8 | 030601002012 | 压力仪表 | 1.名称:压力表 2.规格:0~2.5MPaφ50(带表弯、表阀、接头等) 3.其他:满足设计图纸、相关标准、规范及招标文件的要求 |  | 台 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通河县祥顺中心校消防安全系统改造工程-泵房工程 |  |  |  | 标段：通河县祥顺中心校消防安全系统改造工程 |  |  |  |  | 第 4 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
9 | 031003003085 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:水锤消除器 2.规格、压力等级:DN150，1.0MPa 3.连接形式:法兰连接（含法兰安装） 4.其他:满足设计图纸、相关标准、规范及招标文件的要求 |  | 个 | 2
10 | 031003003086 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:电磁阀 2.规格、压力等级:DN100，1.0MPa 3.连接形式:法兰连接（含法兰安装） 4.其他:满足设计图纸、相关标准、规范及招标文件的要求 |  | 个 | 2
11 | 031003003087 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN150，1.0MPa 3.连接形式:法兰连接（含法兰安装） 4.其他:满足设计图纸、相关标准、规范及招标文件的要求 |  | 个 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通河县祥顺中心校消防安全系统改造工程-泵房工程 |  |  |  | 标段：通河县祥顺中心校消防安全系统改造工程 |  |  |  |  | 第 5 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
12 | 031003003088 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN150，1.0MPa 3.连接形式:法兰连接（含法兰安装） 4.其他:满足设计图纸、相关标准、规范及招标文件的要求 |  | 个 | 10
13 | 031003003089 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:柔性软接头 2.规格、压力等级:DN150，1.0MPa 3.连接形式:法兰连接（含法兰安装） 4.其他:满足设计图纸、相关标准、规范及招标文件的要求 |  | 个 | 8
14 | 031003003090 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN100，1.0MPa 3.连接形式:法兰连接（含法兰安装） 4.其他:满足设计图纸、相关标准、规范及招标文件的要求 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通河县祥顺中心校消防安全系统改造工程-泵房工程 |  |  |  | 标段：通河县祥顺中心校消防安全系统改造工程 |  |  |  |  | 第 6 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
15 | 031003003091 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:流量计 2.规格、压力等级:DN100，1.0MPa 3.连接形式:法兰连接（含法兰安装） 4.其他:满足设计图纸、相关标准、规范及招标文件的要求 |  | 个 | 1
16 | 031003003092 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:旋流防止器 2.规格、压力等级:DN300 3.连接形式:法兰连接（含法兰安装） 4.其他:满足设计图纸、相关标准、规范及招标文件的要求 |  | 个 | 2
17 | 031003003093 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN150，1.0MPa 3.连接形式:法兰连接（含法兰安装） 4.其他:满足设计图纸、相关标准、规范及招标文件的要求 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通河县祥顺中心校消防安全系统改造工程-泵房工程 |  |  |  | 标段：通河县祥顺中心校消防安全系统改造工程 |  |  |  |  | 第 7 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
18 | 031003003094 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:柔性软接头 2.规格、压力等级:DN100，1.0MPa 3.连接形式:法兰连接（含法兰安装） 4.其他:满足设计图纸、相关标准、规范及招标文件的要求 |  | 个 | 1
19 | 031003003095 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN100，1.0MPa 3.连接形式:法兰连接（含法兰安装） 4.其他:满足设计图纸、相关标准、规范及招标文件的要求 |  | 个 | 2
20 | 031003003096 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN300，1.0MPa 3.连接形式:法兰连接（含法兰安装） 4.其他:满足设计图纸、相关标准、规范及招标文件的要求 |  | 个 | 2
21 | 030601002013 | 压力仪表 | 1.名称:压力开关 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通河县祥顺中心校消防安全系统改造工程-泵房工程 |  |  |  | 标段：通河县祥顺中心校消防安全系统改造工程 |  |  |  |  | 第 8 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
22 | 031002003033 | 套管 | 1.名称、类型:柔性防水套管 2.规格:DN300（内管管径） 3.填料材质:按设计要求 4.详见国标图02S404 5.其他:满足设计图纸、相关标准、规范及招标文件的要求 |  | 个 | 2
23 | 031002003034 | 套管 | 1.名称、类型:柔性防水套管 2.规格:DN150（内管管径） 3.填料材质:按设计要求 4.详见国标图02S404 5.其他:满足设计图纸、相关标准、规范及招标文件的要求 |  | 个 | 4
24 | 031002003035 | 套管 | 1.名称、类型:柔性防水套管 2.规格:DN125（内管管径） 3.填料材质:按设计要求 4.详见国标图02S404 5.其他:满足设计图纸、相关标准、规范及招标文件的要求 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通河县祥顺中心校消防安全系统改造工程-泵房工程 |  |  |  | 标段：通河县祥顺中心校消防安全系统改造工程 |  |  |  |  | 第 9 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
25 | 031002003036 | 套管 | 1.名称、类型:柔性防水套管 2.规格:DN100（内管管径） 3.填料材质:按设计要求 4.详见国标图02S404 5.其他:满足设计图纸、相关标准、规范及招标文件的要求 |  | 个 | 6
26 | 031002001012 | 管道支架 | 1.材质:型钢综合 2.管架形式:管道支、吊架 3.其他:满足设计图纸、相关标准、规范及招标文件的要求 |  | kg | 471.38
27 | 031201003012 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:刷樟丹两道,调合漆两道 3.其他:满足设计图纸、相关标准、规范及招标文件的要求 |  | kg | 471.38
28 | 031001002008 | 钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑钢管 DN125 4.连接形式:沟槽连接 5.压力试验及吹、洗按设计要求 6.其他:满足设计图纸、相关标准、规范及招标文件的要求 |  | m | 21
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通河县祥顺中心校消防安全系统改造工程-泵房工程 |  |  |  | 标段：通河县祥顺中心校消防安全系统改造工程 |  |  |  |  | 第 10 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
29 | 031001002009 | 钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑钢管 DN100 4.连接形式:沟槽连接 5.压力试验及吹、洗按设计要求 6.其他:满足设计图纸、相关标准、规范及招标文件的要求 |  | m | 3
30 | 031003013005 | 水表 | 1.安装部位(室内外）:室内 2.型号、规格:法兰水表DN125 3.连接形式:法兰连接 4.其他:满足设计图纸、相关标准、规范及招标文件的要求 |  | 组 | 1
31 | 031003003097 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:法兰浮球阀 2.规格、压力等级:DN100，1.0MPa 3.连接形式:法兰连接（含法兰安装） 4.其他:满足设计图纸、相关标准、规范及招标文件的要求 |  | 个 | 2
32 | 011615001026 | 开孔(打洞) | 1.部位:穿墙、梁、楼板等 2.洞尺寸:DN150 3.其他:满足设计图纸、相关标准、规范及招标文件的要求 |  | 个 | 6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通河县祥顺中心校消防安全系统改造工程-泵房工程 |  |  |  | 标段：通河县祥顺中心校消防安全系统改造工程 |  |  |  |  | 第 11 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
33 | 011615001027 | 开孔(打洞) | 1.部位:穿墙、梁、楼板等 2.洞尺寸:DN250 3.其他:满足设计图纸、相关标准、规范及招标文件的要求 |  | 个 | 4
34 | 011615001028 | 开孔(打洞) | 1.部位:穿墙、梁、楼板等 2.洞尺寸:DN200 3.其他:满足设计图纸、相关标准、规范及招标文件的要求 |  | 个 | 1
35 | 011615001029 | 开孔(打洞) | 1.部位:穿墙、梁、楼板等 2.洞尺寸:DN400 3.其他:满足设计图纸、相关标准、规范及招标文件的要求 |  | 个 | 2
分部小计
采暖工程
36 | 030224001004 | 成套整装锅炉 | 电磁采暖炉8KW安装 |  | 台 | 1
37 | 031005003005 | 其他成品散热器 | 1.材质、类型:电散热器 2.型号、规格:2KW 3.其他:满足设计图纸、相关标准、规范及招标文件的要求 |  | 组 | 2
分部小计
防排烟工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通河县祥顺中心校消防安全系统改造工程-泵房工程 |  |  |  | 标段：通河县祥顺中心校消防安全系统改造工程 |  |  |  |  | 第 12 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
38 | 030108001005 | 轴流风机 | 1.名称:湿度排风机 2.规格:湿度排风机 1300立/H 140Pa 2800R/min 3.其他:满足设计图纸、相关标准、规范及招标文件的要求 |  | 台 | 1
39 | 030108001006 | 轴流风机 | 1.名称:送风机 2.规格:送风机 1300立/H 140Pa 2800R/min 3.其他:满足设计图纸、相关标准、规范及招标文件的要求 |  | 台 | 1
40 | 030702001005 | 碳钢通风管道 | 1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.规格:长边长≤320mm 4.板材厚度:0.5mm 5.管件、法兰等附件及支架按设计要求 6.接口形式:共板法兰接口 7.其他:满足设计图纸、相关标准、规范及招标文件的要求 |  | m2 | 4.72
41 | 030703007009 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:侧排风口 2.材质:碳钢 3.规格:180*300 4.其他:满足设计图纸、相关标准、规范及招标文件的要求 |  | 个 | 1
分部小计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通河县祥顺中心校消防安全系统改造工程-泵房工程 |  |  |  | 标段：通河县祥顺中心校消防安全系统改造工程 |  |  |  |  | 第 13 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
措施项目
42 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：通河县祥顺中心校消防安全系统改造工程-泵房工程 |  |  |  | 标段：通河县祥顺中心校消防安全系统改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项合计+单价措施项目费-分部分项设备费-单价措施项目设备费 |  | 2.72
2 | 031302002001 | 夜间施工费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.12
3 | 031302004001 | 二次搬运费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.12
4 | 031302005002 | 冬季施工增加费 | 分部分项冬季施工人工预算价+分部分项冬季施工机具预算价+单价措施冬季施工人工预算价+单价措施冬季施工机具预算价 |  | 0
5 | 031302005001 | 雨季施工增加费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.11
6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.11
7 | 03B001 | 工程定位复测费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.08
8 | 03B002 | 专业工程措施项目费
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：通河县祥顺中心校消防安全系统改造工程-泵房工程 |  |  | 标段：通河县祥顺中心校消防安全系统改造工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | [（A）+（B）+（C）+人工费价差]×费率
1.1 | 社会保险费 | 养老保险费+医疗保险费+失业保险费+工伤保险费+生育保险费
1.1.1 | 养老保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 16
1.1.2 | 医疗保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 7.5
1.1.3 | 失业保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 0.5
1.1.4 | 工伤保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 1
1.1.5 | 生育保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 0.6
1.2 | 住房公积金 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 5
1.3 | 环境保护税 | 按实际发生计算
2 | 税金 | [（一）+（二）+（三）+（四）-（3）-（4）-甲供材料费]×税率 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13