山西大学东山校区化学与基础学院

通风系统设备采购项目

项目编号：1499002025AGK00547

招 标 文 件

山西大学东山校区化学与基础学院

通风系统设备采购项目

招 标 文 件

项目编号：1499002025AGK00547

采购代理：山西宇森项目管理有限公司

公司地址：太原市小店区南中环街企联大厦西区11层

联 系 人：张国梁、王志锋、李富岗、魏红霞

联系电话：0351-8066728、13643511617

编制日期：2025年4月

目   录

第一部分  招标公告	3

第二部分  投标人须知前附表	11

第三部分  投标人须知	16

一、总则	16

二、招标文件	17

三、投标文件	19

四、投标文件的递交	21

五、开标	22

六、评标程序和要求	22

七、签订合同	26

八、招标代理服务费	27

九、保密和披露	27

十、询问和质疑	28

第四部分  商务、技术要求	30

第五部分  评标标准和评标方法	60

第六部分  合同原则	73

第七部分  投标文件格式	81

第八部分  相关附件	107

- 第一部分  招标公告

项目概况

山西大学东山校区化学与基础学院通风系统设备采购项目的潜在投标人应在登录山西省政府采购信息平台（http://www.ccgp-shanxi.gov.cn/home.html）线上获取获取招标文件，并于2025年5月19日09时00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况：

1、项目编号：1499002025AGK00547

2、采购计划文号：ZFCG-149900-2025-1-009593；

3、项目名称：山西大学东山校区化学与基础学院通风系统设备采购项目；

4、采购方式：公开招标；

5、预算金额：21179516.00元；

6、最高限价：21179516.00元；本项目预算实行总包控制，超出预算（最高限价）视为投标无效。

7、采购需求：

本次招标项目共1包，参加投标的投标人所投项目必须完全响应招标文件中所列内容。

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 单位 | 简要技术需求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PP风管 | 479 | ㎡ | 详见招标文件 | 国产产品 |
| 2 | PP风管 | 1333 | ㎡ | 详见招标文件 | 国产产品 |
| 3 | PP风管 | 622 | ㎡ | 详见招标文件 | 国产产品 |
| 4 | PP风管 | 1515 | ㎡ | 详见招标文件 | 国产产品 |
| 5 | PP风管 | 290 | ㎡ | 详见招标文件 | 国产产品 |
| 6 | PP风管 | 220 | ㎡ | 详见招标文件 | 国产产品 |
| 7 | 45°弯头 | 17 | ㎡ | 详见招标文件 | 国产产品 |
| 8 | 45°弯头 | 21 | ㎡ | 详见招标文件 | 国产产品 |
| 9 | 45°弯头 | 4 | ㎡ | 详见招标文件 | 国产产品 |
| 10 | 45°弯头 | 13 | ㎡ | 详见招标文件 | 国产产品 |
| 11 | 45°弯头 | 11 | ㎡ | 详见招标文件 | 国产产品 |
| 12 | 90°弯头 | 88 | ㎡ | 详见招标文件 | 国产产品 |
| 13 | 90°弯头 | 71 | ㎡ | 详见招标文件 | 国产产品 |
| 14 | 90°弯头 | 26 | ㎡ | 详见招标文件 | 国产产品 |
| 15 | 90°弯头 | 304 | ㎡ | 详见招标文件 | 国产产品 |
| 16 | 90°弯头 | 102 | ㎡ | 详见招标文件 | 国产产品 |
| 17 | 90°弯头 | 43 | ㎡ | 详见招标文件 | 国产产品 |
| 18 | 变径 | 1 | ㎡ | 详见招标文件 | 国产产品 |
| 19 | 变径 | 16 | ㎡ | 详见招标文件 | 国产产品 |
| 20 | 变径 | 13 | ㎡ | 详见招标文件 | 国产产品 |
| 21 | 变径 | 41 | ㎡ | 详见招标文件 | 国产产品 |
| 22 | 变径 | 8 | ㎡ | 详见招标文件 | 国产产品 |
| 23 | 变径 | 5 | ㎡ | 详见招标文件 | 国产产品 |
| 24 | 斜变径 | 7 | ㎡ | 详见招标文件 | 国产产品 |
| 25 | 斜变径 | 9 | ㎡ | 详见招标文件 | 国产产品 |
| 26 | 斜变径 | 3 | ㎡ | 详见招标文件 | 国产产品 |
| 27 | 三通 | 13 | ㎡ | 详见招标文件 | 国产产品 |
| 28 | 三通 | 22 | ㎡ | 详见招标文件 | 国产产品 |
| 29 | 三通 | 27 | ㎡ | 详见招标文件 | 国产产品 |
| 30 | 三通 | 32 | ㎡ | 详见招标文件 | 国产产品 |
| 31 | 三通 | 4 | ㎡ | 详见招标文件 | 国产产品 |
| 32 | 马蹄口 | 12 | ㎡ | 详见招标文件 | 国产产品 |
| 33 | 马蹄口 | 7 | ㎡ | 详见招标文件 | 国产产品 |
| 34 | 马蹄口 | 12 | ㎡ | 详见招标文件 | 国产产品 |
| 35 | 马蹄口 | 1 | ㎡ | 详见招标文件 | 国产产品 |
| 36 | 喷淋塔 | 1 | 台 | 详见招标文件 | 国产产品 |
| 37 | 喷淋塔 | 1 | 台 | 详见招标文件 | 国产产品 |
| 38 | 喷淋塔 | 1 | 台 | 详见招标文件 | 国产产品 |
| 39 | 喷淋塔 | 3 | 台 | 详见招标文件 | 国产产品 |
| 40 | 活性炭箱 | 2 | 台 | 详见招标文件 | 国产产品 |
| 41 | 活性炭箱 | 8 | 台 | 详见招标文件 | 国产产品 |
| 42 | 活性炭箱 | 3 | 台 | 详见招标文件 | 国产产品 |
| 43 | 活性炭箱 | 3 | 台 | 详见招标文件 | 国产产品 |
| 44 | 活性炭箱 | 5 | 台 | 详见招标文件 | 国产产品 |
| 45 | 活性炭箱 | 2 | 台 | 详见招标文件 | 国产产品 |
| 46 | 活性炭箱 | 2 | 台 | 详见招标文件 | 国产产品 |
| 47 | 活性炭箱 | 4 | 台 | 详见招标文件 | 国产产品 |
| 48 | 主管支架 | 46 | 副 | 详见招标文件 | 国产产品 |
| 49 | 楼顶支架 | 40 | 副 | 详见招标文件 | 国产产品 |
| 50 | 圆管室内吊架 | 296 | 副 | 详见招标文件 | 国产产品 |
| 51 | 方管室内吊架 | 338 | 副 | 详见招标文件 | 国产产品 |
| 52 | 集成变风量控制器 | 263 | 套 | 详见招标文件 | 国产产品 |
| 53 | 面风速传感器 | 263 | 套 | 详见招标文件 | 国产产品 |
| 54 | 视窗位移传感器 | 263 | 套 | 详见招标文件 | 国产产品 |
| 55 | *排风文丘里阀 | 263 | 套 | 详见招标文件 | 国产产品 |
| 56 | 排风变频器 | 10 | 台 | 详见招标文件 | 国产产品 |
| 57 | 排风变频器 | 5 | 台 | 详见招标文件 | 国产产品 |
| 58 | PLC（可编程控制器） | 36 | 台 | 详见招标文件 | 国产产品 |
| 59 | 管道静压传感器 | 50 | 台 | 详见招标文件 | 国产产品 |
| 60 | 送风空调机组变频器 | 14 | 台 | 详见招标文件 | 国产产品 |
| 61 | 开关量电动阀执行器 | 14 | 台 | 详见招标文件 | 国产产品 |
| 62 | 温湿度传感器 | 14 | 台 | 详见招标文件 | 国产产品 |
| 63 | 电动三通水阀及执行器 | 14 | 套 | 详见招标文件 | 国产产品 |
| 64 | 玻璃钢变频离心风机 | 1 | 台 | 详见招标文件 | 国产产品 |
| 65 | 玻璃钢变频离心风机 | 3 | 台 | 详见招标文件 | 国产产品 |
| 66 | 玻璃钢变频离心风机 | 3 | 台 | 详见招标文件 | 国产产品 |
| 67 | 玻璃钢变频离心风机 | 5 | 台 | 详见招标文件 | 国产产品 |
| 68 | 玻璃钢变频离心风机 | 5 | 台 | 详见招标文件 | 国产产品 |
| 69 | 玻璃钢变频离心风机 | 7 | 台 | 详见招标文件 | 国产产品 |
| 70 | 玻璃钢变频离心风机 | 2 | 台 | 详见招标文件 | 国产产品 |
| 71 | 玻璃钢变频离心风机 | 8 | 台 | 详见招标文件 | 国产产品 |
| 72 | 直管 | 1500 | ㎡ | 详见招标文件 | 国产产品 |
| 73 | 直管 | 1400 | ㎡ | 详见招标文件 | 国产产品 |
| 74 | 直管 | 665 | ㎡ | 详见招标文件 | 国产产品 |
| 75 | 变径 | 1615 | ㎡ | 详见招标文件 | 国产产品 |
| 76 | 变径 | 610 | ㎡ | 详见招标文件 | 国产产品 |
| 77 | 70°防火阀 | 13 | 个 | 详见招标文件 | 国产产品 |
| 78 | 70°防火阀 | 12 | 个 | 详见招标文件 | 国产产品 |
| 79 | 70°防火阀 | 6 | 个 | 详见招标文件 | 国产产品 |
| 80 | 散流器 | 2 | 个 | 详见招标文件 | 国产产品 |
| 81 | 散流器 | 231 | 个 | 详见招标文件 | 国产产品 |
| 82 | 电动调节阀 | 18 | 个 | 详见招标文件 | 国产产品 |
| 83 | 电动调节阀 | 16 | 个 | 详见招标文件 | 国产产品 |
| 84 | 电动调节阀 | 7 | 个 | 详见招标文件 | 国产产品 |
| 85 | 手动调节阀 | 35 | 个 | 详见招标文件 | 国产产品 |
| 86 | 手动调节阀 | 255 | 个 | 详见招标文件 | 国产产品 |
| 87 | 手动调节阀 | 22 | 个 | 详见招标文件 | 国产产品 |
| 88 | 防雨百叶 | 18 | 个 | 详见招标文件 | 国产产品 |
| 89 | 防雨百叶 | 16 | 个 | 详见招标文件 | 国产产品 |
| 90 | 防雨百叶 | 7 | 个 | 详见招标文件 | 国产产品 |
| 91 | 消音箱 | 1 | 个 | 详见招标文件 | 国产产品 |
| 92 | 消音箱 | 1 | 个 | 详见招标文件 | 国产产品 |
| 93 | 软接 | 322 | 个 | 详见招标文件 | 国产产品 |
| 94 | 贴棉 | 4164 | ㎡ | 详见招标文件 | 国产产品 |
| 95 | 贴铝皮 | 4164 | ㎡ | 详见招标文件 | 国产产品 |
| 96 | 无缝钢管 | 900 | m | 详见招标文件 | 国产产品 |
| 97 | 边台 | 10 | m | 详见招标文件 | 国产产品 |

注：

（1）上述采购内容中未特别标注为“进口产品”字样的，均必须采购国产产品。所采购的货物必须符合国家的强制性标准。

（2）范围包括：货物的供货、运输、安装、调试、售后服务、质保期等及招标文件规定的其它项目和服务等。具体报价范围、采购范围及所应达到的具体要求，以本招标文件中商务、技术和服务的相应规定为准。

8、合同履行期限：签订合同后90日历天内完成供货、安装及调试。

9、本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3、本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：2025年4月28日至2025年5月8日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：登录山西省政府采购信息平台（http://www.ccgp-shanxi.gov.cn/home.html）线上获取

方式：只允许在线获取

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年5月19日9:00（北京时间）

投标地点（网址）：请登录政采云投标客户端投标

开标时间：2025年5月19日9:00

开标地点：太原市小店区南中环街企联大厦西区11层会议室

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

针对本项目的质疑需一次性提出，多次提出将不予受理。供应商参与山西省政府采购项目时，符合法定质疑条件的，通过政府采购平台进入“项目质疑管理”栏目向采购人、采购代理机构在线提起质疑。

代理费支付方式：供应商支付

代理费收费标准：参考国家发展计划委员会发布的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格【2002】1980号）、《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格【2003】857号）和《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格【2011】534号）的规定收取。

代理费收费金额（元）：/

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

名    称：山西大学

地    址：山西省太原市坞城路92号

联系方式：0351-7011255

2、采购代理机构信息

名    称：山西宇森项目管理有限公司

地    址：山西省太原市小店区南中环街企联大厦西区11层

联系方式：0351-8066728、13643511617

3、项目联系方式

项目联系人：张国梁、王志锋、李富岗、魏红霞

电话：0351-8066728、13643511617

- 第二部分  投标人须知前附表

| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | - 投标人应具备的特定资质要求 | 无 |
| 2 | - 是否允许代理商投标 | 是 |
| 3 | 是否允许联合体投标 | 否 |
| 4 | 投标人应提交的资格证明文件 （包括但不限于） | 投标人应按下列顺序提交资格证明文件，其中加*项为实质性响应条款。 1、*具有独立承担民事责任的能力的承诺函（格式见‘第七部分’）； 2、*具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函（格式见‘第七部分’）； 3、*具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函（格式见‘第七部分’）； 4、*具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的承诺函（格式见‘第七部分’）； 5、*参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺函（格式见‘第七部分’）； 6、投标人认为需要提供的其他资格证明文件； 本项目将根据投标人提供的上述*文件进行资格性审查，具体检查的内容标准详见第五部分评标标准和评标方法。 7、评标委员会开标后对投标人的信用信息进行查询，通过“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）等网站查询相关主体信用记录，截止时间为开标当日；查询内容为信用中国网的失信被执行人、重大税收违法失信主体记录情况和中国政府采购网上的政府采购严重违法失信行为信息记录情况；查询结果存在问题的将留存证据并对投标文件做无效投标处理。（此项资格证明文件无需投标人提供） |
| 5 | 投标人应提交的商务、技术文件（包括但不限于） | 本次投标人应按下列顺序提交商务技术文件，其中加*项为实质性响应条款。 （一）商务部分： 1、*法定代表人身份证明书（格式见第七部分）； 2、*法定代表人授权委托书（格式见第七部分）； 3、*开户许可证或基本存款账户信息（复印件加盖投标人公章）； 4、*投标人交纳投标保证金的汇款凭证（复印件加盖投标人公章）； 5、*投标函（格式见第七部分）； 6、*开标一览表（格式见第七部分）； 7、分项报价明细表（格式见第七部分）； 8、投标人基本情况表（格式见第七部分）； 9、同类型案例及相关证明资料； 10、*商务条款偏离表（格式见第七部分）； 11、*投标货物技术规范响应及偏离表（格式见第七部分）； （二）技术服务部分： 12、服务部分（格式自拟）； 13、货物产品技术描述（格式自拟）； 14、投标产品的供货实施方案（格式自拟）； 15、投标产品的质量保障措施（格式自拟）； 16、项目实施进度保障措施（格式自拟）； 17、安装调试组织方案（格式自拟）； 18、培训方案（格式自拟）； 19、针对项目突发事件的应急处理方案（格式自拟）； 20、投标人认为需要提供的其他商务技术材料； 21、投标货物对政府采购相关政策要求的响应情况（格式见第八部分）。 |
| 6 | 投标保证金 | 投标人在开标前，须将投标保证金采用支票（或网银转账）、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。 采用支票提交的，由投标人开出（付款行为对公基本账户）； 采用网银转账的，由投标人通过对公账户银行转出； 采用汇票、本票提交的，须从投标人的对公基本账户银行开出； 采用金融机构出具保函的，由从事金融业有关的金融中介机构开出； 采用担保机构出具保函的，由银行或代办投标保函的担保公司开出，确保在投标文件开启之前递交到采购代理机构。 投标保证金金额：贰拾万元整（￥200000元） 接受投标保证金的账户： 单位名称：山西宇森项目管理有限公司 账 号：3519 0450 4710 902 开 户 行：招商银行股份有限公司太原分行 行 号：308161039026 投标保证金交纳在截止时间前，以银行的到账时间为准。 注： 1、采用电汇时，请务必在汇款单位附加信息或用途栏注明项目的项目名称或项目编号。 2、因银行结算，不可抗力等非采购人、采购代理原因造成的投标保证金不能及时到账，后果由投标人自行承担。 3、投标保证金的有效期与投标有效期一致。 |
| 7 | 投标文件有效期 | 90个日历天（自递交投标文件截止之日起计算） |
| 8 | 政府采购相关政策要求 | - 本项目涉及进口产品的要求： （1）采购货物未特别注明“进口产品”字样的，均必须采购国产产品，即非“通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品”，投标货物各项技术标准必须符合国家强制性标准。 （2）本项目采购标的物特别注明“进口产品”字样的，如无未满足采购需求的国产产品，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。如果有能够满足采购需求的国产产品参与，应当按照公平竞争的原则进行评审。 2、本项目涉及“节能产品、环境标志产品品目清单”政府强制采购产品的要求： （1）本项目采购标的物中如包含政府强制采购产品的，供应商必须投报“节能产品、环境标志产品品目清单”范围内的产品； （2）本文件未列出政府强制采购产品的，供应商可投报“节能产品、环境标志产品品目清单”中政府优先采购产品或“节能产品、环境标志产品品目清单”范围以外的产品； （3）投标产品中如包含“节能产品、环境标志产品品目清单”政府强制采购产品的，需将政府强制采购产品如实填写到《政府强制采购产品明细表》（格式见第八部分），并提供处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书扫描件。 3、采购项目中如含有计算机，必须预装正版操作系统软件产品，项目中所采购的其它软件必须为正版软件。 4、采购货物中列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求。 供应商参加本次采购活动，如涉及上述1-4项要求，均应作出实质性响应，否则将导致响应无效。 5、小型、微型企业参加本项目投标要求： （1）小型、微型企业指在中华人民共和国境内依法设立，依据《中小企业划型标准规定》确定的小型企业、微型企业，但与大型企业的负责人为同一人，或者与大型企业存在直接控股、管理关系的除外。属于小型、微型企业的，需如实填写《小、微企业声明函》（格式见第八部分）。 （2）小型、微企业只有提供本企业制造的货物或者服务，或者提供其他小型、微企业制造的货物，享受投标货物的价格折扣。 （3）小型、微型企业提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受价格折扣。 6、残疾人福利性单位参加本项目投标的要求： （1）须根据财库【2017】141号《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的要求，如实填写残疾人福利性单位声明函（格式见第八部分）。 （2）供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。 投标人参加本次投标活动，上述要求（如涉及的话），均应作出响应。 7、监狱企业参加本项目投标的要求：须按照财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知(财库〔2014〕68号)的标准提供相关证明材料。 |
| 9 | - 本项目预算金额及最高限价 | 预算金额：21179516.00元； 最高限价：21179516.00元。 |
| 10 | - 资格审查小组构成 | 资格审查小组由采购代理机构1人组成。 |
| 11 | 评标委员会构成 | 评标委员会成员由7人组成，其中经济、技术方面专家不少于2/3。 山西省财政厅评标专家库随机抽取5人，采购人代表2人。 |
| 12 | 现场考察 | 不组织 |
| 13 | 开标前答疑会 | 不召开 |
| 14 | 无效投标情形 | 详见本招标文件第三部分投标人须知第20.1、20.2、20.3条的规定 |
| 15 | 解密要求 | 远程解密或现场解密（现场解密须各供应商自备笔记本电脑进行解密） |
| 16 | 代理服务费 | 中标供应商向采购代理机构缴纳招标代理服务费。 参考国家发展计划委员会发布的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格【2002】1980号）、《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格【2003】857号）和《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格【2011】534号）的规定收取。 由中标供应商在领取中标通知书后一次性向采购代理机构缴纳。 |
| 17 | 说明 | 1、本投标文件所有时间均为北京时间； 2、评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响所投产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；供应商在规定时间内不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 3、本项目不允许分包和转包。 4、本项目验收工作由采购人组织实施。 |
| 18 | 所属行业 | 工业 |
| 19 | 评标办法 | 本次采用综合评分法。 |
| 20 | 中标单位确定 | 投标文件满足招标文件全部实质性要求且最终综合得分最高的供应商为中标单位；若发生最终综合得分相同的情况，报价低者排名在前；若最终综合得分相同，报价也相同的情况，技术部分得分高者排名在前；若最终综合得分、报价、技术部分得分均相同，由采购人自行决定。 |

注：本表内容与投标人须知内容不一致的，以本表内容为准。

- 第三部分  投标人须知

## 一、总则

1. 适用范围

本招标文件仅适用于本次招投标活动。

2. 定义

2.1 “采购人”指本次招标活动的采购单位，即 “山西大学”。

2.2 “采购代理机构”指组织本次招标活动的执行机构，即“山西宇森项目管理有限公司”。

2.3 “投标人”指符合本招标文件规定并向采购代理机构提交投标文件的供应商。

2.4 “货物”指供应商按招标文件的规定，须向采购人提供的各种形态和种类的物品及其他有关技术资料和材料。

2.5 “服务”指招标文件所表述的投标人须向采购人提供的服务和应当履行的承诺和义务。

2.6 本招标文件各部分规定的期间以时、日、月、年计算。

2.7 本须知中单独对货物所描述的要求，只针对涉及采购货物。

3. 合格的投标人

3.1 具有本项目生产、制造、供应或实施及服务能力，符合、承认并承诺履行本招标文件各项规定的国内投标人。

3.2 投标人必须是已在中国境内依法登记注册，并持有符合法律法规规定的有效证件的投标人。

3.3 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件和本项目所需的特定条件及有关法律、法规关于供应商的规定，有能力提供招标采购货物的供应商。并按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条的规定，提供资格证明文件，具体提供的材料详见投标人须知前附表序号4的要求。

3.4 本次招标是否允许代理商参加投标，详见投标人须知前附表序号2的规定。

3.5 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目的投标。为本项目提供项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的投标。

3.6 本次招标是否允许由两个以上投标人组成一个联合体以一个投标人身份共同参加投标，详见投标人须知前附表序号3的规定。

3.6.1 联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，联合体各方均应按照本部分3.3条的要求提供相关材料。

3.6.2 本项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方的同类资质按照资质等级较低的确定联合体资质等级。联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目的投标。

3.6.3 联合体各方之间应当签订联合投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合投标协议连同投标文件一并提交。

4. 投标费用

投标人应当自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5. 通知

对与本项目有关的通知，采购代理机构将以书面(包括书面材料、信函、传真、电子邮件等，下同)或以在本次招标公告刊登的媒体上发布公告的形式送达所有已登记并领取了招标文件的投标人，联系方式以投标人的登记为准。因登记有误或传真线路故障导致通知延迟送达或无法送达，采购代理机构将不承担责任。

## 二、招标文件

6. 招标文件的内容

6.1 招标文件由下列八部分内容组成：

第一部分 招标公告；

第二部分 投标人须知前附表；

第三部分 投标人须知；

第四部分 商务技术要求；

第五部分 评标标准和评标方法；

第六部分 合同原则；

第七部分 投标文件格式；

第八部分 相关附件。

6.2 招标文件中落实政府采购政策的相关要求详见前附表序号8的规定。

6.3采购代理机构开标后对投标人的信用信息进行查询，查询渠道为信用中国网（http://www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）；截止时间为开标当日；查询内容为信用中国网的失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信名单记录情况和中国政府采购网上的政府采购严重违法失信行为信息记录情况；查询结果存在问题的将留存证据并对投标文件做无效投标处理。

6.4除非特殊要求，招标文件不单独提供招标项目使用地的自然环境、气候条件、公用设施情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

6.5招标文件的解释权归采购代理机构所有。当对一个问题有多种解释时以采购代理机构解释为准。

6.6 招标文件未作须知明示，而又有法律、法规规定的，采购代理机构将依据法律法规的规定进行解释。

7. 招标文件的澄清和修改

7.1 在投标截止时间至少15日前，无论出于何种原因，采购代理机构可依据采购人或投标人要求澄清的问题而修改招标文件，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正（变更）公告。

7.2 修改的内容可能影响投标文件编制的，将顺延至少15日提交投标文件的截止时间。

7.3 如延长投标截止时间和开标时间或项目因故暂停，采购代理机构将在招标文件要求提交投标文件截止时间前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正（变更）公告。

7.4 更正公告或变更公告的内容为招标文件的必要组成部分，对所有投标人均具有约束作用。

7.5 澄清、修改及其它答复的效力：无论是否根据潜在投标人的澄清、修改或进行其它答复的要求，一旦对招标文件做出澄清、修改或进行其它答复，即刻发生效力，有关的补充文件，应当作为招标文件的组成部分，对所有潜在投标人均具有约束力。

7.6采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开标前答疑会。是否组织现场考察或者召开答疑会的，详见投标人前附表第12、13项。而无论代理机构是否安排踏勘现场，潜在投标人均应当将相关的因素作为投标所应当考虑或依据的因素。

7.7 采购代理机构将视情况确定是否召开标前会。如果召开标前会，将向所有已购买了招标文件的投标人发出通知。

## 三、投标文件

8. 投标文件的语言和计量单位

8.1 投标人提交的投标文件（包括技术文件和资料的说明）以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文简体字。进口产品需提供中英文说明书，外文资料必须提供中文译文，并保持与原文一致，否则，产生的不利后果由投标人承担。

8.2 投标文件所使用的计量单位，必须使用国家法定计量单位。

8.3原版为外文的证书类文件，以及由外国人做出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但应当提供中文翻译文件并加盖投标人公章。

9. 投标文件的编制

9.1电子投标文件

（1）投标人（供应商）应使用政采云平台的投标文件编制工具，按照操作手册编制电子投标文件，并使用数字证书（CA）按招标（采购）文件规定签字、签章。同时使用数字证书（CA）对投标文件进行加密。

（2）电子投标文件所附各类证件、证书、证明，均要求采用原件扫描件。

9.2投标保证金

9.2.1本项目是否要求投标人提交保证金，及要求投标人应提交的投标保证金金额详见投标人须知前附表序号6的相关规定。

9.2.2未中标人的投标保证金将在中标通知书发出后5个工作日内退付。

9.2.3中标人与采购人签订政府采购合同后，须将所有合同送采购代理机构备案，中标人的投标保证金将在采购合同签订后5个工作日内退还。

9.2.4有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书；

（3）投标人提交了虚假资料。

9.3投标报价

9.3.1 所有投标报价均以人民币元为计算单位。只要投报了一个确定数额的总价，无论分项价格是否全部填报了相应的金额或免费字样，报价均被视为已经包含了但并不限于各项购买货物/服务及其运送、安装、调试、验收、保险、国内协作费、劳务费、专家咨询费、税金等一切相关服务等费用。在其它情况下，由于分项报价填报不完整、不清楚或存在其它任何失误，所导致的任何不利后果均应当由投标人自行承担。

9.3.2进口产品报价方式

进口货物报价按美元（CIP太原）核算，以“人民币”报价，包含进口环节所需的全部相关费用，通过中国海关报关验放进入中国境内产自境外的且符合国家免税政策的货物，按免税价格进行填报。

9.3.3 投标人报出的总价为货物全部完成交付的最终价格。

9.3.4投标人必须整包进行投标，不得拆包分项投标。

9.3.5 本次招标不接受可选择或可调整的投标报价。

9.3.6 投标人应提供货物的单价（包括货物报价、装箱、包装、包装物料、送货、安装调试费、保险费用及其他应有的费用）、总价及其他事项。

9.4.7 任何超出招标文件要求而额外赠送的货物、服务等其他形式的优惠，在评标时将不作为价格折算的必备条件。

9.3.8 对于有配件、耗材、选件、备件和特殊工具的货物，还应填报投标货物配件、耗材、选件、备件及特殊工具清单，注明品牌、型号、产地、功能、单价、批量折扣等内容，该表格式由投标人自行设计。

9.3.9 采用综合评分法的，最低报价不能作为中标的保证。

10. 投标内容填写说明

10.1 投标人应详细阅读招标文件的全部内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使投标对招标文件中的内容做出实质性和完整性的响应，否则，投标人须自行承担由此引起的风险和责任。招标文件加“★”条款为不可偏离项，否则将做无效投标处理。

10.2 投标文件由招标文件第二部分投标人须知前附表序号4、序号5要求提交的文件组成，有固定格式要求的须按第七部分提供的统一格式逐项填写，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字。

10.3开标一览表为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式统一填写，不得自行增减内容。

10.4投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实有效，并接受评标委员会对其中任何资料进一步审查的要求，且承担相应的法律责任。

10.5因投标文件字迹潦草、提交资料不清晰或表达不清楚所引起的不利后果由投标人承担。

10.6为提倡诚实信用的投标行为，特别要求投标人应本着诚信的原则，在本次投标文件的偏离表中，以审慎的态度明确、清楚地披露各项偏离。若投标人对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须在偏离表中清楚地表明该偏离事项，并可以注明‘不能确定’的字样。

*11.投标文件的有效期

本项目投标文件的有效期为90个日历天。有效期短于该规定期限的投标将被拒绝。

12.投标文件的签署

12.1 组成投标文件的各种文件均应遵守本条规定。

12.2 投标人在投标文件及相关文件的签订、履行、通知等事项中的“单位盖章”、“印章”、“公章”等处均仅指与投标人名称全称相一致的标准公章，不得使用其它（如带有“专用章”等字样）的印章，否则将做无效投标处理。

12.3投标人应按照招标文件要求，电子投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位和个人数字证书，按招标文件要求在相应位置由法定代表人（单位负责人）或委托代理人签字或加盖电子印章并加盖单位电子印章。

12.4投标人须注意：为合理节约政府采购评审成本，提倡诚实信用的投标行为，特别要求投标人应本着诚信精神，在本次投标文件的偏离表和其它偏离文件中(若本次招标文件中没有提供偏离表或其它偏离文件样本，投标人亦应当自制偏离表并装订于本次投标文件中，并应当在总目录及分目录上清楚表明所在页数)，以审慎的态度明确、清楚地披露各项偏离。若投标人对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须在偏离表中清楚地表明该偏离事项，并可以注明‘不能确定’的字样。任何情况下，对于投标人没有在偏离表中明确、清楚地披露的事项，包括可能属于被投标人在偏离表中遗漏的事项，一旦在评审中被发现存在负偏离或被认定为属于负偏离，则评委会有权视该条款是否为主要技术、商务条款而决定是否对该投标予以拒绝。

## 四、投标文件的递交

13. 投标文件的密封及标记

13.1 电子投标文件应按以下方法

电子投标文件使用电子投标书编制工具编制完成，在投标截止时间前在政采云平台投标客户端中进行递交（上传）。

14．投标截止时间

14.1网上递交：投标文件递交截止时间前在山西政府采购平台投标客户端（https://login.sxzfcg.zcygov.cn/user-login/#/login）完成递交（上传），递交截止时间前未完成投标文件上传的，视为撤回投标文件，投标人自行承担责任。

15．投标文件的补充、修改和撤回

15.1投标人在开标解密截止时间前，可对投标文件进行补充、修改或者撤回。

15.2投标人对电子投标文件的补充、修改应在电子投标文件上进行，修改完成后重新上传。

15.3在招标文件要求的投标文件提交截止时间之后，投标人不得对其投标文件进行补充、修改或撤回。

## 五、开标

16. 开标及其有关事项

16.1采购代理机构按招标文件规定的时间、地点主持开标活动。

16.2 参加开标的投标人代表必须在政采云开标大厅上进行签到。

16.3 投标人通过山西政府采购平台对已递交的电子投标文件进行解密，公布招标项目名称、投标人名称、投标报价及其他内容，并记录在案。

16.4 采购代理机构将当众宣读投标人名称、投标报价、合同履行期限以及采购代理机构认为适当的其他内容。投标人的报价或认为应唱出的事项未被唱出或唱出有误，应在征求澄清说明时及时声明或提请注意，否则采购代理机构对此不承担任何责任。

16.5 采购代理机构将在政采云上进行唱标记录，并由各投标人代表在政采云上签字确认后存档备查。投标人未签字确认的，视同认可开标结果。

16.6投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

## 六、评标程序和要求

17. 投标人资格性审查

公开招标采购项目开标结束后，采购人或采购代理机构按照招标文件第五部分中资格审查的内容及标准对投标人提交的投标文件进行资格审查，以确定投标人是否具备投标资格。审查后合格投标人不足3家的不得评标。

18. 组建评标委员会

18.1 采购代理机构根据政府采购有关法律法规和本招标文件的规定，结合本招标项目的特点组建评标委员会，对具备实质性响应的投标文件进行评估和比较。评标委员会由七人及以上单数组成，其中经济、技术等方面的专家不少于三分之二。

18.2 评标委员会负责完成具体的评标事务，提出经评标委员会签字的书面评标报告。

18.3 采购代理机构负责组织项目的评标工作。

19. 投标文件符合性审查

评标委员会依据招标文件第五部分评标标准和评标办法中的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的商务、技术等实质性要求作出响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

20.评审中遵循的原则

20.1审查中，投标人存在下列情况之一的，投标无效：

（1）招标文件要求的投标人特定资质证明文件不全或无效的；

（2）投标有效期不足的；

（3）投标货物的性能、规格、数量、售后服务、交货时间、服务方案、售后服务承诺等不满足招标文件中的相关要求和超出本招标文件可接受的偏差范围的；

（4）未按照招标文件规定报价的；

（5）投标文件未按招标文件规定标记、密封的；

（6）投标文件未按照招标文件要求盖章或签字的；

（7）在提交投标文件截止时间以后送达的投标文件；

（8）未按评标委员会要求对投标文件进行澄清（说明或者更正）的；

（9）投标人未按照招标文件要求提交投标保证金的；

（10）投标人未按照招标文件要求编制投标文件的；

（11）如技术需求中含国家强制性采购的节能产品、环境标志产品，投标人未按照国家规定提供相应产品的；

（12）投标报价不唯一；

（13）投标文件附有本招标文件不能接受的条件；

（14）不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

20.2在评标过程中发现投标人有下列情形的，评标委员会应认定其投标无效，并书面报告本级财政部门：

（1）有恶意串通的；

（2）有妨碍其他投标人的竞争行为的；

（3）有损害采购人或者其他投标人的合法权益的。

20.3投标人有下列情形之一的，视为串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

20.4审查中，对明显的文字和计算错误按下述原则处理：

A、开标报价一览表内容与投标文件中相应内容不一致的,以开标报价一览表为准；

B、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

C、单价金额小数点或百分比有明显错误的，以开标报价一览表的总价为准，并修改单价；

D、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

评标委员会将要求投标人按上述原则以书面形式调整确认，投标人确认后的报价对投标人具有约束力，如果投标人不予确认，其投标无效。

20.5 如果多个投标人所投核心产品全部为同一品牌的按下述原则处理：

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，技术需求书中标注“※”的产品为核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌完全相同的，按上述规定处理。

21. 投标的澄清

21.1 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误等内容评标委员会可以要求投标人作必要的澄清、说明或者纠正。该要求应当采用书面形式,并由评标委员会专家签字。

21.2 投标人必须按照评标委员会要求的内容和时间做出书面答复，该答复须经法定代表人或投标人代表签字认可，作为投标文件内容的一部分。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

21.3评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

22. 比较与评价（详细评审）

22.1 评标委员会只对资格性审查和符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较和评价。

22.2 采用综合评分法评审的应按照招标文件第五部分评标标准和评标办法中规定的评标方法、中标条件以及评分细则进行。

23. 评审复核

23.1评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

23.2评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

24. 确定中标人

24.1 评标委员会应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低的顺序推荐3名中标候选人，并经采购人委托，依据本招标文件“确定中标人”原则确定中标人。

24.2 由评标委员会按照得分进行排序，推荐第一名为中标人。若发生得分相同的情况，报价低者排名在前；若得分相同，报价也相同的情况，技术部分得分高者排名在前；若得分、报价、技术部分得分均相同，由采购人自行决定。如果第一名放弃中标或被质疑，导致取消其中标资格，则重新招标。

25. 编写评标报告

评标委员会主任委员根据全体评标成员签字的原始记录和评标结果编写评标报告，并由全体评标成员共同签字确认。

26. 评标过程保密

开标之后，直到授予中标人合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，均不得向投标人或其他与评标无关的人员透露。

27. 关于投标人瑕疵滞后发现的处理规则

无论基于何种原因，各项本应做拒绝投标处理的情形，即便未被及时发现而使该投标人进入初审、详细评审或其它后续程序，包括已经签约的情形。一旦被发现存在上述情形，采购代理机构均有权决定取消该投标人的此前评议结果，或决定对该投标予以拒绝，并有权采取相应的补救及纠正措施。

28. 采购项目废标

28.1 在评标过程中，评标委员会发现有下列情形之一的，应对采购项目予以废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的供应商数量不足3家的；

（2）投标人的报价均超过采购预算的；

（3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

采购项目废标后，评标委员会应做出书面报告。

28.2 废标后，采购代理机构将在财政部门指定的媒体上发布废标结果公告，并依法重新组织采购活动。

28.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家,或在评标期间出现对招标文件作出实质响应的供应商不足三家情形的，采购代理机构将视具体情况组织重新招标或报告政府采购监管部门，按政府采购监管部门答复的意见改为其他方式继续采购。

29、电子交易系统异常情况处置

29.1采购人或采购代理机构负责组织电子开标、评标活动，当山西政府采购平台出现异常且2小时内无法解决或恢复时，经监督部门同意后, 采购人或采购代理机构将所有信息封存。

29.2待系统恢复后，采购人或采购代理机构重新组织电子开、评标活动。

## 七、签订合同

29．中标通知

29.1 中标人确定后，采购代理机构将在刊登本次招标公告的媒体上发布中标公告，并以书面形式向中标人发出中标通知书，但该中标结果的有效性不依赖于未中标的投标人是否知道中标结果。中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出以后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

29.2 采购代理机构对未中标的投标人不作未中标原因的解释。

29.3 中标通知书是合同的组成部分。

30．签订合同

30.1 中标人应在接到中标通知书30日内与采购人签订政府采购合同。

30.2 中标人应按照招标文件、投标文件及评标过程中的有关澄清、说明或者补正文件的内容与采购人签订合同。中标人不得再与采购人签订背离合同实质性内容的其它协议或声明。

30.3本文件第四部分商务、技术要求商务条件中要求中标人提交履约保证金的，中标人须按照规定向采购人提交履约保证金。

30.4 中标人应当自合同或补充合同签订之日起2个工作日内，向采购代理机构送达一份合同存档。

## 八、招标代理服务费

31. 采购代理服务费参考国家发展计划委员会发布的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格【2002】1980号）、《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格【2003】857号）和《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格【2011】534号）的规定收取。中标人在领取中标通知书时向采购代理机构一次性全额支付招标代理服务费，逾期5日未交纳，采购代理机构可从其交纳的投标保证金中直接扣除。

| 服务费收费标准 | 中标金额（万元） | 费率 |
| --- | --- | --- |
|  | 100以下 | 1.5% |
|  | 100～500 | 1.1% |
|  | 500～1000 | 0.8% |
|  | 1000～5000 | 0.5% |

## 九、保密和披露

32. 保密

投标人自领取招标文件之日起，须承诺承担本招标项目下的保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三人外传。

33. 披露

33.1 采购代理机构有权将投标人提供的所有资料向有关政府部门或评审标书的有关人员披露。

33.2 在采购代理机构认为适当时或国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律法规规定的情形下，采购代理机构无须事先征求投标人/中标人同意即可披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、投标人/中标人的名称及地址、投标文件的有关信息以及补充条款等，但必须在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及投标人/中标人已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

## 十、询问和质疑

34. 询问

34.1投标人对政府采购活动事项和采购文件、采购结果有疑问的，可在政采云平台上以电子形式向采购代理机构、采购人提出询问，采购代理机构、采购人将依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十二条第一款的规定时限做出处理和答复。

34.2询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构将依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十二条第二款的规定告知投标人向采购人提出质疑。

35. 质疑

35.1投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，在政采云平台上以电子形式向采购代理机构提出质疑。

35.2 投标人针对同一采购程序环节的质疑须在法定质疑期内一次性提出。

35.3 提出质疑的时限应当符合《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十三条的规定。对本招标文件的质疑，其受到损害之日为收到本招标文件之日。

35.4 投标人提出的质疑必须符合《中华人民共和国政府采购法实施条例》五十五条的规定，应当有明确的请求和必要的证明材料，否则不予受理。质疑应当以书面形式向采购代理机构（或采购人）提出，经法定代表人签字并加盖公章。

35.5 质疑书应当包括以下主要内容：

（一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

35.6 质疑应按照“谁主张、谁举证”的原则，质疑书应当附相关证明材料。质疑材料应为简体中文。

35.7 有下列情形之一的，属于无效质疑，采购代理机构（或采购人）可不予受理：

（1）未在有效期限内提出质疑的；

（2）质疑未以书面形式提出的；

（3）所提交材料未明示属于质疑材料的；

（4）质疑书没有法定代表人签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖单位公章的；质疑书由参加采购项目的授权代表签署本人姓名或印盖本人姓名章，但没有法定代表人特别授权的；

（5）质疑书未提供有效联系人或联系方式的；

（6）质疑事项已经进入投诉或者行政复议或者诉讼程序的；

（7）质疑书未附相关证明材料，被视为无有效证据支持的；

（8）投标人对招标文件条款或技术参数有异议，未在开标前通过澄清或修改程序提出，并且投标人已经参与投标，而于开标后对招标文件提出质疑的；

（9）在提出本次质疑前半年内连续三次质疑而无事实依据的；

（10）其它不符合受理条件的情形。

35.8 采购代理机构（或采购人）将在收到书面质疑后7个工作日内审查质疑事项，作出答复或相关处理决定，在政采云平台上以电子形式答复质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不涉及商业秘密。

35.9 质疑投标人对采购代理机构（或采购人）的答复不满意以及采购代理机构（或采购人）未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向政府采购监管部门投诉。

35.10 投标人进行虚假和恶意质疑的，采购代理机构、采购人可以提请政府采购监管部门将其列入不良记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并将处理决定在相关政府采购媒体上公布。

- 第四部分  商务、技术要求

一、商务要求：

（一）交货要求

1、合同履行期限：签订合同后90日历天内完成供货、安装及调试。

2、交货地点：采购人指定地点。

3、质保期：边台5年，其他设备3年，从质量验收合格之日起算。

4、质量标准：符合国家、行业等相关标准规定。

（二）付款方式

签订本合同后30日内，采购单位向中标供应商预付合同总金额的50%；采购单位收到本合同项下全部货物并经初步验收合格后30日内，采购单位向中标供应商支付合同总金额的30%；全部货物经采购单位质量验收合格后30日内支付合同总金额的20%。

（三）售后服务要求

1、售后服务要求

（1）供应商送货上门、按设计图纸要求安装（包括安装所需的电线、电缆等辅材）、调试并经采购人验收合格。

（2）验收合格后，边台5年质保期，其他设备3年质保期。（产品质保期内随机标准易损件、备品备件和维修专用工具的报价应包含在投标总价内）；质保期内，非因操作不当造成的故障、维修、零件更换，人工、差旅等一切费用，由中标供应商承担；质保期结束后，供应商仍应对货物提供终身维修服务，更换配件时只能收取配件的成本费。

质保期自本项目终验之日起计算。

（3）供应商需提供完善的售后服务方案，包括售后维护服务、技术服务、应急处置等内容。

（4）服务响应时间：提供7×24小时热线技术服务，接到用户报修电话后2小时内响应，12小时内维修工程师到达维修现场，质保期内无偿提供配套设备保障设备正常运行。

2、培训要求

供应商应向采购人提供现场免费培训，直至采购人相关操作人员完全熟练掌握；培训地点和具体时间由采购人与供应商协商指定；需针对本项目制定详细的培训方案，包括培训计划、培训方式、培训内容、培训目标等内容。

（四）履约保证金

1、本项目要求中标供应商提交履约保证金。

2、中标供应商签订合同前应向采购单位交付合同总金额5%作为合同履约保证金，项目验收合格一年后无质量问题无息退还。

（五）运输要求

保证货物及时无误运输至交货地点，到达指定地点经采购人确认无误后，运输结束。

（六）保险要求

报价中包含所有货物的保险费用，不再另外收费。

（七）商品包装和快递包装要求

1、直接使用商品包装作为快递包装的商品，其包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可。

2、快递包装产品质量和封装方式应符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》等相关国家或行业标准技术指标要求。

（八）验收标准

1、供应商应向采购人提供全新的、包装完好的设备，采购人和中标供应商负责对设备的数量进行清点，并出具有验收人和单位负责人签字的验收单。

2、本项目严格按照《山西大学货物和服务采购履约验收管理办法》和采购合同中的设备清单及技术参数进行验收，验收合格后采购人和中标供应商双方签署验收报告。

3、暖通施工安装验收规范：满足通风与空调工程施工质量验收规范 GB 50243-2016

a.材料验收：对通风管道所使用的材料进行验收。包括检查管道、风机、通风设备的材质、厚度、强度等是否符合设计要求，材料具有防腐蚀、耐火等特性。

b.安装验收：在通风管道安装完成后，对安装质量进行验收。包括检查管道、风机、通风设备连接是否牢固、密封是否完好、支架是否稳固等。

c.系统验收：通风管道、风机、通风设备安装完成后，对系统进行验收。包括对通风系统的运行情况进行测试，对风量、风速、压力、温度等参数的测量。

d.安全验收：对通风系统的防火，防爆，防腐蚀等安全措施的验收。

4、PP风管、边台和喷淋塔中加“★”的技术参数，中标供应商在验收时须提供所投产品由第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告原件及其复印件并加盖中标供应商公章，如提供不了或所提供检测报告与采购需求中技术指标要求不符，则依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等相关法律法规进行处罚。

二、技术要求：

（一）货物产品技术描述。

投标人在投标文件中要对投标货物“★”（主要技术指标和运行性能）进行详细描述，并提供能够证明投标货物符合招标文件规定的技术要求与投标货物型号一致的如货物技术指标的检测报告/官网链接/功能截图/产品彩页/详细的技术说明文件/运行性能的详细描述文件等。

（二）其他

1、投标人须由法定代表人或其授权的委托代理人参加投标，随时准备对评标委员会的询问予以解答。

2、投标人出现围标或串标，扰乱评标现场秩序，无理取闹，恶意诽谤，提供虚假材料谋取中标，不实应答或虚假应标的情形，取消投标资格。

3、投标人必须整包进行投标，不得拆包分项投标。

（三）设备技术参数：

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 单位 | 简要技术需求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PP风管 | 479 | ㎡ | 管径包括：Ф110mm、Ф160mm、Ф200mm 1.材质：聚丙烯（PP）树脂； 2.阻燃等级：不低于V2； 3.厚度：≥3mm； ★4.风管表面耐污染性能，依据国家标准要求，污染物包含苯乙醚 99%、苯甲酰氯 99%、氟化钙饱和溶液、孔雀石绿5%、三氧化铁饱和溶度、碘酊（仁和碘酒）2%、正已烷 99%、氟化钠饱和溶度、乳酸90%、硫氰酸钾饱和溶液、丙烯酸99%、正辛烷 96%、乙酸丁酯 99%、异丁醇98%、正丁醇99%、四氢呋喃 99%等60种污染物种类，检测结果均为5级； ★5.风管满足国家标准要求。大气压力≥102kPa，环境温度≥17℃，风管内静压1000pa，漏风量≤2.2m³/h，单位面积漏风率≤0.15； 6.采用法兰连接。 | 国产 |
| 2 | PP风管 | 1333 | ㎡ | 管径包括：Ф250mm、Ф315mm、350mm*250mm、400mm*250mm、400mm*320mm、450mm*250mm、450mm*320mm 1.材质：聚丙烯（PP）树脂； 2.阻燃等级：不低于V2； 3.厚度：≥4mm； ★4.风管表面耐污染性能，依据国家标准要求，污染物包含苯乙醚 99%、苯甲酰氯 99%、氟化钙饱和溶液、孔雀石绿5%、三氧化铁饱和溶度、碘酊（仁和碘酒）2%、正已烷 99%、氟化钠饱和溶度、乳酸90%、硫氰酸钾饱和溶液、丙烯酸99%、正辛烷 96%、乙酸丁酯 99%、异丁醇98%、正丁醇99%、四氢呋喃 99%等60种污染物种类，检测结果均为5级； ★5.风管满足国家标准要求。大气压力≥102kPa，环境温度≥17℃，风管内静压1000pa，漏风量≤2.2m³/h，单位面积漏风率≤0.15； 6.采用法兰连接。 | 国产 |
| 3 | PP风管 | 622 | ㎡ | 管径包括：Ф550mm、500mm*320mm、500mm*400mm、550mm*320mm、550mm*400mm 1.材质：聚丙烯（PP）树脂； 2.阻燃等级：不低于V2； 3.厚度：≥5mm； ★4.风管表面耐污染性能，依据国家标准要求，污染物包含苯乙醚 99%、苯甲酰氯 99%、氟化钙饱和溶液、孔雀石绿5%、三氧化铁饱和溶度、碘酊（仁和碘酒）2%、正已烷 99%、氟化钠饱和溶度、乳酸90%、硫氰酸钾饱和溶液、丙烯酸99%、正辛烷 96%、乙酸丁酯 99%、异丁醇98%、正丁醇99%、四氢呋喃 99%等60种污染物种类，检测结果均为5级； ★5.风管满足国家标准要求。大气压力≥102kPa，环境温度≥17℃，风管内静压1000pa，漏风量≤2.2m³/h，单位面积漏风率≤0.15； 6.采用法兰连接。 | 国产 |
| 4 | PP风管 | 1515 | ㎡ | 管径包括：Ф750mm、Ф850mm、Ф950mm、1000mm*550mm、1000mm*600mm、1000mm*700mm、1000mm*750mm、600mm*400mm、650mm*320mm、650mm*400mm、700mm*400mm、700mm*450mm、750mm*400mm、750mm*450mm、750mm*500mm、750mm*600mm、800mm*450mm、800mm*500mm、800mm*550mm、800mm*600mm、850mm*400mm、850mm*450mm、850mm*500mm、850mm*600mm、900mm*500mm、900mm*550mm、900mm*600mm、900mm*650mm、950mm*500mm、950mm*600mm、950mm*700mm 1.材质：聚丙烯（PP）树脂； 2.阻燃等级：不低于V2； 3.厚度：≥6mm； ★4.风管表面耐污染性能，依据国家标准要求，污染物包含苯乙醚 99%、苯甲酰氯 99%、氟化钙饱和溶液、孔雀石绿5%、三氧化铁饱和溶度、碘酊（仁和碘酒）2%、正已烷 99%、氟化钠饱和溶度、乳酸90%、硫氰酸钾饱和溶液、丙烯酸99%、正辛烷 96%、乙酸丁酯 99%、异丁醇98%、正丁醇99%、四氢呋喃 99%等60种污染物种类，检测结果均为5级； ★5.风管满足国家标准要求。大气压力≥102kPa，环境温度≥17℃，风管内静压1000pa，漏风量≤2.2m³/h，单位面积漏风率≤0.15； 6.采用法兰连接。 | 国产 |
| 5 | PP风管 | 290 | ㎡ | 管径包括：Ф1100mm、1100mm*500mm、1100mm*550mm、1100mm*600mm、1200mm*550mm、1250mm*500mm、1250mm*600mm 1.材质：聚丙烯（PP）树脂； 2.阻燃等级：不低于V2； 3.厚度：≥8mm； ★4.风管表面耐污染性能，依据国家标准要求，污染物包含苯乙醚 99%、苯甲酰氯 99%、氟化钙饱和溶液、孔雀石绿5%、三氧化铁饱和溶度、碘酊（仁和碘酒）2%、正已烷 99%、氟化钠饱和溶度、乳酸90%、硫氰酸钾饱和溶液、丙烯酸99%、正辛烷 96%、乙酸丁酯 99%、异丁醇98%、正丁醇99%、四氢呋喃 99%等60种污染物种类，检测结果均为5级； ★5.风管满足国家标准要求。大气压力≥102kPa，环境温度≥17℃，风管内静压1000pa，漏风量≤2.2m³/h，单位面积漏风率≤0.15； 6.采用法兰连接。 | 国产 |
| 6 | PP风管 | 220 | ㎡ | 管径包括：1600mm*600mm、1400mm*700mm、1400mm*550mm、1300mm*500mm 1.材质：聚丙烯（PP）树脂； 2.阻燃等级：不低于V2； 3.厚度：≥10mm； ★4.风管表面耐污染性能，依据国家标准要求，污染物包含苯乙醚 99%、苯甲酰氯 99%、氟化钙饱和溶液、孔雀石绿5%、三氧化铁饱和溶度、碘酊（仁和碘酒）2%、正已烷 99%、氟化钠饱和溶度、乳酸90%、硫氰酸钾饱和溶液、丙烯酸99%、正辛烷 96%、乙酸丁酯 99%、异丁醇98%、正丁醇99%、四氢呋喃 99%等60种污染物种类，检测结果均为5级； ★5.风管满足国家标准要求。大气压力≥102kPa，环境温度≥17℃，风管内静压1000pa，漏风量≤2.2m³/h，单位面积漏风率≤0.15； 6.采用法兰连接。 | 国产 |
| 7 | 45°弯头 | 17 | ㎡ | 1.材质：聚丙烯（PP）树脂； 2.阻燃等级：不低于V2； 3.厚度：≥3mm。 | 国产 |
| 8 | 45°弯头 | 21 | ㎡ | 1.材质：聚丙烯（PP）树脂； 2.阻燃等级：不低于V2； 3.厚度：≥4mm。 | 国产 |
| 9 | 45°弯头 | 4 | ㎡ | 1.材质：聚丙烯（PP）树脂； 2.阻燃等级：不低于V2； 3.厚度：≥5mm。 | 国产 |
| 10 | 45°弯头 | 13 | ㎡ | 1.材质：聚丙烯（PP）树脂； 2.阻燃等级：不低于V2； 3.厚度：≥6mm。 | 国产 |
| 11 | 45°弯头 | 11 | ㎡ | 1.材质：聚丙烯（PP）树脂； 2.阻燃等级：不低于V2； 3.厚度：≥8mm。 | 国产 |
| 12 | 90°弯头 | 88 | ㎡ | 1.材质：聚丙烯（PP）树脂； 2.阻燃等级：不低于V2； 3.厚度：≥3mm。 | 国产 |
| 13 | 90°弯头 | 71 | ㎡ | 1.材质：聚丙烯（PP）树脂； 2.阻燃等级：不低于V2； 3.厚度：≥4mm。 | 国产 |
| 14 | 90°弯头 | 26 | ㎡ | 1.材质：聚丙烯（PP）树脂； 2.阻燃等级：不低于V2； 3.厚度：≥5mm。 | 国产 |
| 15 | 90°弯头 | 304 | ㎡ | 1.材质：聚丙烯（PP）树脂； 2.阻燃等级：不低于V2； 3.厚度：≥6mm。 | 国产 |
| 16 | 90°弯头 | 102 | ㎡ | 1.材质：聚丙烯（PP）树脂； 2.阻燃等级：不低于V2； 3.厚度：≥8mm。 | 国产 |
| 17 | 90°弯头 | 43 | ㎡ | 1.材质：聚丙烯（PP）树脂； 2.阻燃等级：不低于V2； 3.厚度：≥10mm。 | 国产 |
| 18 | 变径 | 1 | ㎡ | 1.材质：聚丙烯（PP）树脂； 2.阻燃等级：不低于V2； 3.厚度：≥3mm。 | 国产 |
| 19 | 变径 | 16 | ㎡ | 1.材质：聚丙烯（PP）树脂； 2.阻燃等级：不低于V2； 3.厚度：≥4mm。 | 国产 |
| 20 | 变径 | 13 | ㎡ | 1.材质：聚丙烯（PP）树脂； 2.阻燃等级：不低于V2； 3.厚度：≥5mm。 | 国产 |
| 21 | 变径 | 41 | ㎡ | 1.材质：聚丙烯（PP）树脂； 2.阻燃等级：不低于V2； 3.厚度：≥6mm。 | 国产 |
| 22 | 变径 | 8 | ㎡ | 1.材质：聚丙烯（PP）树脂； 2.阻燃等级：不低于V2； 3.厚度：≥8mm。 | 国产 |
| 23 | 变径 | 5 | ㎡ | 1.材质：聚丙烯（PP）树脂； 2.阻燃等级：不低于V2； 3.厚度：≥10mm。 | 国产 |
| 24 | 斜变径 | 7 | ㎡ | 1.材质：聚丙烯（PP）树脂； 2.阻燃等级：不低于V2； 3.厚度：≥5mm。 | 国产 |
| 25 | 斜变径 | 9 | ㎡ | 1.材质：聚丙烯（PP）树脂； 2.阻燃等级：不低于V2； 3.厚度：≥6mm。 | 国产 |
| 26 | 斜变径 | 3 | ㎡ | 1.材质：聚丙烯（PP）树脂； 2.阻燃等级：不低于V2； 3.厚度：≥8mm。 | 国产 |
| 27 | 三通 | 13 | ㎡ | 1.材质：聚丙烯（PP）树脂； 2.阻燃等级：不低于V2； 3.厚度：≥3mm。 | 国产 |
| 28 | 三通 | 22 | ㎡ | 1.材质：聚丙烯（PP）树脂； 2.阻燃等级：不低于V2； 3.厚度：≥4mm。 | 国产 |
| 29 | 三通 | 27 | ㎡ | 1.材质：聚丙烯（PP）树脂； 2.阻燃等级：不低于V2； 3.厚度：≥5mm。 | 国产 |
| 30 | 三通 | 32 | ㎡ | 1.材质：聚丙烯（PP）树脂； 2.阻燃等级：不低于V2； 3.厚度：≥6mm。 | 国产 |
| 31 | 三通 | 4 | ㎡ | 1.材质：聚丙烯（PP）树脂； 2.阻燃等级：不低于V2； 3.厚度：≥8mm。 | 国产 |
| 32 | 马蹄口 | 12 | ㎡ | 1.材质：聚丙烯（PP）树脂； 2.阻燃等级：不低于V2； 3.厚度：≥4mm。 | 国产 |
| 33 | 马蹄口 | 7 | ㎡ | 1.材质：聚丙烯（PP）树脂； 2.阻燃等级：不低于V2； 3.厚度：≥5mm。 | 国产 |
| 34 | 马蹄口 | 12 | ㎡ | 1.材质：聚丙烯（PP）树脂； 2.阻燃等级：不低于V2； 3.厚度：≥6mm。 | 国产 |
| 35 | 马蹄口 | 1 | ㎡ | 1.材质：聚丙烯（PP）树脂； 2.阻燃等级：不低于V2； 3.厚度：≥8mm。 | 国产 |
| 36 | 喷淋塔 | 1 | 台 | 规格：直径2100mm；高度5000mm； 1.喷淋塔由贮液箱、塔体、进风段、喷淋层、填料层、除雾层、出风口、观检孔、循环水泵、电源（电缆）线等组成； 2.喷淋塔采用PP材质，塔体材料壁板采用≥10mm，底板采用≥12mm，填料使用Q帕克（规格：82.5*95mm）除雾层使用牛帕克（规格：65mm）。洗涤塔PP材质选用抗紫外线PP材质，外附着抗紫外线涂层； 3.立式洗涤塔为双层喷淋段加一层除雾段，设备内部采用加强结构； 4.净化设备进气口、排放口、液位箱、供水管与外部连接处的连接处无漏气、滴水现象； 5.喷淋塔设备在工作的情况下发生短路,能自动停机,且不能启动； 6.噪声≤75dB； ★7.喷淋塔的填料层、除雾层上设置检修口、观察口。洗涤塔出口设置除雾器。循环水泵采用耐化学腐蚀、过流材质FRPP的水泵（流量≥270L/min,扬程≥20m,功率≥1.5kW,电压：380V，频率：50Hz）； ★8.喷淋塔设计穿越流速不超过1.5m/s，停留时间不低于2秒，喷淋量不低于12T/㎡，设备阻力不超过950Pa； 9.喷淋塔适用温度：-15℃～80℃； 10.废弃处理量：≥9000m³/h； 11.压力损失：≤600pa。 | 国产 |
| 37 | 喷淋塔 | 1 | 台 | 规格：直径1900mm；高度5000mm； 1.喷淋塔由贮液箱、塔体、进风段、喷淋层、填料层、除雾层、出风口、观检孔、循环水泵、电源（电缆）线等组成； 2.喷淋塔采用PP材质，塔体材料壁板采用≥10mm，底板采用≥12mm，填料使用Q帕克（规格：82.5*95mm）除雾层使用牛帕克（规格：65mm）。洗涤塔PP材质选用抗紫外线PP材质，外附着抗紫外线涂层； 3.立式洗涤塔为双层喷淋段加一层除雾段，设备内部采用加强结构； 4.净化设备进气口、排放口、液位箱、供水管与外部连接处的连接处无漏气、滴水现象； 5.喷淋塔设备在工作的情况下发生短路,能自动停机,且不能启动； 6.噪声≤75dB； ★7.喷淋塔的填料层、除雾层上设置检修口、观察口。洗涤塔出口设置除雾器。循环水泵采用耐化学腐蚀、过流材质FRPP的水泵（流量≥270L/min,扬程≥20m,功率≥1.5kW,电压：380V，频率：50Hz）； ★8.喷淋塔设计穿越流速不超过1.5m/s，停留时间不低于2秒，喷淋量不低于12T/㎡，设备阻力不超过950Pa； 9.喷淋塔适用温度：-15℃～80℃； 10.废弃处理量：≥9000m³/h； 11.压力损失：≤600pa。 | 国产 |
| 38 | 喷淋塔 | 1 | 台 | 规格：直径1800mm；高度5000mm； 1.喷淋塔由贮液箱、塔体、进风段、喷淋层、填料层、除雾层、出风口、观检孔、循环水泵、电源（电缆）线等组成； 2.喷淋塔采用PP材质，塔体材料壁板采用≥10mm，底板采用≥12mm，填料使用Q帕克（规格：82.5*95mm）除雾层使用牛帕克（规格：65mm）。洗涤塔PP材质选用抗紫外线PP材质，外附着抗紫外线涂层； 3.立式洗涤塔为双层喷淋段加一层除雾段，设备内部采用加强结构； 4.净化设备进气口、排放口、液位箱、供水管与外部连接处的连接处无漏气、滴水现象； 5.喷淋塔设备在工作的情况下发生短路,能自动停机,且不能启动； 6.噪声≤75dB； ★7.喷淋塔的填料层、除雾层上设置检修口、观察口。洗涤塔出口设置除雾器。循环水泵采用耐化学腐蚀、过流材质FRPP的水泵（流量≥270L/min,扬程≥20m,功率≥1.5kW,电压：380V，频率：50Hz）； ★8.喷淋塔设计穿越流速不超过1.5m/s，停留时间不低于2秒，喷淋量不低于12T/㎡，设备阻力不超过950Pa； 9.喷淋塔适用温度：-15℃～80℃； 10.废弃处理量：≥9000m³/h； 11.压力损失：≤600pa。 | 国产 |
| 39 | 喷淋塔 | 3 | 台 | 规格：直径2200mm；高度5000mm； 1.喷淋塔由贮液箱、塔体、进风段、喷淋层、填料层、除雾层、出风口、观检孔、循环水泵、电源（电缆）线等组成； 2.喷淋塔采用PP材质，塔体材料壁板采用≥10mm，底板采用≥12mm，填料使用Q帕克（规格：82.5*95mm）除雾层使用牛帕克（规格：65mm）。洗涤塔PP材质选用抗紫外线PP材质，外附着抗紫外线涂层； 3.立式洗涤塔为双层喷淋段加一层除雾段，设备内部采用加强结构； 4.净化设备进气口、排放口、液位箱、供水管与外部连接处的连接处无漏气、滴水现象； 5.喷淋塔设备在工作的情况下发生短路,能自动停机,且不能启动； 6.噪声≤75dB； ★7.喷淋塔的填料层、除雾层上设置检修口、观察口。洗涤塔出口设置除雾器。循环水泵采用耐化学腐蚀、过流材质FRPP的水泵（流量≥270L/min,扬程≥20m,功率≥1.5kW,电压：380V，频率：50Hz）； ★8.喷淋塔设计穿越流速不超过1.5m/s，停留时间不低于2秒，喷淋量不低于12T/㎡，设备阻力不超过950Pa； 9.喷淋塔适用温度：-15℃～80℃； 10.废弃处理量：≥9000m³/h； 11.压力损失：≤600pa。 | 国产 |
| 40 | 活性炭箱 | 2 | 台 | 规格：2200mm*1200mm*1500mm； 1.结构组成：箱体、活性炭吸附层、进出风口、检修门等部分构成； 2.箱体采用集成化一体化废气处理装置，各单元模块设计具有后期功能模块增减功能，箱体材料壁板为≥10mm，底板为≥12mm； 3.活性炭颗粒重量：≥120kg； 4.活性炭箱净化率：≥90%； 5.活性炭吸附单元在箱体内分层抽屉式安装； 6.处理风量：≥8000m³/h； 7.活性炭碘值：≥800mg/g； 8.耐温范围：-20℃～+80℃。 | 国产 |
| 41 | 活性炭箱 | 8 | 台 | 规格：3300mm*1200mm*2000mm； 1.结构组成：箱体、活性炭吸附层、进出风口、检修门等部分构成； 2.箱体采用集成化一体化废气处理装置，各单元模块设计具有后期功能模块增减功能，箱体材料壁板为≥10mm，底板为≥12mm； 3.活性炭颗粒重量：≥120kg； 4.活性炭箱净化率：≥90%； 5.活性炭吸附单元在箱体内分层抽屉式安装； 6.处理风量：≥8000m³/h； 7.活性炭碘值：≥800mg/g； 8.耐温范围：-20℃～+80℃。 | 国产 |
| 42 | 活性炭箱 | 3 | 台 | 规格：2400mm*1200mm*1500mm； 1.结构组成：箱体、活性炭吸附层、进出风口、检修门等部分构成； 2.箱体采用集成化一体化废气处理装置，各单元模块设计具有后期功能模块增减功能，箱体材料壁板为≥10mm，底板为≥12mm； 3.活性炭颗粒重量：≥120kg； 4.活性炭箱净化率：≥90%； 5.活性炭吸附单元在箱体内分层抽屉式安装； 6.处理风量：≥8000m³/h； 7.活性炭碘值：≥800mg/g； 8.耐温范围：-20℃～+80℃。 | 国产 |
| 43 | 活性炭箱 | 3 | 台 | 规格：2800mm*1200mm*2000mm； 1.结构组成：箱体、活性炭吸附层、进出风口、检修门等部分构成； 2.箱体采用集成化一体化废气处理装置，各单元模块设计具有后期功能模块增减功能，箱体材料壁板为≥10mm，底板为≥12mm； 3.活性炭颗粒重量：≥120kg； 4.活性炭箱净化率：≥90%； 5.活性炭吸附单元在箱体内分层抽屉式安装； 6.处理风量：≥8000m³/h； 7.活性炭碘值：≥800mg/g； 8.耐温范围：-20℃～+80℃。 | 国产 |
| 44 | 活性炭箱 | 5 | 台 | 规格：3000mm*1200mm*2000mm； 1.结构组成：箱体、活性炭吸附层、进出风口、检修门等部分构成； 2.箱体采用集成化一体化废气处理装置，各单元模块设计具有后期功能模块增减功能，箱体材料壁板为≥10mm，底板为≥12mm； 3.活性炭颗粒重量：≥120kg； 4.活性炭箱净化率：≥90%； 5.活性炭吸附单元在箱体内分层抽屉式安装； 6.处理风量：≥8000m³/h； 7.活性炭碘值：≥800mg/g； 8.耐温范围：-20℃～+80℃。 | 国产 |
| 45 | 活性炭箱 | 2 | 台 | 规格：3500mm*1500mm*2000mm； 1.结构组成：箱体、活性炭吸附层、进出风口、检修门等部分构成； 2.箱体采用集成化一体化废气处理装置，各单元模块设计具有后期功能模块增减功能，箱体材料壁板为≥10mm，底板为≥12mm； 3.活性炭颗粒重量：≥120kg； 4.活性炭箱净化率：≥90%； 5.活性炭吸附单元在箱体内分层抽屉式安装； 6.处理风量：≥8000m³/h； 7.活性炭碘值：≥800mg/g； 8.耐温范围：-20℃～+80℃。 | 国产 |
| 46 | 活性炭箱 | 2 | 台 | 规格：3500mm*2000*2000mm； 1.结构组成：箱体、活性炭吸附层、进出风口、检修门等部分构成； 2.箱体采用集成化一体化废气处理装置，各单元模块设计具有后期功能模块增减功能，箱体材料壁板为≥10mm，底板为≥12mm； 3.活性炭颗粒重量：≥120kg； 4.活性炭箱净化率：≥90%； 5.活性炭吸附单元在箱体内分层抽屉式安装； 6.处理风量：≥8000m³/h； 7.活性炭碘值：≥800mg/g； 8.耐温范围：-20℃～+80℃。 | 国产 |
| 47 | 活性炭箱 | 4 | 台 | 规格：3800mm*1500mm*2000mm； 1.结构组成：箱体、活性炭吸附层、进出风口、检修门等部分构成； 2.箱体采用集成化一体化废气处理装置，各单元模块设计具有后期功能模块增减功能，箱体材料壁板为≥10mm，底板为≥12mm； 3.活性炭颗粒重量：≥120kg； 4.活性炭箱净化率：≥90%； 5.活性炭吸附单元在箱体内分层抽屉式安装； 6.处理风量：≥8000m³/h； 7.活性炭碘值：≥800mg/g； 8.耐温范围：-20℃～+80℃。 | 国产 |
| 48 | 主管支架 | 46 | 副 | 规格：定制； 1.根据风管尺寸定制； 2.C型钢材质，表面镀锌处理，钢材厚度≥2mm； 3.抗震支架。 | 国产 |
| 49 | 楼顶支架 | 40 | 副 | 规格：定制； 1.根据风管尺寸定制； 2.C型钢材质，表面镀锌处理，钢材厚度≥2mm； 3.抗震支架。 | 国产 |
| 50 | 圆管室内吊架 | 296 | 副 | 规格：定制； 1.根据风管尺寸定制； 2.C型钢材质，表面镀锌处理，钢材厚度≥2mm； 3.抗震吊架。 | 国产 |
| 51 | 方管室内吊架 | 338 | 副 | 规格：定制； 1.根据风管尺寸定制； 2.C型钢材质，表面镀锌处理，钢材厚度≥2mm； 3.抗震吊架。 | 国产 |
| 52 | 集成变风量控制器 | 263 | 套 | 规格：定制； 1.供电AC220V，内置24V，5V电源转换模组； 2.该控制器系统保证通风柜调节门在任意位置下通风柜面风速在1秒内迅速稳定到设定值，一般为 0.5m/s。不安全的条件下，声音及显示报警。支持夜间工作模式、一般工作模式、低风速工作模式。系统响应时间在2秒以内。报警通知及权限可设定。系统应具备防火、火灾报警功能，可设定报警点。可进行通风柜风量累计，计算并显示当前通风柜累计流量、累计浪费的流量及能耗分析（相对定风量）具备系统流量测量（流量实测，非计算），并反应当前管路压力以诊断系统工作状态。通风柜需按国际标准保证安全最低排风量。支持显示当前变风量阀门状态以提醒用户通风柜使用状态； 3.配置不少于3路自定义继电输入/输出功能用于风机或灯具等开关控制。至少具备 12DI/6DO/4AI/4AO，配置RS485 Modbus RTU通信接口，支持WIFI扩展接口； 4.控制器具备可扩展自动视窗套件，灭火套件，扩展功能接口。 | 国产 |
| 53 | 面风速传感器 | 263 | 套 | 规格：定制； 1.供电：DC24V通风柜侧壁安装型； 2.量程：0～2m/s 输出：0～10V，输出信号与风速为线性关系； 3.采用陶瓷测量片，具备抗振和抗污染能力； 4.测量精度±1.0%传感器测量应采用热敏或热风式直接测量方式，内部含比对热敏模块可定期自动进行传感器基准校核。 | 国产 |
| 54 | 视窗位移传感器 | 263 | 套 | 规格：定制； 1.位移传感器用于采集通风柜视窗高度； 2.视窗移传感器拉绳采用≥0.7mm 钢丝包塑不锈钢拉绳。 钢拉绳直连到调节门或者其配重上调节门开关，电位器电阻改变，通风柜控制器上产生一个 0～5V DC 的调节门开度信号； 3.内置2K高精度电阻制造而成，测量精度±0.2%，可重复性：≤0.12mm； 4.测量范围 0～1m ，响应时间＜1ms ，模拟输出 0～5VDC 信号； 5.具备耐温绝缘、抗干扰性强； 6.安装方式：固定支架或螺纹安装； 7.使用寿命≥10万次。 | 国产 |
| 55 | *排风文丘里阀 | 263 | 套 | 规格：定制； 1.输入电压DC24V； 2.阀体、锥体均采用 316L 不锈钢材质； 3.阀体内连接件采用 316L 不锈钢； 4.轴杆采用 316L 不锈钢，涂覆特氟龙涂层； 5.弹簧为 316L 不锈钢材质； 6.文丘里阀低卤素检测指标符合氟，氯，碘各元素含量均不超过600ppm； 7.文丘里变风量阀，风量与阀前静压无关性(档位:L1、L2、L3、L4;阀前静压:200Pa、300Pa、400Pa、500Pa、600Pa)； 8. 变风量文丘里阀风量控制范围必须能够保证所提供的最大处理风量与最小处理风量精确控制范围 DN300：不小 16:1； 9.精度：小于控制风量的 5%； 10.稳定控制：≤5% 振荡； 11.压力范围：150～750Pa； 12.高速反应，压力无关响应时间：＜ 1 秒； 13.执行器选用快速执行器， 执行器性能： AC/DC 24V 4Nm. 2s ； | 国产 |
| 56 | 排风变频器 | 10 | 台 | 1.输入电压：变频器适用于220V交流电源，电压范围为180～260V； 2.输入频率：变频器支持50Hz和60Hz两种输入频率； 3.功率：≥15kW； 4.过载保护：变频器具有过载保护功能，当负载超过额定电流14.4A会自动停机； 5.过压保护：变频器具有过压保护功能，当输入电压超过额定电压380V时会自动切断输出； 6.过热保护：变频器具有过热保护功能，当温度超过80℃设定值时会自动停机； 7.控制精度：采用矢量控制方式，调速范围1:100，响应时间≤10ms,精度为≤0.01Hz； 8.输出电压：可调节，最大输出电压可达到输入电压的1.2倍； 9.输出频率：0～400Hz。 | 国产 |
| 57 | 排风变频器 | 5 | 台 | 1.输入电压：变频器适用于220V交流电源，电压范围为180～260V； 2.输入频率：变频器支持50Hz和60Hz两种输入频率； 3.功率：≥15kW； 4.过载保护：变频器具有过载保护功能，当负载超过额定电流14.4A会自动停机； 5.过压保护：变频器具有过压保护功能，当输入电压超过额定电压380V时会自动切断输出； 6.过热保护：变频器具有过热保护功能，当温度超过80℃设定值时会自动停机； 7.控制精度：采用矢量控制方式，调速范围1:100，响应时间≤10ms,精度为≤0.01Hz； 8.输出电压：可调节，最大输出电压可达到输入电压的1.2倍； 9.输出频率：0～400Hz。 | 国产 |
| 58 | PLC（可编程控制器） | 36 | 台 | 规格：定制； 1.参数：机组控制器，用于新、排风机组控制,含控制器CPU及相关输入输出及通信等扩展模块； 2.工作环境：温度-20～70℃，湿度10～90％,具备5DI/2DO/,控制层支持以太网通讯标准。具有以太网10/100M自适应端口（可外接网络接口转换设备），≥1个RS485端口,现场层可以支持Modbus或Bacnet通讯标准,支持上位机及触摸屏对接；含编程。 | 国产 |
| 59 | 管道静压传感器 | 50 | 台 | 规格：定制； 1.量程：0～1000pa； 2.输出信号：0～10V； 3.安全过载和极限过载：不低于150%FS和200%FS； 4.密封等级：不低于IP65。 | 国产 |
| 60 | 送风空调机组变频器 | 14 | 台 | 1.输入电压：变频器适用于220V交流电源，电压范围为180～260V； 2.输入频率：变频器支持50Hz和60Hz两种输入频率； 3.功率：2.2kW； 4.过载保护：变频器具有过载保护功能，当负载超过额定电流14.4A会自动停机； 5.过压保护：变频器具有过压保护功能，当输入电压超过额定电压380V时会自动切断输出； 6.过热保护：变频器具有过热保护功能，当温度超过80℃设定值时会自动停机； 7.控制精度：采用矢量控制方式，调速范围1:100，响应时间≤10ms,精度为≤0.01Hz； 8.输出电压：可调节，最大输出电压可达到输入电压的1.2倍； 9.输出频率：0～400Hz。 | 国产 |
| 61 | 开关量电动阀执行器 | 14 | 台 | 1.电动阀15NM安装在阀体上，开关量，3线制2位控制（新风密闭阀），新风管道静压控制； 2.旋转方向：通过旋钮选择，手动操作：按下手动操作钮，执行器齿轮机构解锁，即可手动转动风轴，旋转角度，最大95°，机械可调，运行时间：≥150s，噪音等级;≤35dB(A)。 | 国产 |
| 62 | 温湿度传感器 | 14 | 台 | 1.用途：新风温湿度检测； 2.电源：24VDC； 3.精度：±10%； 4.温度：温度-40～80℃； 5.湿度：0～95%； 6.输出：DC0～10V,0～20mA； 7.可实时测量房间温湿度，并传送控制信号给控制器防护等级≥IP30电源电压 AC/DC24V。 | 国产 |
| 63 | 电动三通水阀及执行器 | 14 | 套 | 1.电动水阀，空调专用比例积分调节阀及配套执行器，配合空调表冷器； 2.电源24VDC，阀芯材料为全铜。 | 国产 |
| 64 | 玻璃钢变频离心风机 | 1 | 台 | 规格：5C-5.5kW； 1.风机外壳为耐腐蚀玻璃钢材质。外壳配置人孔，叶轮含排水装置。外壳底部含排水阀门，排水口口径为DN25的内丝接头，外壳侧体含检测口。风机集流器采用喇叭形状，集流器叶轮之间隙小于5mm，玻璃钢离心风机需采用RTM工艺制作，一体成型； 2.风机轴承由S45C材质制作，主轴采用耐酸碱玻璃钢包覆处理； 3.叶轮材质：FRP； 4.壳体材质：FRP； 5.主轴材质：45号钢（S45C）； 6.底架：SS41材质，表面高温静电喷涂环氧树脂粉末； 7.轴承座形式：油浴式； 8.冷却方式：风冷； 9.密封型式：压板试； 10.传动方式：皮带式； 11.传动组：高张力皮带及免敲击拆装式皮带轮； 12.隔音箱：铝合金边框条+FRP面板+波浪消音棉+出入口软接； 13.风机效率：全压效率≥78％； 14.噪音：≤75dB； 15.减震器型式：弹簧减震器； 16.叶轮采用后向型叶片流线型前盘，叶轮动平衡符合国家规范中的2.5mm/s等级；转子动平衡精度≥G2.5级；隔振效率≥80%；叶轮刚度满足正常搬运和运转中不会变形的要求；风机机组震动等级符合国家规范中4.5mm/s等级； 17.全压：≥1200Pa； 18.转速：≥2000rpm； 19.风量：≥5000m³/h。 | 国产 |
| 65 | 玻璃钢变频离心风机 | 3 | 台 | 规格：5C-7.5kW； 1.风机外壳为耐腐蚀玻璃钢材质。外壳配置人孔，叶轮含排水装置。外壳底部含排水阀门，排水口口径为DN25的内丝接头，外壳侧体含检测口。风机集流器采用喇叭形状，集流器叶轮之间隙小于5mm，玻璃钢离心风机需采用RTM工艺制作，一体成型； 2.风机轴承由S45C材质制作，主轴采用耐酸碱玻璃钢包覆处理； 3.叶轮材质：FRP； 4.壳体材质：FRP； 5.主轴材质：45号钢（S45C）； 6.底架：SS41材质，表面高温静电喷涂环氧树脂粉末； 7.轴承座形式：油浴式； 8.冷却方式：风冷； 9.密封型式：压板试； 10.传动方式：皮带式； 11.传动组：高张力皮带及免敲击拆装式皮带轮； 12.隔音箱：铝合金边框条+FRP面板+波浪消音棉+出入口软接； 13.风机效率：全压效率≥78％； 14.噪音：≤75dB； 15.减震器型式：弹簧减震器； 16.叶轮采用后向型叶片流线型前盘，叶轮动平衡符合国家规范中的2.5mm/s等级；转子动平衡精度≥G2.5级；隔振效率≥80%；叶轮刚度满足正常搬运和运转中不会变形的要求；风机机组震动等级符合国家规范中4.5mm/s等级； 17.全压：≥1200Pa； 18.转速：≥2000rpm； 19.风量：≥8000m³/h。 | 国产 |
| 66 | 玻璃钢变频离心风机 | 3 | 台 | 规格：6.3C-11kW； 1.风机外壳为耐腐蚀玻璃钢材质。外壳配置人孔，叶轮含排水装置。外壳底部含排水阀门，排水口口径为DN25的内丝接头，外壳侧体含检测口。风机集流器采用喇叭形状，集流器叶轮之间隙小于5mm，玻璃钢离心风机需采用RTM工艺制作，一体成型； 2.风机轴承由S45C材质制作，主轴采用耐酸碱玻璃钢包覆处理； 3.叶轮材质：FRP； 4.壳体材质：FRP； 5.主轴材质：45号钢（S45C）； 6.底架：SS41材质，表面高温静电喷涂环氧树脂粉末； 7.轴承座形式：油浴式； 8.冷却方式：风冷； 9.密封型式：压板试； 10.传动方式：皮带式； 11.传动组：高张力皮带及免敲击拆装式皮带轮； 12.隔音箱：铝合金边框条+FRP面板+波浪消音棉+出入口软接； 13.风机效率：全压效率≥78％； 14.噪音：≤75dB； 15.减震器型式：弹簧减震器； 16.叶轮采用后向型叶片流线型前盘，叶轮动平衡符合国家规范中的2.5mm/s等级；转子动平衡精度≥G2.5级；隔振效率≥80%；叶轮刚度满足正常搬运和运转中不会变形的要求；风机机组震动等级符合国家规范中4.5mm/s等级； 17.全压：≥1200Pa； 18.转速：≥2000rpm； 19.风量：≥13000m³/h。 | 国产 |
| 67 | 玻璃钢变频离心风机 | 5 | 台 | 规格：6.3C-15kW； 1.风机外壳为耐腐蚀玻璃钢材质。外壳配置人孔，叶轮含排水装置。外壳底部含排水阀门，排水口口径为DN25的内丝接头，外壳侧体含检测口。风机集流器采用喇叭形状，集流器叶轮之间隙小于5mm，玻璃钢离心风机需采用RTM工艺制作，一体成型； 2.风机轴承由S45C材质制作，主轴采用耐酸碱玻璃钢包覆处理； 3.叶轮材质：FRP； 4.壳体材质：FRP； 5.主轴材质：45号钢（S45C）； 6.底架：SS41材质，表面高温静电喷涂环氧树脂粉末； 7.轴承座形式：油浴式； 8.冷却方式：风冷； 9.密封型式：压板试； 10.传动方式：皮带式； 11.传动组：高张力皮带及免敲击拆装式皮带轮； 12.隔音箱：铝合金边框条+FRP面板+波浪消音棉+出入口软接； 13.风机效率：全压效率≥78％； 14.噪音：≤75dB； 15.减震器型式：弹簧减震器； 16.叶轮采用后向型叶片流线型前盘，叶轮动平衡符合国家规范中的2.5mm/s等级；转子动平衡精度≥G2.5级；隔振效率≥80%；叶轮刚度满足正常搬运和运转中不会变形的要求；风机机组震动等级符合国家规范中4.5mm/s等级； 17.全压：≥1200Pa； 18.转速：≥2000rpm； 19.风量：≥15000m³/h。 | 国产 |
| 68 | 玻璃钢变频离心风机 | 5 | 台 | 规格：7C-15kW； 1.风机外壳为耐腐蚀玻璃钢材质。外壳配置人孔，叶轮含排水装置。外壳底部含排水阀门，排水口口径为DN25的内丝接头，外壳侧体含检测口。风机集流器采用喇叭形状，集流器叶轮之间隙小于5mm，玻璃钢离心风机需采用RTM工艺制作，一体成型； 2.风机轴承由S45C材质制作，主轴采用耐酸碱玻璃钢包覆处理； 3.叶轮材质：FRP； 4.壳体材质：FRP； 5.主轴材质：45号钢（S45C）； 6.底架：SS41材质，表面高温静电喷涂环氧树脂粉末； 7.轴承座形式：油浴式； 8.冷却方式：风冷； 9.密封型式：压板试； 10.传动方式：皮带式； 11.传动组：高张力皮带及免敲击拆装式皮带轮； 12.隔音箱：铝合金边框条+FRP面板+波浪消音棉+出入口软接； 13.风机效率：全压效率≥78％； 14.噪音：≤75dB； 15.减震器型式：弹簧减震器； 16.叶轮采用后向型叶片流线型前盘，叶轮动平衡符合国家规范中的2.5mm/s等级；转子动平衡精度≥G2.5级；隔振效率≥80%；叶轮刚度满足正常搬运和运转中不会变形的要求；风机机组震动等级符合国家规范中4.5mm/s等级； 17.全压：≥1200Pa； 18.转速：≥2000rpm； 19.风量：≥16000m³/h。 | 国产 |
| 69 | 玻璃钢变频离心风机 | 7 | 台 | 规格：8C-18.5kW； 1.风机外壳为耐腐蚀玻璃钢材质。外壳配置人孔，叶轮含排水装置。外壳底部含排水阀门，排水口口径为DN25的内丝接头，外壳侧体含检测口。风机集流器采用喇叭形状，集流器叶轮之间隙小于5mm，玻璃钢离心风机需采用RTM工艺制作，一体成型； 2.风机轴承由S45C材质制作，主轴采用耐酸碱玻璃钢包覆处理； 3.叶轮材质：FRP； 4.壳体材质：FRP； 5.主轴材质：45号钢（S45C）； 6.底架：SS41材质，表面高温静电喷涂环氧树脂粉末； 7.轴承座形式：油浴式； 8.冷却方式：风冷； 9.密封型式：压板试； 10.传动方式：皮带式； 11.传动组：高张力皮带及免敲击拆装式皮带轮； 12.隔音箱：铝合金边框条+FRP面板+波浪消音棉+出入口软接； 13.风机效率：全压效率≥78％； 14.噪音：≤75dB； 15.减震器型式：弹簧减震器； 16.叶轮采用后向型叶片流线型前盘，叶轮动平衡符合国家规范中的2.5mm/s等级；转子动平衡精度≥G2.5级；隔振效率≥80%；叶轮刚度满足正常搬运和运转中不会变形的要求；风机机组震动等级符合国家规范中4.5mm/s等级； 17.全压：≥1200Pa； 18.转速：≥2000rpm； 19.风量：≥20000m³/h。 | 国产 |
| 70 | 玻璃钢变频离心风机 | 2 | 台 | 规格：9C-30kW； 1.风机外壳为耐腐蚀玻璃钢材质。外壳配置人孔，叶轮含排水装置。外壳底部含排水阀门，排水口口径为DN25的内丝接头，外壳侧体含检测口。风机集流器采用喇叭形状，集流器叶轮之间隙小于5mm，玻璃钢离心风机需采用RTM工艺制作，一体成型； 2.风机轴承由S45C材质制作，主轴采用耐酸碱玻璃钢包覆处理； 3.叶轮材质：FRP； 4.壳体材质：FRP； 5.主轴材质：45号钢（S45C）； 6.底架：SS41材质，表面高温静电喷涂环氧树脂粉末； 7.轴承座形式：油浴式； 8.冷却方式：风冷； 9.密封型式：压板试； 10.传动方式：皮带式； 11.传动组：高张力皮带及免敲击拆装式皮带轮； 12.隔音箱：铝合金边框条+FRP面板+波浪消音棉+出入口软接； 13.风机效率：全压效率≥78％； 14.噪音：≤75dB； 15.减震器型式：弹簧减震器； 16.叶轮采用后向型叶片流线型前盘，叶轮动平衡符合国家规范中的2.5mm/s等级；转子动平衡精度≥G2.5级；隔振效率≥80%；叶轮刚度满足正常搬运和运转中不会变形的要求；风机机组震动等级符合国家规范中4.5mm/s等级； 17.全压：≥1200Pa； 18.转速：≥2000rpm； 19.风量：≥30000m³/h。 | 国产 |
| 71 | 玻璃钢变频离心风机 | 8 | 台 | 规格：8C-22kW； 1.风机外壳为耐腐蚀玻璃钢材质。外壳配置人孔，叶轮含排水装置。外壳底部含排水阀门，排水口口径为DN25的内丝接头，外壳侧体含检测口。风机集流器采用喇叭形状，集流器叶轮之间隙小于5mm，玻璃钢离心风机需采用RTM工艺制作，一体成型； 2.风机轴承由S45C材质制作，主轴采用耐酸碱玻璃钢包覆处理； 3.叶轮材质：FRP； 4.壳体材质：FRP； 5.主轴材质：45号钢（S45C）； 6.底架：SS41材质，表面高温静电喷涂环氧树脂粉末； 7.轴承座形式：油浴式； 8.冷却方式：风冷； 9.密封型式：压板试； 10.传动方式：皮带式； 11.传动组：高张力皮带及免敲击拆装式皮带轮； 12.隔音箱：铝合金边框条+FRP面板+波浪消音棉+出入口软接； 13.风机效率：全压效率≥78％； 14.噪音：≤75dB； 15.减震器型式：弹簧减震器； 16.叶轮采用后向型叶片流线型前盘，叶轮动平衡符合国家规范中的2.5mm/s等级；转子动平衡精度≥G2.5级；隔振效率≥80%；叶轮刚度满足正常搬运和运转中不会变形的要求；风机机组震动等级符合国家规范中4.5mm/s等级； 17.全压：≥1200Pa； 18.转速：≥2000rpm； 19.风量：≥26000m³/h。 | 国产 |
| 72 | 直管 | 1500 | ㎡ | 规格：0.75mm； 材质：镀锌铁皮，镀锌层厚度≥0.02mm | 国产 |
| 73 | 直管 | 1400 | ㎡ | 规格：1.0mm； 材质：镀锌铁皮，镀锌层厚度≥0.02mm | 国产 |
| 74 | 直管 | 665 | ㎡ | 规格：1.2mm； 材质：镀锌铁皮，镀锌层厚度≥0.02mm | 国产 |
| 75 | 变径 | 1615 | ㎡ | 规格：0.75mm； 材质：镀锌铁皮，镀锌层厚度≥0.02mm | 国产 |
| 76 | 变径 | 610 | ㎡ | 规格：1.0mm； 材质：镀锌铁皮，镀锌层厚度≥0.02mm | 国产 |
| 77 | 70°防火阀 | 13 | 个 | 规格：1000mm*500mm； 1.操作方式：手动关闭或复位； 2.调节功能：允许在0～90°范围内手动调节叶片开启角度； 3.材质：镀锌材质，在冷轧钢板上内外均镀锌处理； 4.耐火等级：≥E1.5； 5.温度控制：达到70°易熔片动作，阀门自动关闭； 6.电源与信号输出：输入DC24V电信号，电磁铁动作，阀门自动关闭； 7.工作电压与电流：工作电压为DC24V±10%，电流≤0.7A； 8.漏风量：≤6m³/（h•m²）； 9.耐化学腐蚀：可以耐硫酸、硝酸、盐酸、氢氧化钾等化学腐蚀； 10.阀体2.0mm，叶片1.5mm。 | 国产 |
| 78 | 70°防火阀 | 12 | 个 | 规格：1600mm*500mm； 1.操作方式：手动关闭或复位； 2.调节功能：允许在0～90°范围内手动调节叶片开启角度； 3.材质：镀锌材质，在冷轧钢板上内外均镀锌处理； 4.耐火等级：≥E1.5； 5.温度控制：达到70°易熔片动作，阀门自动关闭； 6.电源与信号输出：输入DC24V电信号，电磁铁动作，阀门自动关闭； 7.工作电压与电流：工作电压为DC24V±10%，电流≤0.7A； 8.漏风量：≤6m³/（h•m²）； 9.耐化学腐蚀：可以耐硫酸、硝酸、盐酸、氢氧化钾等化学腐蚀； 10.阀体2.0mm，叶片1.5mm。 | 国产 |
| 79 | 70°防火阀 | 6 | 个 | 规格：800mm*500mm； 1.操作方式：手动关闭或复位； 2.调节功能：允许在0～90°范围内手动调节叶片开启角度； 3.材质：镀锌材质，在冷轧钢板上内外均镀锌处理； 4.耐火等级：≥E1.5； 5.温度控制：达到70°易熔片动作，阀门自动关闭； 6.电源与信号输出：输入DC24V电信号，电磁铁动作，阀门自动关闭； 7.工作电压与电流：工作电压为DC24V±10%，电流≤0.7A； 8.漏风量：≤6m³/（h•m²）； 9.耐化学腐蚀：可以耐硫酸、硝酸、盐酸、氢氧化钾等化学腐蚀； 10.阀体2.0mm，叶片1.5mm。 | 国产 |
| 80 | 散流器 | 2 | 个 | 规格：300mm*300mm； 1.材质：ABS塑料材质； 2.风口风速：2～5m³/s； 3.风口的有效面积率：30%～60%； 4.ABS厚度≥1.0mm。 | 国产 |
| 81 | 散流器 | 231 | 个 | 规格：400mm*400mm； 1.材质：ABS塑料材质； 2.风口风速：2～5m³/s； 3.风口的有效面积率：30%～60%； 4.ABS厚度≥1.0mm。 | 国产 |
| 82 | 电动调节阀 | 18 | 个 | 规格：1000mm*500mm； 1.材质：聚丙烯； 2.构成：由电动执行器和阀体组成； 3.性能指标：电压≤220V,电流≤31mA,功率≤7W，扭力≤5N，启停时间≤6S,泄漏率≤0.5%，工作压差20～1000PA。 | 国产 |
| 83 | 电动调节阀 | 16 | 个 | 规格：1600mm*500mm； 1.材质：聚丙烯； 2.构成：由电动执行器和阀体组成； 3.性能指标：电压≤220V,电流≤31mA,功率≤7W，扭力≤5N，启停时间≤6S,泄漏率≤0.5%，工作压差20～1000PA。 | 国产 |
| 84 | 电动调节阀 | 7 | 个 | 规格：800mm*500mm； 1.材质：聚丙烯； 2.构成：由电动执行器和阀体组成； 3.性能指标：电压≤220V,电流≤31mA,功率≤7W，扭力≤5N，启停时间≤6S,泄漏率≤0.5%，工作压差20～1000PA。 | 国产 |
| 85 | 手动调节阀 | 35 | 个 | 规格：400mm*320mm； 1.材质：聚丙烯（PP）树脂； 2.阻燃等级：不低于V2； 3.构成：壳体部分、手柄、手轮、密封件等组成。 | 国产 |
| 86 | 手动调节阀 | 255 | 个 | 规格：400mm*400mm； 1.材质：聚丙烯（PP）树脂； 2.阻燃等级：不低于V2； 3.构成：壳体部分、手柄、手轮、密封件等组成。 | 国产 |
| 87 | 手动调节阀 | 22 | 个 | 规格：630mm*320mm； 1.材质：聚丙烯（PP）树脂； 2.阻燃等级：不低于V2； 3.构成：壳体部分、手柄、手轮、密封件等组成。 | 国产 |
| 88 | 防雨百叶 | 18 | 个 | 规格：1000mm*500mm； 1.材质：铝合金材质，铝合金厚度≥3mm； 2.有效面积系数：平均值0.6～0.8； 3.最大承受风速：25m/s。 | 国产 |
| 89 | 防雨百叶 | 16 | 个 | 规格：1600mm*500mm； 1.材质：铝合金材质，铝合金厚度≥3mm； 2.有效面积系数：平均值0.6～0.8； 3.最大承受风速：25m/s。 | 国产 |
| 90 | 防雨百叶 | 7 | 个 | 规格：800mm*500mm； 1.材质：铝合金材质，铝合金厚度≥3mm； 2.有效面积系数：平均值0.6～0.8； 3.最大承受风速：25m/s。 | 国产 |
| 91 | 消音箱 | 1 | 个 | 规格：700mm*500mm*500mm； 1.在125～4000Hz噪声范围内吸音系数达到0.94，聚酯纤维的阻燃性能≥B1级）； 2.材质：采用≥1.0mm镀锌铁皮，通过镀锌工艺在铁皮表面上形成一层锌，镀锌层厚度≥0.02mm； 3.消声频率：≥50Hz； 4.耐温范围：-20℃～+450℃。 | 国产 |
| 92 | 消音箱 | 1 | 个 | 规格：1000mm*800mm*500mm； 1.在125～4000Hz噪声范围内吸音系数达到0.94，聚酯纤维的阻燃性能≥B1级）； 2.材质：采用≥1.0mm镀锌铁皮，通过镀锌工艺在铁皮表面上形成一层锌，镀锌层厚度≥0.02mm； 3.消声频率：≥50Hz； 4.耐温范围：-20℃～+450℃。 | 国产 |
| 93 | 软接 | 322 | 个 | 规格：定制； 1.材质：帆布； 2.耐温范围：-30℃～﹢150℃； 3.壁厚：≥1.5mm。 | 国产 |
| 94 | 贴棉 | 4164 | ㎡ | 1.防火等级：不低于B1级； 2.厚度：≥30mm； 3.适应温度：-44℃～100℃； 4.密度：26±2kg/m³； 5.含水率：≤0.5%； 6.吸水值≤0.20md/cm²； 7.压缩永久变形：≤2%； 8.体积吸湿率：≤0.1%； 9.憎水率：≥98%。 | 国产 |
| 95 | 贴铝皮 | 4164 | ㎡ | 1.材质：铝皮； 2.铝皮的密度：2.71g/cm³； 3.铝皮的熔点：≥660°C； 4.铝皮的厚度：≥0.5mm。 | 国产 |
| 96 | 无缝钢管 | 900 | m | 规格：DN50； 1.材质：碳素钢（H13）； 2.碳含量：0.06%～0.70%； 3.硅含量：0.15%～0.35%； 4.锰含量：0.30%～0.90%。 | 国产 |
| 97 | 边台 | 10 | m | 规格：L*750mm*850mm； 1.台面采用≥19mm黑色实芯理化板台面，台面技术参数如下： ★1.1表面耐化学腐蚀性能：耐化学腐蚀性能经检测机构检验，符合国家标准要求，其中 99%乙酸、98%硫酸、90%高氯酸、88%甲酸、85%磷酸、65%硝酸、40%氢氟酸、37%甲醛、37%盐酸、蓝黑墨水、汽油、无水甲醇、四氢呋喃、草酸饱和液、对甲酚、20%磷酸、磷酸氢二钠、1%硝酸银、10%氯化铁、甲酚红乙醇、染发精、机油、洗涤剂、鞋油、酱油、米醋、咖啡、口红、苹果汁、草莓汁等不少于76种化学试剂溶液和指示剂检测结果均为5级无明显变化。 1.2环保性能:甲醛释放量、化合物排放等环保性能符合国家技术标准要求，甲醛释放量≤0.025mg/m³，目标化合物释放量TVOC、苯酚、甲苯、甲基氯仿均为未检出。 1.3耐黄变色牢度：经检测机构检验检测，符合国家标准，耐黄变色牢度结果：灰色样卡5级。 1.4表面抗菌性能：符合国家标准，对大肠杆菌、表皮葡萄球菌、宋氏志贺氏菌的抗菌率≥99.7%，大肠杆菌抗菌活性值≥2.6，表皮葡萄球菌抗菌活性值≥3.1，宋氏志贺氏菌抗菌活性值≥2.5。 ★1.5产品表面耐磨性能：经检测机构检验检测，符合国家标准，表面耐磨性能检测结果≥1800r。 1.6三聚氰胺迁移量：经检测机构检验检测，符合国家标准，三聚氰胺迁移量结果均为未检出。 2.钢制柜体主体采用≥1.2mm厚冷轧钢板加工而成，表层双面磷化采用环氧树脂粉末静电喷涂，防腐处理，强吸附、抗酸碱，钢板内部加钢衬，提高整体承重性及抗冲击能力； 3.抽屉采用≥1.0mm厚冷轧钢板加工而成，其余材质同柜体； 4.门板采用≥1.0mm厚冷轧钢板加工而成，其余材质同柜体。表层双面酸洗磷化环氧树脂粉末静电喷涂，防腐处理，内板夹层装置加强筋，增强抗压性。内侧设有防撞橡胶垫，对抽屉、门板闭合起减震作用； 5.层板采用≥1.0mm厚冷轧钢板加工而成,其余材质同柜体。箱体内设有托架，位置任意可调； 6.采用钢制调整脚底部注塑，防水防锈承重≥50kg； 7.采用三节承重钢珠自动回位滑轨，开合平稳、承重力强、耐磨。使用寿命循环抽拉≥5万次； 8.采用304#不锈钢防腐合页。 9.拉手一体成型，一字型拉手或者304#不锈钢C型拉手； 10.配2只86型10A插座，采用国标4mm²电源线对接,配1个三口（三联）水龙头及一只PP水槽（500mm*400mm*300mm）。 11.保护装置：所有的电源、插座有独立的漏电、过载、短路等故障保护装置（当漏电保护器通入电流值达到30mA时，保护器即动作断开电源，反应时间≤0.1s ）。 | 国产 |

说明：

1.上述采购需求指标中标注‘*’号的参数指标为核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，视为一个投标人，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加商务技术评审；报价相同的，按照供货方案的优劣，并写出优劣说明，最终确定一个参加商务技术评审的投标人；标注‘★’号的参数指标为主要技术指标，投标人所投产品必须满足或优于这些指标；未加‘★’号的参数指标为一般性技术指标，投标人所投产品应尽量满足这些技术指标要求，若所投产品不能满足一般性技术指标要求，评标委员会将按照评分细则对一般性技术指标响应情况进行扣分。

2.投标人照搬照抄招标文件售后服务要求，不能提供相应内容的，按无效标处理。

3.本项目涉及进口产品的要求：

（1）采购货物未特别注明“进口产品”字样的，均必须采购国产产品，即非“通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品”，投标货物各项技术标准必须符合国家强制性标准。

（2）本项目采购标的物特别注明“进口产品”字样的，如无未满足采购需求的国产产品，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。如果有能够满足采购需求的国产产品参与，应当按照公平竞争的原则进行评审。

4.本项目涉及“节能产品、环境标志产品品目清单”政府强制采购产品的要求：

（1）本项目采购标的物中如包含政府强制采购产品的，供应商必须投报“节能产品、环境标志产品品目清单”范围内的产品；

（2）本文件未列出政府强制采购产品的，供应商可投报“节能产品、环境标志产品品目清单”中政府优先采购产品或“节能产品、环境标志产品品目清单”范围以外的产品；

（3）投标产品中如包含“节能产品、环境标志产品品目清单”政府强制采购产品的，需将政府强制采购产品如实填写到《政府强制采购产品明细表》（格式见第八部分），并提供处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书扫描件。

5.采购项目中如含有计算机，必须预装正版操作系统软件产品，项目中所采购的其它软件必须为正版软件。

6.采购货物中列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求。

投标人参加本次采购活动，如涉及上述3-6项要求，均应作出实质性响应，否则将导致响应无效。

7.各投标人根据设备技术参数中不同厚度PP风管的既定面积进行报价，中标供应商需按照PP风管中的管径尺寸进行加工制作。

8.未尽事宜依据本项目招标文件及采购单位的相关约定为准，投标单位在本项目实施过程中必须遵照相关规定及标准执行。

9.投标人应提供投标货物的技术说明文件，并加盖投标人公章，作为评标委员会成员评定投标货物是否实质性响应招标文件技术要求以及详细评审的依据，如不提供任何技术说明文件，或提供的文件不能说明所投货物的真实情况，将做无效投标处理。内容包括但不限于：投标人在投标文件中要对投标货物“★”（主要技术指标和运行性能）进行详细描述，并提供能够证明投标货物符合招标文件规定的技术要求与投标货物型号一致的如货物技术指标的检测报告/官网链接/功能截图/产品彩页/详细的技术说明文件/运行性能的详细描述文件等。

- 第五部分  评标标准和评标方法

一、评标原则

评标委员会在评标时，依据投标报价和各项商务技术等因素对投标人及其所投服务进行综合评价，包括但不限于以下各项因素：

1、投标人的投标报价；

2、投标人的综合实力和各种服务能力等；

3、投标人的业绩情况；

4、投标人的实施方案和服务方案的合理性；

5、所提供服务与招标文件技术要求的偏离；

6、投标人提供的其它内容和条件。

二、无效投标的情形

未通过资格性、符合性审查的投标文件为无效投标。

三、评标方法

本次评标采用综合评分法。即在满足招标文件实质性要求的前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审，按照得分由高到低择优选择最佳投标人的方法。综合评估法不保证投标报价最低的投标人中标。

1、评标的内容包括：资格性、符合性审查，报价评审，商务评审和技术服务评审。

2、评标委员会按照本办法，对投标单位的投标文件进行打分。每一投标人的价格、商务、服务、技术因素的最终得分为所有评委评分的算术平均值。

3、由评标委员会按照得分进行排序，推荐第一名为中标候选人。若发生得分相同的情况，报价低者排名在前；若得分相同，报价也相同的情况，技术部分得分高者排名在前；若得分、报价、技术部分得分均相同，由采购人自行决定。如果第一名放弃中标或被质疑，导致取消其中标资格，则重新招标。

四、政策性要求评审内容及标准

1、投标货物未特别注明“进口产品”字样的，均必须投报国产产品，即非“通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品”，投标产品各项技术标准必须符合国家强制性标准。本项目采购标的物特别注明“进口产品”字样的，如无能够满足采购需求的国产产品，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。如果有能够满足采购需求的国产产品参与，应当按照公平竞争的原则进行评审。

2、本文件列出政府强制采购产品的，投标人必须投报“节能产品政府采购品目清单”范围内的产品，需将政府强制采购产品如实填写到《政府强制采购产品明细表》（格式见第八部分），并提供处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件。

3、本文件未列出政府强制采购产品的，投标人可投报“节能产品政府采购品目清单、环境标志产品政府采购品目清单”中非政府强制采购产品或其范围以外的产品。

4、承诺所投报的计算机预装正版操作系统，硬件产品内的预装软件为正版软件。

5、采购货物中列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求。

6、中小微企业参加本项目投标的标准：

（1）小型、微型企业指在中华人民共和国境内依法设立，依据《中小企业划型标准规定》确定的小型企业、微型企业，但与大型企业的负责人为同一人，或者与大型企业存在直接控股、管理关系的除外。属于小型、微型企业的，需如实填写《小、微企业声明函》（格式见第八部分）。

（2）小型、微企业只有提供本企业制造的货物或者服务，或者提供其他小型、微企业制造的货物，享受投标货物15%的价格折扣。

（3）小型、微型企业提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受价格折扣。

（4）联合体价格折扣：本项目若允许联合体参加，大中型企业与小型、微型企业组成联合体的，联合协议约定小型、微型企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体的报价给予3%的扣除，用扣除后价格参加评审。

（5）大中型企业向小型、微型企业分包的价格折扣：大中型企业向一家或者多家小型、微型企业分包的，分包意向协议约定小型、微型企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后价格参加评审。

7、残疾人福利性单位参加本项目投标的标准：

（1）须根据财库【2017】141号《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的要求，如实填写残疾人福利性单位声明函（格式见第八部分附件），残疾人福利性单位参加本项目投标时，给予15%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

A.安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

B.依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

C.为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

D.通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

E．提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

8、投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

9、监狱企业参加本项目投标的标准：

（1）监狱企业参加投标视同小微企业，需提供由省级以上监狱管理局或戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件。

（2）监狱企业只有提供本企业制造的货物或服务，或者提供其他小、微企业制造的货物，享受投标货物的价格折扣。

（3）监狱企业与中型企业组成联合体参加投标的，或者向监狱企业分包，且联合体协议或分包意向协议约定监狱企业的协议金额占到合同金额30%以上的，享受投标标的3%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（五）其他说明：

1、招标文件要求投标人提供的其他材料，不作为资格审查的内容。

2、投标人应按招标文件要求“格式”提供的材料，如有调整，内容及签署必须完整、有效，且没有本文件不可接受的条件。

3、若评标委员会各成员在评审现场意见发生分歧，遵循少数服从多数的原则举手表决。

4、资格性审查评审因素及标准以评标办法附表为准；

符合性审查评审因素及标准以评标办法附表为准；

详细评审因素及标准以评标办法附表为准。

一、投标文件初审

（一）资格性审查的内容及标准

| 序号 | 内容 | 标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 提供供应商信用承诺书。 以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。 |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供供应商信用承诺书。 以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。 |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供供应商信用承诺书。 以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。 |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供供应商信用承诺书。 以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。 |
| 5 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 提供供应商信用承诺书。 以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。 |

说明：

1、提供的扫描件不清晰、无法辨认。内容不符合规定，该项内容将视为无效。

2、以上资格证明文件若有一项未提供或无效或不符合招标文件要求，将导致其不具备投标资格，且不允许在开标后补正。

3、资格性审查的标准依据第二部分“投标人须知前附表”序号4的规定。

（二）符合性审查的内容及标准

| 序号 | 内容 | 标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 法定代表人身份证明书 | 审核法定代表人身份证明文件是否按招标文件第七部分要求提供；内容是否完整、有效；是否按招标文件要求对其进行了签署、盖章等。 |
| 2 | 法定代表人授权委托书 | 审核法定代表人（负责人）授权委托书是否按招标文件第七部分要求提供；内容是否完整、有效；授权人签署是否在授权书有效期内；是否按招标文件要求对其进行了签署、盖章等。 |
| 3 | 开户许可证或基本存款账户信息 | 审查投标人基本户开户许可证或基本存款账户信息的有效性。 证明文件清晰有效、符合要求。 |
| 4 | 投标人交纳投标保证金的汇款凭证 | 按投标人须知前附表序号5第4条提供的相关证明文件扫描件清晰、有效。 注：要求投标保证金必须为基本户汇出且汇出银行全称、账号必须与其开户许可证或基本存款账户信息上的开户银行、账号信息一致，如出现不一致情形，需提供基本户开户银行出具的相关证明材料。 证明文件清晰有效、符合要求。 |
| 5 | 投标函 | 审核投标函是否按招标文件第七部分要求提供；内容是否完整、有效；投标有效期是否符合招标文件要求；是否按招标文件要求对其进行了签署、盖章等。 |
| 6 | 开标一览表 | 1.审查开标一览表和分项报价明细表是否按招标文件提供的内容进行填写；内容是否完整、有效；是否按招标文件要求对其进行了填写、签署、盖章，授权代表的签署时间是否在授权签署时间内。 2.开标一览表和分项报价明细表若存在漏项、缺项；存在有超出本项目预算金额或最高限价的报价的，投标无效； 3.价格修正办法见本招标文件第20.4款规定。 |
| 7 | 商务条款偏离表 | 投标文件商务条款偏离表中对招标文件第四部分商务技术要求中的商务要求作出实质响应。 |
| 8 | 投标货物技术规范响应及偏离表 | 投标文件投标货物技术规范响应及偏离表对招标文件第四部分商务技术要求中的技术要求作出实质响应。 |
| 9 | 投标文件的签署 | 组成投标文件的所有文件的签署，符合招标文件第三部分投标人须知第12条的规定，签署和印章使用完整、有效。 |
| 10 | 投标文件的有效期 | 投标函中承诺的投标文件有效期，符合招标文件第二部分投标人须知前附表序号7的要求。 |
| 11 | 投标文件的编制 | 投标文件的编制符合招标文件第三部分投标人须知第9条的规定要求。 |
| 12 | 其他 | 投标人符合招标文件第二部分投标人须知前附表序号2、序号3的规定；技术、服务没有超出招标文件可接受的偏差范围；投标文件不存在招标文件第三部分投标人须知第20.1、20.2、20.3条规定的情形。 |

说明：

1、符合性审查的内容，经评标委员会共同认定没有做出实质性、符合性响应的、存在重大偏离或保留，将导致投标无效。

2、审查时，对特殊情况的处理评标委员会要遵循招标文件第三部分投标人须知第20条规定的原则。

综合评分法评分细则

一、商务部分（6分）（评标委员会共同认定）

- 1、投标人业绩（6分） - 同类项目合同案例指2022年5月1日至2025年4月30日投标人自身同类型合同案例是以提供的合同、供货清单明细为准（合同须提供与最终用户签订的合同首页、合同金额所在页、签字盖章页。）每提供一个同类型项目合同案例得2分，最高得6分。 - 注： - 不提供的不得分。

二、服务部分（8分）

1、项目总负责人(2分)（评标委员会共同认定） 投标人提供准确项目总负责人的姓名、职务、身份证件、机电工程专业二级及以上注册建造师证书、安全生产考核合格证书B证、详细工作地址及有效联系方式的得2分，未提供或提供不全的不得分。 2、项目管理机构（2分） 根据招标文件中的项目要求，投标人设置项目管理机构，项目管理机构包含但不限于以下内容： ①项目团队人员配备情况； ②项目团队人员分工情况。 注： 项目管理机构中缺少1项内容扣1分（其中“项”指上述条款中①②条内容）。配备及分工存在缺陷不得分，配备及分工存在偏差扣0.5分。 “配备及分工存在缺陷”是指项目管理机构配备及分工不适用项目实际情况；或配备及分工凭空编造、存在逻辑漏洞。 “配备及分工存在偏差”是指存在项目管理机构配备及分工未贴合项目实际情况；或配备及分工不全面等内容。 3、售后服务方案（4分） 针对项目制定详细的售后服务方案，包括但不限于以下内容： ①易损件、备品备件的供应保障、保养、回访（包含易损件、备品备件的清单、供应保障、价格及伴随的服务、定期维护；定期保养、定期电话回访或上门回访、产品零部件三包范围等） ②质保期外售后服务措施 注： 售后服务方案中缺少1项内容扣2分（其中“项”指上述条款中①②条内容）。内容存在缺陷不得分，内容存在偏差扣1分。 “内容存在缺陷”是指售后服务方案内容生搬硬造；或引用标准错误；或技术参数表述错误；或内容不适用项目实际情况；或对采购需求理解混乱；或内容凭空编造、存在逻辑漏洞。 “内容存在偏差”是指存在与项目需求明显无关的文字内容；或内容虽阐述但未贴合项目实际情况进行论述；或夸大情形以及内容；或出现内容前后不一致；或内容虽阐述但不全面等内容。

三 、技术部分（技术水平）（56分) （注：评标委员会要对非共同认定评审因素详细说明得分或扣分理由）

1、采购主要技术指标配置符合招标文件要求（15分）（评标委员会共同认定） 满足招标文件要求的全部技术指标的得9分，每有一项“★”技术指标正偏离的加1分，最多加6分。每有一项非“★”技术指标负偏离的扣0.5分，直至扣完为止。 注：正负偏离的加、扣分分值由评标委员会按照投标人提供的技术说明文件等有效证明材料共同认定。

2、投标产品的供货实施方案（9分） 投标人认真阅读招标文件采购需求，根据采购需求编制供货实施方案，供货实施方案包含但不限于以下内容： - 实施计划（包含工作原理、工艺流程、环境监测方案、定期维护方案等） - 产品的包装运输方案 - 人员管理方案 注： 供货实施方案中缺少1项内容扣3分（其中“项”指上述条款中①②③条内容）。内容存在缺陷扣2分，内容存在偏差扣1分。 “内容存在缺陷”是指供货实施方案内容生搬硬造；或引用标准错误；或技术参数表述错误；或内容不适用项目实际情况；或对采购需求理解混乱；或内容凭空编造、存在逻辑漏洞。 “内容存在偏差”是指存在与项目需求明显无关的文字内容；或内容虽阐述但未贴合项目实际情况进行论述；或夸大情形以及内容；或出现内容前后不一致；或内容虽阐述但不全面等内容。

3、投标产品的质量保障措施（12分） 投标人认真阅读招标文件采购需求，根据采购需求编制质量保障措施，质量保障措施包含但不限于以下内容： - 质量预控方案（包含工序或过程名称、可能出现的质量问题、提出的质量预控措施三部分） - 事前质量控制（包含制造前准备阶段的质量控制，是对投入参与生产的人、机、料和资源条件的控制） - 事中质量控制（包含生产过程质量控制、产品监造控制、中间产品控制、质量验收或评定的控制等） - 事后质量控制（包含产品检验控制、产品质量评定、产品质量文件审核与建档、回访保修等） 注： 质量保障措施中缺少1项内容扣3分（其中“项”指上述条款中①②③④条内容）。内容存在缺陷扣2分，内容存在偏差扣1分。 “内容存在缺陷”是指质量保障措施内容生搬硬造；或引用标准错误；或技术参数表述错误；或内容不适用项目实际情况；或对采购需求理解混乱；或内容凭空编造、存在逻辑漏洞。 “内容存在偏差”是指存在与项目需求明显无关的文字内容；或内容虽阐述但未贴合项目实际情况进行论述；或夸大情形以及内容；或出现内容前后不一致；或内容虽阐述但不全面等内容。

4、项目实施进度保障措施（4分） 根据招标文件中明确的合同履行期限，投标人编写项目实施进度保障措施，项目实施进度以实施时间进度表体现，包含但不限于以下内容： - 进度安排和时序节点 - 关键工作节点及特殊情况下压缩工作时间的预案等内容 注： 项目实施进度保障措施中缺少1项内容扣2分（其中“项”指上述条款中①②条内容）。内容存在缺陷不得分，内容存在偏差扣1分。 “内容存在缺陷”是指项目实施进度保障措施内容生搬硬造；或引用标准错误；或技术参数表述错误；或内容不适用项目实际情况；或对采购需求理解混乱；或内容凭空编造、存在逻辑漏洞。 “内容存在偏差”是指存在与项目需求明显无关的文字内容；或内容虽阐述但未贴合项目实际情况进行论述；或夸大情形以及内容；或出现内容前后不一致；或内容虽阐述但不全面等内容。

5、安装调试组织方案（9分） 根据项目采购需求，投标人编写安装调试组织方案，包含但不限于以下内容： - 设备单机试运转及调试 - 系统无生产负荷的联合试运转及调试 - 风管漏风试验 注： 安装调试组织方案中缺少1项内容扣3分（其中“项”指上述条款中①②③条内容）。内容存在缺陷扣2分，内容存在偏差扣1分。 “内容存在缺陷”是指安装调试组织方案内容生搬硬造；或引用标准错误；或技术参数表述错误；或内容不适用项目实际情况；或对采购需求理解混乱；或内容凭空编造、存在逻辑漏洞。 “内容存在偏差”是指存在与项目需求明显无关的文字内容；或内容虽阐述但未贴合项目实际情况进行论述；或夸大情形以及内容；或出现内容前后不一致；或内容虽阐述但不全面等内容。

6、培训方案（4分） 投标人针对项目制定详细的培训方案，包含但不限于： - 培训计划 - 培训方式 - 培训内容 - 培训目标 注： 培训方案中缺少1项内容扣1分（其中“项”指上述条款中①②③④条内容）。内容存在缺陷不得分，内容存在偏差扣0.5分。 “内容存在缺陷”是指培训方案内容生搬硬造；或引用标准错误；或技术参数表述错误；或内容不适用项目实际情况；或对采购需求理解混乱；或内容凭空编造、存在逻辑漏洞。 “内容存在偏差”是指存在与项目需求明显无关的文字内容；或内容虽阐述但未贴合项目实际情况进行论述；或夸大情形以及内容；或出现内容前后不一致；或内容虽阐述但不全面等内容。

7、针对项目突发事件的应急处理方案（3分） 投标人认真阅读招标文件采购需求，根据采购需求编制突发事件的应急处理方案，突发事件的应急处理方案包含但不限于以下内容： - 应急预案及关键环节表述 - 应急人员组成及技术支持 注： 突发事件的应急处理方案中缺少1项内容扣1.5分（其中“项”指上述条款中①②条内容）。内容存在缺陷扣1分，内容存在偏差扣0.5分。 “内容存在缺陷”是指突发事件的应急处理方案内容生搬硬造；或引用标准错误；或技术参数表述错误；或内容不适用项目实际情况；或对采购需求理解混乱；或内容凭空编造、存在逻辑漏洞。 “内容存在偏差”是指存在与项目需求明显无关的文字内容；或内容虽阐述但未贴合项目实际情况进行论述；或夸大情形以及内容；或出现内容前后不一致；或内容虽阐述但不全面等内容。

四、价格部分（投标报价）（30分）

满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*100%*30 注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）第二条和《山西省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（晋财购〔2022〕6号）第四条的规定，对小型和微型企业产品的价格给予15%的扣除，用扣除后的价格参与评审；依据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的第三条规定，对属于残疾人福利性单位的价格给予15%的扣除，用扣除后的价格参与评审；依据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的第二条规定，对属于监狱企业单位的价格给予15%的扣除，用扣除后的价格参与评审，三者不重复享受优惠政策。（本项要求符合上述要求的投标人在投标文件中提供相应的声明函，要求加盖单位公章。如未提供声明函或提供资料不全将不予按上述规定执行）。

注：

招标文件内没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

- 第六部分  合同原则

采购计划文号：ZFCG-149900-2025-1-009593

需方： 山西大学

供方：

供方在      年   月   日  山西宇森项目管理有限公司  组织的项目编号为 1499002025AGK00547 (第X包) 的 山西大学东山校区化学与基础学院通风系统设备采购项目 项目，通过发布公告邀请符合本项目资格条件的供应商报名参与 公开招标 采购活动中中标（成交）。为了保护供、需双方的合法权益，根据《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国民法典》等相关法律、法规的规定，经双方协商一致，签订本合同。

最终用户：      各采购单位

一、采购货物条款

供方向需方提供货物（以下简称“货物”），货物的具体名称、品牌、规格型号、数量、价格、产地及厂家等见附件一《采购货物清单》，技术参数、质保期、交货时间等见附件二。

二、合同总金额

人民币（大写）：                        （含税价）

（小写）：￥

此价格为合同执行不变价，不因国家政策变化或其他原因而做价格调整。合同总金额包括货物价款、运输、安装、调试、售后等总体全部费用。

三、货款支付

1、需要向需方按照以下第       方式支付履约保证金。

①采购国产货物的签订合同前供方应向需方交付合同总金额   %作为合同履约保证金，质量验收合格一年后无质量问题无息退还。

②采购进口货物的签订合同前供方应向需方交付合同总金额   %作为合同履约保证金，质量验收合格一年后无质量问题无息退还。

2、需要向供方按照以下第       方式进行付款。

①采购国产货物的经需方质量验收合格后30日内支付全部货款。

②采购国产定制货物且需要预付货款的签订本合同后30日内，需方向供方预付合同总金额的    %；需方收到本合同项下全部货物并经初步验收合格后30日内，需方向供方支付合同总金额的   %；全部货物经需方质量验收合格后30日内支付合同总金额的   %。

③采购进口货物的签订合同后供方应向需方提供货物进口装运单据，由需方审核装运单据无误后30日内向供方支付90%货款，需方签署质量验收报告之日起30日内支付剩余10%货款。

3、供方应当在需方付款前向需方出具合法有效的发票，否则，需方有权拒绝支付相应的货款。

四、售后服务及承诺

供方向需方承诺：所供货物质保期为 X 年，从质量验收合格之日算起。详见售后服务承诺（附件三）。

五、交货

1、交货日期：自合同签订之日起  X 天内，供方应向需方完成供货、安装调试、质量验收等相关交货手续。

2、交货地点：需方指定的交付地点。

3、货物的运输由供方自行解决，费用由供方负担。

4、全部货物须采用符合标准要求的包装，确保货物完好运抵现场。若由于包装不善引起货物锈蚀、损坏和丢失的一切责任，供方承担修复、更换、补缺、补货的全部费用。

六、初验

1、货物送至需方指定交付地点后，由供方负责卸货，费用由供方负担。

2、需方依据货物装箱单、合同货物清单等对物品进行初步点验，检验货物的包装、规格、型号、数量及外观，确认无误后在货物签收单上签字，初验合格不视为货物完成交付，货物毁损、灭失的风险尚未转移至需方。初验合格不视为产品质量验收合格。

3、初步验收时，若发现规格、型号、数量及外观与合同或订单不符的情况，需方有权拒收货物，并当场反馈供方。供方应当在3日内按需方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至初步验收合格。

4、在交货日期之后发现因供方原因造成的货物与装箱清单数目、规格不一致的，供方仍应当承担货物交付不当的责任。

5、供方应提供货物的完整资料，包括但不限于产品说明书、产品质量检验合格证、质量检测报告、技术资料、相应质检必备材料等，产品资料应当与货物同时交付。需方如果发现相关资料存在有误、短缺或损坏，供方应在收到需方的通知后7日内免费替换、补齐短缺或损坏的部分。

七、货物的安装、调试

1、供方必须严格按双方签字确认的施工方案及工期完成安装调试工作。

2、因需方原因造成货物安装拖延或推迟安装进程，供方应取得需方书面签证，工期方可顺延。

八、试运行及质量验收

1、货物安装调试完毕后，供方书面通知需方进行现场质量验收，需方应当于收到验收通知后5日内组织质量验收。

2、质量验收标准：

（1）供方提交的货物应符合合同中所记载的详细配置、技术参数及性能，并应附有此类货物完整、详细的技术资料和说明文件。

（2）货物整体运行指标符合合同附件约定的内容并满足国家相关标准及行业规范。

3、货物经需方质量验收合格后，签署货物验收报告（须需方签字并盖章生效）。

4、质量验收中如发现货物存在质量问题，由需方书面通知供方质量验收不合格，供方应当在3日内按照需方的要求进行整改，供方在完成整改后重新书面通知需方进行验收。第二次质量验收仍不合格，需方有权以通知的方式单方解除合同。

5、货物经过需方最终质量验收合格后，视为完成货物交付，货物毁损、灭失的风险转移至需方；需方收到货物并质量验收合格以前所产生的运输、仓储等一切费用，由供方承担；需方质量验收合格以后所产生的运输、仓储等一切费用，由需方承担。

九、需方责任

1、负责为供方提供工作场地，协助供方办理有关事宜。

2、组织验收，并及时为供方办理付款手续。

十、供方责任

1、保证所供货物均为投标文件承诺货物，符合相关质量检测标准。

2、保证货物的售后服务，严格依据投标文件及相关承诺，对货物及配件进行保修、保养等服务。

3、严格按照合同附件及需方的要求安装调试及施工。

4、遵守施工规章制度及安全条例，承担自身安全措施不力而造成事故的责任和因此发生的一切费用。

5、供方保证需要在使用该货物时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，索赔或诉讼，供方应承担全部责任。

6、对施工完毕但未经验收的产品予以保护。

7、向需方提供相关技术资料，对其材料、设备及施工的质量向需方负责。

8、供方保证货物不存在危及人身及财产安全的产品缺陷。若由于缺陷致使出现安全事故，由此产生的全部责任（包括但不限于侵权损害赔偿、行政机关的罚款等）由供方承担，与需方无关。

十一、违约责任

1、供方所交付的货物品种、型号、规格、质量不符合合同约定的，需方有权拒收。供方在15日内未整改完毕，需方有权采取以下方式：

（1）向供方退回不符合合同约定的货物，供方应当退还相应的已付货款及利息，同时供方向需方支付合同总额3%的违约金。

（2）以书面通知的方式单方解除合同，自通知到达供方之日起合同解除，供方应当退还需方全部已付货款及利息。同时，供方向需方支付合同款总额5%的违约金。

2、供方不能交付货物或者出现严重影响本合同履行的情况（包括但不限于经营状况恶化、产品质量问题被处罚、采购或定制货物节点严重迟延等），需方有权以通知方式单方解除合同，自解除通知到达供方之日起合同解除，供方应当退还全部已付货款及利息，同时供方向需方支付合同总额5%的违约金。

3、供方逾期交付货物时，每逾1日供方向需方偿付合同款总额3‰的滞纳金。逾期交货超过30天后，需方有权以通知的方式单方解除合同，自通知到达对方之日起合同解除，供方应当退还需方全部已付货款及利息，同时供方向需方偿付合同款总额5%的违约金。

上述1-3条的利息计算方法为：自需方支付货款之日起算至实际退还之日，以应退货款金额为基数，按照合同订立时1年期贷款市场报价利率计算。

4、需方应当按照合同约定及时履行付款义务。需方逾期付款超过30日的，需方应当向供方支付逾期付款违约金，计算方法为：自逾期满30日起算至实际付款之日，以应付未付款金额为基数，按照合同订立时1年期贷款市场报价利率计算逾期付款违约金。

5、如果供方未按照本合同约定履行合同义务，需方有权直接扣除履约保证金来抵偿供方应当向需方支付的违约金、损失赔偿金、需方维权所需费用等。履约保证金不足以抵偿上述费用的，需方有权继续主张索赔。

6、合同执行过程中，供、需双方中一方要求中止或变更合同，需书面（公函、传真）通知对方，对方接通知后应在15天内以书面形式答复对方是否同意，具体事宜按《中华人民共和国民法典》办理。

十二、不可抗力

供需双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行理由；在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

十三、争议解决

供需双方在执行合同中发生争议，应通过协商解决。如协商不成，向需方所在地人民法院诉讼解决。

十四、合同生效及其他

1、合同由供、需双方授权代表签字并加盖公章后生效。

2、本合同一式肆份。需方贰份，其中壹份由校资产管理部门备案保管，壹份由校财务部门备案保管；供方壹份，采购代理机构存档壹份。

3、合同执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背合同和招标文件的前提下协商解决。协商结果以“补充协议”形式作为合同附件，与合同具有同等效力。

4、本合同各方往来函件，必须以书面方式做出，并通过快递、EMS、专人送达、电子邮件的方式向对方送达。双方确认，合同尾部的联系方式与地址为各方函件的送达地址。如合同一方地址或电话号码发生变更，应及时书面通知对方。未及时通知地址变更的，于发出函件后第3日即视为已送达。本条规定适用于诉讼、仲裁过程中法院或仲裁机构向任何一方送达文件。

十五、下列文件为本合同不可分割部分

1、招标文件

2、投标文件

3、中标通知书

4、合同附件

5、投标人所做的其他承诺

需方（章）：                               供方（章）：

法人代表：                                 法人代表：

委托代理人：                               委托代理人：

地址：太原市坞城路92号                    地址：

电子邮箱：gzccg@sxu.edu.cn                 电子邮箱：

电 话：0351-7011255                        电话：

开户银行：工行大支(大营盘)                 开户银行：

银行账号：0502121809026401995              银行账号：

日期：2025年    月    日                   日期：2025年    月    日

附件一：

采购货物清单

| 序号 | 货物名称 | 单价（元） | 数量 | 单位 | 合价（元） | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | 大写： （含税价） 小写: ￥ |  |  |  |  |  |  |  |

附件二：

货物技术参数

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 技术参数 | 质保期 | 交货时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

附件三：

售后服务承诺

注：最终合同以实际签订的合同为准。

- 第七部分  投标文件格式

一、投标人提交文件须知

1、投标人应严格按照本招标文件的相关要求编制及提交投标文件，未按要求编制及提交投标文件的，其投标文件将有可能被按无效处理，并须承担由此带来的相应后果。

2、所附表格中要求回答的全部问题和信息都必须正面回答。

3、签字人应保证全部声明和问题的回答及所附材料是真实的、准确的和完整的。

4、评标委员会将应用投标人提交的技术说明文件等资料并根据自己的判断，决定投标人履行合同的合格性及能力。

5、投标人提交的材料将被妥善保存，但不退还。

6、全部文件应按投标人须知中规定的中文简体字和份数提交。

二、投标文件格式及编排顺序

投标文件的排序须按投标人须知前附表中投标人应提交的资格证明文件和商务、技术文件内容及顺序排列。

为方便评标，投标人应按照招标文件中的提供的格式进行编制投标文件，其中招标文件中提供的表格，投标人可以自行扩展横向单元格，但不得增减纵向单元格内容。

（一）封面格式

（正/副）本

项目名称：

项目编号：

投

标

文

件

投标人单位名称：（加盖公章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

二〇二五年   月   日

（二）目录格式

目 录

资格证明文件部分

一、具有独立承担民事责任的能力的承诺函…………………………………………

二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函…………………………

三、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函…………………………

四、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的承诺函…………………………

五、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺函……

六、投标人认为需要提供的其他资格证明文件………………………………………

商务、技术文件部分

一、法定代表人身份证明书……………………………………………………………

二、法定代表人授权委托书……………………………………………………………

三、开户许可证或基本存款账户信息…………………………………………………

四、投标人交纳投标保证金的汇款凭证………………………………………………

五、投标函………………………………………………………………………………

六、开标一览表…………………………………………………………………………

七、分项报价明细表……………………………………………………………………

八、投标人基本情况表…………………………………………………………………

九、合同案例及相关证明资料…………………………………………………………

十、商务条款偏离表……………………………………………………………………

十一、投标货物技术规范响应及偏离表…………………………………………………

十二、服务部分……………………………………………………………………………

十三、货物产品技术描述……………………………………………………………

十四、投标产品的供货实施方案………………………………………………………

十五、投标产品的质量保障措施………………………………………………………

十六、项目实施进度保障措施………………………………………………………

十七、安装调试组织方案………………………………………………………………

十八、培训方案…………………………………………………………………………

十九、针对项目突发事件的应急处理方案……………………………………………

二十、投标人认为需要提供的其他商务技术材料……………………………………

二十一、投标货物对政府采购相关政策要求的响应情况………………………………

资格证明文件部分

一、具有独立承担民事责任的能力的承诺函

供应商具有独立承担民事责任的能力的承诺函

采购人名称  ：

本供应商现参与                  项目（项目编号：         ）的采购活动。依据招标文件相关规定，现郑重承诺：我方具有有效的营业执照或事业单位法人证书或自然人身份证明或其他非企业组织证明文件及有效的开户许可证，能独立承担民事责任的能力。

基本信息如下：

名称为：            ，统一社会信用代码为：           ；法定代表人（负责人）为：           ；营业期限为:               ；基本开户银行为：             ；账号为：               。

以上承诺信息如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

特此承诺。

供应商名称：                            （盖章）

法定代表人（负责人）：            （签字或盖章）

日      期：

二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函

供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函

采购人名称  ：

本供应商现参与                   项目（项目编号：            ）的采购活动。依据招标文件相关规定，现郑重承诺：我方具有通过具备审计资格的第三方出具的2023年度或2024年度合格且有效的财务审计报告或在基本户开户银行出具的无不良记录资信证明等文件。商业信誉良好，财务制度健全。

以上承诺信息如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

特此承诺。

供应商名称：                            （盖章）

法定代表人（负责人）：            （签字或盖章）

日      期：

三、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函

供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函

采购人名称  ：

本供应商现参与                     项目（项目编号：               ）的采购活动。依据招标文件相关规定，现郑重承诺：我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

以上承诺信息如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

特此承诺。

供应商名称：                            （盖章）

法定代表人（负责人）：            （签字或盖章）

日      期：

四、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的承诺函

供应商具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的承诺函

采购人名称  ：

本供应商现参与                     项目（项目编号：              ）的采购活动。依据招标文件相关规定，现郑重承诺：我方在参加本次采购活动前严格依法缴纳税收或依法享受国家免税优惠政策，并依法给单位职工缴纳社会保障金或依法不需要缴纳社会保障资金的证明文件。

以上承诺信息如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

特此承诺。

供应商名称：                            （盖章）

法定代表人（负责人）：            （签字或盖章）

日      期：

五、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录承诺函

供应商参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录承诺函

采购人名称  ：

本供应商现参与            项目（项目编号：        ）的采购活动，依据招标文件相关规定，现郑重承诺：我方在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）；在招标前查询了本公司在信用中国网（http://www.creditchina.gov.cn）中的信用信息，其中失信被执行人、重大税收违法失信主体均为0记录；查询了本公司在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）中的政府采购严重违法失信行为信息记录为0记录。

如上述声明不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。

特此声明。

供应商名称：                       （盖章）

法定代表人（负责人）：             （签字或盖章）

日      期：

六、投标人认为需要提供的其他资格证明文件

商务、技术文件部分

一、法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：      年      月    日

经营期限：

姓    名：                                  性  别：

身份证号：                                  职  务：

系       （投标人名称）                   的法定代表人。

特此证明。

投标人（盖单位公章）：

法定代表人(签字或盖章)：

日　期：

附法定代表人有效的身份证正反两面扫描件。

二、法定代表人授权委托书

采购人名称：

本授权委托书声明：注册于            （投标人住址）的                 （投标人名称）法定代表人           （法定代表人姓名、职务、身份证号）代表本公司授权           （投标人代表姓名、职务、身份证号）为本公司的合法代理人，就贵方组织的项目名称：                      ，项目编号：        ，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年    月    日签字生效，特此声明。

投标人（盖单位公章）：

法定代表人(签字或盖章)：

授权代表(签字或盖章)：

日　期：

附投标人代表有效的身份证正反两面扫描件：

说明：1、除可填报项目外，对本授权委托书内容不可做实质性修改，从而导致该报价有可能被拒绝。

2、法定代表人参加，可不提供此授权书。

三、开户许可证或基本存款账户信息

四、投标人交纳投标保证金的汇款凭证

五、投标函

采购人名称：

(投标人全称)授权          (投标人代表姓名)            (职务、职称)为我方代表，参加贵方组织的                          (项目名称、项目编号)招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方已仔细研究了本项目招标文件的全部内容，愿意以以下投标报价，按照招标文件要求及合同约定完成项目。

人民币（大写）                            元（¥               元）

2、我方同意在本项目招标文件中规定的投标文件有效期      个日历天内（自递交投标文件之日起计算）遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。如果中标，投标文件有效期延长至合同履约完毕。

3、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的全部条件和本招标文件规定的特定资质要求。

4、提供投标须知规定的全部投标文件。

5、按招标文件要求提供和交付的货物的投标报价详见开标一览表。

6、我方承诺：完全理解投标报价超过招标文件公布的预算金额时，导致投标无效。

7、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

8、承诺完全满足和响应招标文件中的各项商务和技术要求，若有偏差，已在投标文件偏离表中予以明确特别说明。

9、保证遵守招标文件的所有规定。

10、保证在投标文件递交截止时间前，对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回时，我方会以书面形式通知采购代理机构，否则可视为无效。

11、对贵方以书面(包括书面材料、信函、传真、电子邮件等)或以在本次招标公告刊登的媒体上发布的公告或与本项目有关的通知，我方会立即予以回复确认。若因登记有误或线路故障等其他原因导致通知延迟送达或无法送达，责任由我方自负。

12、如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可被贵方没收。

13、我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

14、我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

15、我方已详细审核全部投标文件，包括投标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

16、我方承诺：采购人若需追加采购本项目招标文件所列服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣率保证完成。

17、我方承诺接受招标文件中合同全部条款且无任何异议。

所有有关本次投标的一切往来联系方式为：

地址：	                            邮编：

电话：	                            传真：

投标人代表姓名：

投标人代表联系电话：      （办公）           （手机）

E-mail：

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或其授权人（签字或盖章）：

日期：

说明：

除可填报项目外，对本投标函的任何实质性修改将被视为非实质性响应报价，从而导致该报价无效。

六、开标一览表

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

货币：人民币/元

| 项目名称 | 总价 | 合同履行期限 |
| --- | --- | --- |
| 总价：（人民币：大写） （小写）￥ |  |  |

注：①投标报价均以人民币报价，四舍五入保留两位小数。

②总报价包含但并不限于各项购买货物及其运送、安装、调试、验收、保险和相关服务等的费用。在其它情况下，由于分项报价填报不完整、不清楚或存在其它任何失误，所导致的任何不利后果均应当由投标人自行承担。

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或其授权人（签字或盖章）：

日期：

七、分项报价明细表（格式）

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

货币：人民币/元

| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 产地及厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 合同履行期限 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价（含税价）大写: ¥（小写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.投标报价均以人民币报价，原则上取整数报价，如有小数，最多保留两位小数。

2.总报价包含但并不限于各项购买货物运送、安装、调试、验收、保险和相关服务等的费用。在其它情况下，由于分项报价填报不完整、不清楚或存在其它任何失误，所导致的任何不利后果均应当由投标人自行承担。

3.投标人可根据实际货物数量自行增减横向单元格，纵向单元格不得增减内容。

4.分项报价明细表中“总报价”需与开标一览表中“总报价”一致。

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或其授权人（签字或盖章）：

日期：

八、投标人基本情况表

| 单位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位性质 |  |  |  |
| 单位地址 |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |
| 营业范围 |  |  |  |
| 法定或机构代表人 |  |  |  |
| 统一社会信用代码 |  |  |  |
| 开户银行及帐号 |  |  |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 传真号 |  | 电子邮箱 |  |
| 曾获得的奖项 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |

九、同类型案例及相关证明材料

投标人（2022年5月1日至2025年4月30日）同类项目业绩一览表

| 序号 | 委托单位 | 项目名称 | 合同金额 | 签订日期 | 联系人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

说明：①后附业绩证明资料；

②投标人可根据实际项目业绩自行增减横向单元格，纵向单元格不得增减内容。

十、商务条款偏离表

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

| 序号 | 招标文件商务条款号 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏差内容 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |

说明：如无偏差，请在说明一栏填“无偏差”；如有偏差，应详细填写偏差内容，并在说明一栏填“偏差”。

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或其授权人（签字或盖章）：

日期：

十一、投标货物技术规范响应及偏离表

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 招标文件 技术规范、要求 | 投标文件对应规范 | 偏离情况 | 偏离内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

说明：①投标人可根据实际项目情况自行增减横向单元格，纵向单元格不得增减内容；

②如有偏离，请在偏离内容一栏填写偏离内容，并在“偏离情况”中标明正偏离或负偏离；

③如无偏离，请在偏离情况一栏填 “无”，偏离内容一栏填“无”。

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或其授权人（签字或盖章）：

日期：

十二、服务部分 (格式自拟)

包括但不限于：

- 售后服务总负责人

- 项目管理机构

- 售后服务方案

十三、货物产品技术描述

十四、投标产品的供货实施方案

十五、投标产品的质量保障措施

十六、项目实施进度保障措施

十七、安装调试组织方案

十八、培训方案

十九、针对项目突发事件的应急处理方案

二十、投标人认为需要提供的其他商务技术材料

二十一、投标货物对政府采购相关政策要求的响应情况

21.1节能环保产品的证明材料

21.2中小企业证明材料

21.3残疾人福利性单位证明材料

21.4监狱企业证明材料

21.5正版软件承诺

21.6创新产品或创新服务明细表

21.7商品包装和快递包装承诺

- 第八部分  相关附件

附件一、政府强制采购产品明细表格式（如不涉及，此表可不提供）

| 序号 | 产品名称 | 制造商 | 产品型号 | 产品认证证书号 | 认证证书有效截止日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

后附截图

附件二、政府优先采购产品明细表格式（如不涉及，此表可不提供）

| 序号 | 产品名称 | 制造商 | 产品型号 | 产品认证证书号 | 认证证书有效截止日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

后附截图

附件三、中小企业声明函格式（如不涉及，此函可不提供）

中小企业声明函（格式）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日 期：

注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、如不属于中小企业可不按格式要求提供，也可书面标明“我单位不属于中小企业”字样并加盖单位公章。

附件四、残疾人福利性单位声明函格式（如不涉及，此函可不提供）

残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加          单位的           项目（项目编号：           ）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖单位公章）：

日  期：

注：如不属于残疾人福利性单位可不按格式要求提供，也可书面标明“我单位不属于残疾人福利性单位”字样并加盖单位公章。

附件五、监狱企业证明文件格式（如不涉及，此函可不提供）

监狱企业证明文件（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本单位为符合条件的监狱企业，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位提供的服务，或者提供其他监狱企业的服务。

附：监狱企业证明文件

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖单位公章）：

日期：

注：如不属于监狱企业可不按格式要求提供，也可书面标明“我单位不属于监狱企业”字样并加盖单位公章。

附件六、正版软件承诺（如不涉及，此承诺可不提供）

正版软件承诺（格式）

本投标人现参与      （项目名称）      （项目编号：          ）项目的采购活动，本公司承诺投报的计算机产品预装正版操作系统，投报的硬件产品内的预装软件为正版软件。

如上述声明不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。

特此声明。

投标人（盖单位公章）：

日  期：

附件七：创新产品或创新服务明细表（如不涉及，此承诺可不提供）

创新产品或创新服务明细表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 企业名称 | 产品名称 | 规格型号 |
| --- | --- | --- | --- |

说明：

投报产品包含创新产品或创新服务，需填写此表后，提供《山西省创新产品和服务推荐清单》。

投标人（盖单位公章）：

日期：

附件八：商品包装和快递包装承诺（如不涉及，此承诺可不提供）

商 品 包 装 和 快 递 包 装 承 诺

本投标人现参与____________项目（项目编号：____________）的采购活动，本公司承诺所供商品包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》，快递包装符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

如上述声明不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。

特此声明

投标人（盖单位公章）：

日期：